Hinweis für LIMODOR Ausschreibungstexte mit Dokumentstruktur (Menü Ansicht)

Zur besseren Übersicht der Ausschreibungstexte können Sie die „Dokumentstruktur“ verwenden. Die Dokumentstruktur ist ein senkrechter Ausschnitt, der am linken Rand des Dokumentenfensters entlang angezeigt wird. (siehe unter Ansicht/Symbolleisten/Standard oder unter „Word-Hilfe“).

Vortext

Die nachfolgende Ausschreibung beruht auf Grundlage der vorgelegten und dokumentierten Planungsunterlagen sowie einer Auslegung mittels dem Berechnungsprogramm LIMODOR Professional 1.0 bzw. 2.0. Rechtsansprüche durch die Programmberechnung, /-nutzung oder /-bedienung sowie den Inhalt der bereitgestellten Unterlagen bzw. Informationen zur Projekterstellung können daraus nicht abgeleitet werden. Eigengeräuschangaben (LA) zu Einrohrlüftungsgeräten nach DIN 18017-3:2009-07 beziehen sich auf eine Absorptionsfläche von 10 m2.
Änderungen der produktspezifischen (technischen) Angaben von LIMODOR-Produkten in der nachfolgenden Ausschreibung sind allein der Firma LIMODOR vorbehalten.
Garantie für LIMODOR-Produkte: Für alle Material- und Herstellungsfehler besteht eine Garantie von 3 Jahren ab Lieferdatum
Hersteller:

LIMODOR GmbH & Co KG Deutschland
Dainbacher Weg 21

D-97980 Bad Mergentheim

Tel.: +49(0)7931-94490

Fax: +49(0)7931-944971

E-Mail: info@limodor.de

www.limodor.com
Lüftungsgeräte (Bauart DIN 18017-3)
Einbaukasten für Serie compact und ECom

Einbaukasten compact

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör).  Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact

Artikelnummer: 80000

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm
Einbaukasten compact mit RK-Magnet
Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör).  Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre) mit einer zusätzlichen Magenthalterung ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact mit RK-Magent
Artikelnummer: 80003
Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

Einbaukasten compact/H

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom (Unterputz), compact-AP bzw. ECom-AP (Aufputz) mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H

Artikelnummer: 80100

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

Einbaukasten compact-II-AS
Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör).  Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-II-AS

Artikelnummer: 80200

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

Einbaukasten compact/H-II-AS
Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom (Unterputz), compact-AP bzw. ECom-AP (Aufputz) mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H-II-AS

Artikelnummer: 80400

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

Einbaukasten compact-BR
Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichen Ausblasstutzen NW 80 mm. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-BR bzw. ECom-BR und Stutzeneinbaulage –seitlich oben-. Der Kasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-BR

Artikelnummer: 81000

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich oben

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

Einbaukasten compact-K

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Brandschutzklappe und thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K bzw. ECom-K und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K

Artikelnummer: 82000

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich (oben, links, rechts)

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

Einbaukasten compact-K/H

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem rückseitigen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Brandschutzklappe und thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K/H bzw. ECom-K/H und Stutzeneinbaulage –hinten-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K/H

Artikelnummer: 82100

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

Einbaukasten compact-K-D

Kunststoffkasten mit einem seitlichen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm und integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K-D bzw. ECom-K-D und Stutzeneinbaulage -seitlich-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K-D

Artikelnummer: 83000

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

Einbaukasten compact/H-K-AP

Kunststoffkasten mit einem rückseitigen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm und integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K-AP bzw. ECom-K-AP und Stutzeneinbaulage –hinten-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H-K-AP

Artikelnummer: 83100

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

Einbaukästen für Serie W
Einbaukasten LW17
Verzinkter Metallkasten für Lüfterserie W mit seitlichem Abluftstutzen NW 100/125 mm und insg. 3 Ausbrechöffnungen für Ansaugstutzen (Typ AS). Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Federleiste bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten LW17

Artikelnummer: 60001

Einbaumaße(LxBxT): 338x338x170 mm

Einbaukasten LW19

Verzinkter Metallkasten für Lüfterserie W mit seitlichem Abluftstutzen NW 160 mm und insg. 3 Ausbrechöffnungen. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Federleiste bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten LW19

Artikelnummer: 60002

Einbaumaße(LxBxT): 338x338x190 mm

Gebläse Serie ECom (Standard)

Gebläse ECom (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse Serie ECom + EC-DCA

Gebläse ECom (60/40 m3/h) + EC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse ECom (60/30 m3/h) + EC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse ECom (60/20 m3/h) + DC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse ECom (60/15 m3/h) + EC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse ECom (40/20 m3/h) + EC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse ECom (40/15 m3/h) + EC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse ECom (30/15 m3/h) + EC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03450
integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse ECom (100/30 m3/h) + EC-DCA
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h
Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

Gebläse Serie ECom+EC-A (inkl. Zusatzmodule)
Gebläse ECom+EC-BM (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04014
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder EC-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
: 
Gebläse ECom+EC-BM (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h 

Artikelnummer: 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-BM (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04214
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
: 
Gebläse ECom+EC-BM (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04414
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-BM (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-BM (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04614
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-BM (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-BM (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h 

Artikelnummer: 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04016
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h 

Artikelnummer: 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04216
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04416
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04616
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h 

Artikelnummer: 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04017
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03017
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04217
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04417
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03217
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04617
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03417
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line  (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03617
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04018
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h 

Artikelnummer: 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04218
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04418
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04618
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h 

Artikelnummer: 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-INR

Gebläse ECom+EC-INR (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03110
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03310
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03510
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03710
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03910
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-INR (inkl. Zusatzmodule)

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04114
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04314
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04514
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04714
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/ Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h 

Artikelnummer: 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h 

Artikelnummer: 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04116
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h 

Artikelnummer: 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04316
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04516
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04716
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h 

Artikelnummer: 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h 

Artikelnummer: 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,100,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04117
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h 

Artikelnummer: 03117
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04317
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04517
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03317
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04717
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03517
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h 

Artikelnummer: 03717
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-FR (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h 

Artikelnummer: 03917
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,100,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04118
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

: 
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04318
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04518
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04718
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,13/0,10 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-TZ 

Gebläse ECom+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04020
integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-TZ (inkl. Zusatzmodule)

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04024
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03024
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04224
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04424
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03224
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04624
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03424
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03624
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04026
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03026
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04226
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04426
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03226
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04626
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03426
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03626
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A,  Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04027
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03027
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04227
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04427
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03227
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04627
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03427
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03627
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04028
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03028
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04228
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04428
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03228
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04628
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03428
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03628
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-TZ+EC-EK 

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04030
integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03030

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04230

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04430

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03230

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04630

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03430

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03630

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-TZ+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04034
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03034
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04234
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04434
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03234
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04634
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03434
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03634
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04036
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03036
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04236
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04436
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03236
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04636
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03436
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03636
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04037
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03037
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04237
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04437
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03237
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04637
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03437
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03637
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04038
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03038
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04238
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04438
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03238
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04638
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03438
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03638
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-EK 

Gebläse ECom+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04080
integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04084
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03084
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04284
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04484
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03284
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04684
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03484
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03684
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04086
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03086
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04286
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04486
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03286
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04686
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03486
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03686
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04087
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03087
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04287
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04487
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03287
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04687
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03487
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-FR+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03687
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04088
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03088
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04288
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04488
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03288
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04688
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03488
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03688
integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ 

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04120
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03120

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04320

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04520

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03320

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04720

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03520

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03720

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03920
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ (inkl. Zusatzmodule)

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04124
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03124
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04324
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

: 
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04524
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03324
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04724
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03524
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03724
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03924
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04126
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03126
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04326
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04526
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03326
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04726
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03526
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03726
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03926
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04127
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03127
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04327
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04527
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03327
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04727
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03527
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03727
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03927
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04128
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03128
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04328
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
: 
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04528
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03328
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04728
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03528
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03728
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03928
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK 

Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04130
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03130

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04330

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04530

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03330

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04730

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03530

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03730

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03930
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04134
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03134
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04334
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04534
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03334
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04734
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03534
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03734
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03934
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04136
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03136
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04336
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04536
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03336
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04736
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03536
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03736
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03936
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04137
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03137
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04337
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04537
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03337
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04737
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03537
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03737
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03937
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04138
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03138
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04338
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04538
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03338
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04738
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03538
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03738
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03938
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ
integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-EK 

Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04180
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03180

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04380

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04580

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03380

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04780

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03580

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03780

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03980
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04184
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03184
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04384
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04584
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03384
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04784
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03584
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03784
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03984
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04186
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Artikelnummer: 03186
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04386
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04586
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03386
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04786
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03586
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03786
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03986
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS 

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04187
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03187
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04387
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04587
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03387
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04787
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03587
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03787
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-FR+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR , sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet (um die einwandfreie Funktion des Feuchtereglers zu garantieren, ist ein permanenter Grundlastbetrieb empfehlenswert). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03987
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/40 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h
Artikelnummer: 04188
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h
Artikelnummer: 03188
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h
Artikelnummer: 04388
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h
Artikelnummer: 04588
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h
Artikelnummer: 03388
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (40/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h
Artikelnummer: 04788
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (30/15 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h
Artikelnummer: 03588
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (100/30 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h
Artikelnummer: 03788
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (100/40/20 m3/h)
Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h
Artikelnummer: 03988
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR
integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.: 
Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An
Gebläse Serie compact 60 (Serie)

Gebläse compact 60

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60

Motornummer: CNA45/20L60

Artikelnummer: 00080

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Gebläse compact 60+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00800

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01800

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02800

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00807
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00804

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR+C-LS

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Motornummer: CNA45/20L60

Artikelnummer: 00806

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01807
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01804

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01806

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02807
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02804

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02806

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 60-30 (Serie)

Gebläse compact 60-30

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30

Motornummer: CNA45/20L60-30

Artikelnummer: 00083

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Gebläse compact 60-30+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00830

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01830

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02830

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00837
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00834

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00836

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01837
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01834

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01836

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02837
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02834

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02836

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 60-40 (Serie)

Gebläse compact 60-40

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40

Motornummer: CNA45/20L60-40

Artikelnummer: 00084

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Gebläse compact 60-40+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00840

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01840

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02840

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-40+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00847
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00844

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00846

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01847
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01844

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01846

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02847
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02844

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02846

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 60-30-E (Serie)

Gebläse compact 60-30-E

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer: 00088 
integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Gebläse compact 60-30-E+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 
integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00880

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01880

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02880

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00887
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00884

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00886

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01887
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01884

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01886

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02887
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02884

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02886

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 45-25 (Serie)

Gebläse compact 45-25

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25

Motornummer: CNA45/20L45-25

Artikelnummer: 00086

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Gebläse compact 45-25+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00860

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01860

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02860

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Gebläse compact 45-25+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00867
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00864

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00866

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01867
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01864

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01866

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02867
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02864

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L45-25
integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02866

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 100 (Serie)

Gebläse compact 100

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100

Motornummer: CNA45/20L100

Artikelnummer: 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Gebläse compact 100+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00810

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01810

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02810

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Gebläse compact 100+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00817
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00814

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00816

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01817
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01814

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01816

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02817
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02814

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02816

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 100-30 (Serie)

Gebläse compact 100-30

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30

Motornummer: CNA45/20L100-30

Artikelnummer: 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Gebläse compact 100-30+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00790

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01790

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02790

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00797
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00794

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00796

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01797
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01794

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01796

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02797
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02794

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02796

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 100-30-E (Serie)

Gebläse compact 100-30-E

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer: 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Gebläse compact 100-30-E+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00890

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01890

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02890

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00897
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00894

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00896

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01897
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01894

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01896

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02897
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02894

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK 

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02896

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse Serie compact 100-60-30 (Serie)

Gebläse compact 100-60-30

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

Artikelnummer: 00087

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Gebläse compact 100-60-30+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00870

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01870

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02870

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00877
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00874

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00876

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01877
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01874

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01876

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02877
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02874

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02876

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Steuermodule für Serie ECom

Adaptermodul EC-A
Steckplatine zur Anbindung eines Zusatzmoduls am Leistungsteil ECom100..15-N des Gebläses ECom wie z.B. Feuchteregler C-FR, Bewegungsmelder C-BM, Lichtsensor C-LS oder Zeitschaltmodul C-LU2/D. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Adaptermodul EC-A

Artikelnummer: 99120

Nachlaufmodul EC-INR
Steckbares Nachlaufmodul zur Lüfterserie ECom mit umfangreichen Zeiteinstellungen für einen selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, Einschaltverzögerung, Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb. Das Nachlaufmodul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses ECom. Ein Steckkontakt am Nachlaufmodul ermöglicht die Verwendung eines Zusatzmoduls (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör).

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul EC-INR

Artikelnummer: 99121

Einstellbarer Volumenstrom GL: 40, 30, 20 oder 15 m3/h
Nachlauf: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

Analogeingang EC-DCA
Der Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von vordefinierten Luftvolumenströmen (0 bis 100 m3/h) über eine Steuerspannung von 0 bis 10 VDC oder wahlweise einer Stromstärke von 0 bis 20 mA. Ein permanenter Grundlastbetrieb mit einem Volumenstrom von 15, 20, 30 oder 40 m3/h ist optional einstellbar. Montage am Leistungsteil des Gebläses ECom.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Analogeingang EC-DCA
Artikelnummer: 99125

Buseingang EC-TZ

Buseingang EC-TZ zur Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten. Die Kanalauswahl (1 oder 4-Kanal-Betrieb) wird automatisch vom Modul erkannt. Codiermöglichkeit der Vorrangschaltung, Volumenstromauswahl bei 1-Kanal-Betrieb und Eingangsempfindlichkeit. Systempreis bei Angebotsabgabe nach gültiger Preisliste beachten!

- 1-Kanal-Betrieb zur Ansteuerung der Voll-/Teil-/Grundlast
- Codierbarer permananter Voll-/Teil-/Grundlastbetrieb
- 4-Kanal-Betrieb für Ansteuerung Voll-/Teillast, Nacht- und Stummschaltung
- Codierbare Vorrangschaltung für Lichtschalter/Zentrale
- Codierbare Stummschaltung bei Spannungsaufschaltung/-abschaltung
- Eingangsempfindlichkeit für 24/230VAC einstellbar


Fabrikat: LIMODOR
Typ: Buseingang EC-TZ
Artikelnummer: 99122

Feuchteregler C-FR 
Feuchteregler auf Basis einer Feuchte-Mittelwertbildung (relative Feuchtigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur) und integriertem Auswertealgorithmus (Klimalogik) zur Bestimmung der Volumenstromzuschaltung-/ erhöhung. Einfache Montage am Nachlaufmodul Serie C-NR (für Lüfterserie compact), Adaptermodul EC-A bzw. Nachlaufmodul EC-INR (Lüfterserie ECom). Manuelle Abschaltung (Schlafmodus) bzw. Rücksetzung (Normalbetrieb) des Feuchtereglers durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich. In Verbindung mit dem Feuchteregler C-FR wird eine 2-stufige Ausführung der Lüfterserie compact (z.B. compact 60-30) oder ECom mit einem permanenten Betrieb z.B. der Lüfterstufe 15 m³/h empfohlen.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Feuchteregler C-FR

Version: 4
Artikelnummer: 99415

Mindestlaufzeit: 20, 40 oder 60 Min.

Feuchtestartwert: Variabler Wert

Einschaltfeuchte: Variabler Wert + 3%rF
Zeitschaltmodul C-LU2/D

Steckbare digitale 2-Kanal-Zeitschaltuhr zur einfachen Montage am Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Zwei-Kanal-Funktion zur Ansteuerung des Voll- und/oder Teillast-Volumenstromes des Gebläses.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltmodul C-LU2/D

Artikelnummer: 99503

Leistungsaufnahme: ca. 1,5 VA

Schaltfunktion: Ein, Aus

Speicherplätze: 30

Kürzester Schaltabstand: 1 Min.

Zeitbasis: Quarz

Gangreserve (bei 20 °C): ca. 6 Jahre

Datenerhalt: unbegrenzt

Genauigkeit (bei 20 °C): +- 1,5 Sek./Tag

Anzeige: LCD

Zulässige Umgebungstemperatur: -10° bis +55°C

Steuermodul C-BM
Steckbares Steuermodul C-BM (Bewegungsmelder) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-BM (#90095) oder Abdeckplatte compact C-BM (#90035).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-BM

Artikelnummer: 99307

Steuermodul C-LS
Steckbares Steuermodul C-LS (Lichtsensor) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-LS (#90096) oder Abdeckplatte compact C-LS (#90036).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-LS

Artikelnummer: 99308
Hilfsrelais EC-EK

Steckbares Hilfsrelais EC-EK inkl. Kontaktstiften und Niederhalter zur Befestigung am Leistungsteil ECom100..15N. Das Hilfsrelais dient zur Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes. Für die Verwendung des Hilfsrelais ist eine 8-polige Netzklemme (Zubehör; #78046) im Einbaukasten der Serie compact erforderlich. Die Schaltung des Kontaktes kann in Abhängigkeit der geförderten Lüfterstufen (Voll-, Teil-, und/oder Grundlaststufe) ausgewählt werden. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Hilfsrelais EC-EK

Artikelnummer: 99124
Steuermodule Serie compact

Nachlaufmodul C-NR

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme eines Zusatzmoduls (z.B. Feuchteregler C-FR). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden.).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 99105

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Nachlaufmodul C-NR/IV

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion und Intervallbetrieb zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Intervallfunktionen, Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme eines Zusatzmoduls (z.B. Feuchteregler C-FR). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung, Intervall: Teillastbetrieb, Betriebszeit 60 Min. Intervallzeit 1 Std. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden. Auswahl Intervallbetrieb bei 1-stufiger Gebläse nur mit Volllaststufe möglich.).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 99110

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.
Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Nachlaufmodul C-NR/TZ

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung und Intervallbetrieb zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme eines Zusatzmoduls (z.B. Feuchteregler C-FR). Das Nachlaufmodul C-NR/TZ kann eine interne Geräteabschaltung (Stummschaltung) bewirken, wenn an der Netzklemme Klemme 3 und 4 (potenzialfreier Ein-/Ausgang) eine Spannung anliegt. Die Abschaltfunktion ist über einen Cordierschalter (DIP-Schalter) einzustellen. 

Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden. Auswahl Intervallbetrieb bei 1-stufiger Gebläse nur mit Volllaststufe möglich.).
- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung bei Spannungsaufschaltung
Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR/TZ
Artikelnummer: 99114

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA
Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung und Intervallbetrieb zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Feuchtereglers (C-FR), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Das Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA kann eine interne Geräteabschaltung (Stummschaltung) bewirken, wenn an der Netzklemme Klemme 3 und 4 (potenzialfreier Ein-/Ausgang) die Spannung abgeschaltet/unterbrochen wird. Die Abschaltfunktion ist über einen Cordierschalter (DIP-Schalter) einzustellen. 

Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden. Auswahl Intervallbetrieb bei 1-stufiger Gebläse nur mit Volllaststufe möglich.).

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung bei Spannungsabschaltung
Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA
Artikelnummer: 99119
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Feuchteregler C-FR

Feuchteregler auf Basis einer Feuchte-Mittelwertbildung (relative Feuchtigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur) und integriertem Auswertealgorithmus (Klimalogik) zur Bestimmung der Volumenstromzuschaltung-/ erhöhung. Einfache Montage am Nachlaufmodul Serie C-NR (für Lüfterserie compact), Adaptermodul EC-A bzw. Nachlaufmodul EC-INR (Lüfterserie ECom). Manuelle Abschaltung (Schlafmodus) bzw. Rücksetzung (Normalbetrieb) des Feuchtereglers durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich. In Verbindung mit dem Feuchteregler C-FR wird eine 2-stufige Ausführung der Lüfterserie compact (z.B. compact 60-30) oder ECom mit einem permanenten Betrieb z.B. der Lüfterstufe 15 m³/h empfohlen.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Feuchteregler C-FR

Version: 4
Artikelnummer: 99415

Mindestlaufzeit: 20, 40 oder 60 Min.

Feuchtestartwert: Variabler Wert

Einschaltfeuchte: Variabler Wert + 3%rF
Zeitschaltmodul C-LU2/D

Steckbare digitale Zeitschaltuhr zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. 2-Kanal-Funktion zur Ansteuerung der Haupt-/Zusatzlaststufe. (Das Zeitschaltmodul C-LU2/D kann nur mit dem Nachlaufmodul C-NR betrieben werden.)
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltmodul C-LU2/D

Artikelnummer: 99503

Leistungsaufnahme: ca. 1,5 VA

Schaltfunktion: EIN, AUS, Impuls

Speicherplätze: 30

Kürzester Schaltabstand: 1 Min.

Zeitbasis: Quarz

Gangreserve (bei 20 °C): ca. 6 Jahre

Datenerhalt: unbegrenzt

Genauigkeit (bei 20 °C): +- 1,5 Sek./Tag

Anzeige: LCD

Zulässige Umgebungstemperatur: -10° bis +55°C

Nachlaufzeit: (Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung: (Einstellung C-NR)
Steuermodul C-BM
Steckbares Steuermodul C-BM (Bewegungsmelder) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-BM (#90095) oder Abdeckplatte compact C-BM (#90035).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-BM

Artikelnummer: 99307

Steuermodul C-LS
Steckbares Steuermodul C-LS (Lichtsensor) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-LS (#90096) oder Abdeckplatte compact C-LS (#90036).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-LS

Artikelnummer: 99308
Steuerungen Serie LF200-60
Steuerung SNR

Steckbare Nachlaufsteuerung mit Rückstellfunktion zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW300) und Steckerkupplung. Codierung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B. ELF60-TL verwendet werden).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SNR

Artikelnummer: 99100

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Steuerung SINR

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit, Inversbetrieb und Intervallfunktionen durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb; Intervallzeit 7 Stunden, Betriebszeit 60 Minuten in Volllast (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B. ELF60-TL verwendet werden).

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Steuerung SINR

Artikelnummer: 99300

Nachlaufzeit: 0 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: 0 bis 180 Sek.

Intervallzeit: 1 bis 7 Std.

Intervall-Laufzeit: 30 bis 90 Min.

Montagezubehör/Einzelteile
Montagezubehör für Einbaukästen

Montagevorrichtung MB

Montagevorrichtung für alle Lüftungsgeräte der Serie compact, ECom, LF und LW. Für den Einbau des Einbaukastens in Schächten und zur Deckenmontage.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagevorrichtung MB

Artikelnummer: 95001

Befestigungssatz BFS-compact

Der Befestigungssatz minimiert den Körperschall und dient der Montageerleichterung von LIMODOR-Lüftungsgeräten Serie compact bzw. ECom in abgehängten Decken und Leichtbauwänden. Der Lieferumfang beinhaltet ein Schaumstoffstreifen und Befestigungsmaterialien.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Befestigungssatz BFS-compact

Artikelnummer: 95008

Außenwandhülse AWH 100/80

Außenwandhülse für direkte Abluftführung eines Lüftungsgerätes ins Freie. Bestehend aus einer runden Wandhülse mit einem elastischen Rohrdichtstück 100/80 sowie einem Abdeckgitter mit Bodenplatte für den Außenbereich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenwandhülse AWH 100/80

Artikelnummer: 98180

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)
Ansaugstutzen AS

Ansaugstutzen für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LF 200, compact bzw. ECom 100, LW 350 und LW 450. Zum Anschluss eines Nebenraumanschlusses.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ansaugstutzen AS

Artikelnummer: 72008

Anschlussdurchmesser: 75 mm
Ansaugstutzen NW125-LW19

Ansaugstutzen NW125 mit Montageplatte und Lippendichtung für Kasten LW19 und Gehäusedeckel LW/G.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ansaugstutzen NW125-LW19

Artikelnummer: 60004
Anschlussdurchmesser: 125 mm

Ansaugstutzen NW160-LW19

Ansaugstutzen NW160 mit Montageplatte und Lippendichtung für Kasten LW19 und Gehäusedeckel LW/G.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ansaugstutzen NW160-LW19

Artikelnummer: 60005

Anschlussdurchmesser: 160 mm
WC-Anschlussstutzen

Anschlussstutzen für WC-Direktabsaugung mit LIMODOR Lüftungsgerät compact bzw. ECom 60.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Anschlussstutzen WS

Artikelnummer: 95100

Anschlussdurchmesser: 50/40/30 mm

Rohrdichtstück 100/80
Elastisches Rohrdichtstück aus Zellkunststoff (PVC-Schaum) mit konzentrischem Übergang NW75. Einsetzbar z.B. als Dichtstück zwischen Wandhülse 100/500 und Ausblasstutzen NW80 des Einbaukastens Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rohrdichtstück 100/80

Artikelnummer: 90074
Außendruchmesser: 105 mm

Innendruchmesser: 75 mm

Farbe: natur

Einzelteile für Einbaukästen
Netzklemme 8-polig

Elektrische Anschlussklemme mit 8 Kontakten für Lüfterserie compact -E und –VK.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Netzklemme 6-polig

Artikelnummer: 78046

Zwischenstück compact

Für den Umbau Einbaukasten compact/H in Kasten compact. Lieferung inkl. Ausblasdichtung Unterputz.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zwischenstück compact

Artikelnummer: 79047

Ausblaskrümmer compact

Für den Umbau Einbaukasten compact in Kasten/H compact. Lieferung inkl. Ausblasdichtung Aufputz.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ausblaskrümmer compact

Artikelnummer: 79046

Steckerkupplung

Elektrische Anschlussklemme für Lüfterserie LF, ELF und LB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steckerkupplung

Artikelnummer: 90019
Zubehör für Deckel/Gebläseen

Korrekturrahmen LV-1

Korrekturrahmen zur Überdeckung unsauberer Übergänge zwischen Kasten und Einbauwand /-decke. Für alle Lüftungsgeräte der Serie ECom, compact und LF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Korrekturrahmen LV-1

Artikelnummer: 95010

Abmaße: 300x300x14 mm (LxBxH)
Vorsatzrahmen LV-4

Vorsatzrahmen zur Verringerung der Kasteneinbautiefe um 40 mm. Für Lüftungsgeräte der Serie LF (ohne Brandschutzummantelung).

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Vorsatzrahmen LV-4

Artikelnummer: 95040

Abmaße: 282x282x40 mm (LxBxH)

Vorsatzrahmen LV-4 compact

Vorsatzrahmen zur Verringerung der Kasteneinbautiefe um 40 mm. Für Lüftungsgeräte der Serie ECom oder compact mit Einbaukasten compact/H (ohne Brandschutzummantelung).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Vorsatzrahmen LV-4 compact

Artikelnummer: 95042

Abmaße: 287x287x40 mm (LxBxH)

Aufputzrahmen compact

Weißer Abdeckrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Kasten compact/H (Lüfterserie compact-AP bzw. ECom-AP).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact

Artikelnummer: 72079

Abmaße: 298x298x141 mm (LxBxH)

Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Weißer Abdeckrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Kasten compact (Lüfterserie compact-AP bzw. ECom-AP  mit seitlichem Ausblasstutzen).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Artikelnummer: 95043

Abmaße: 298x298x141 mm (LxBxH)
Gehäusedeckel LW/G

Pulverbeschichteter Metalldeckel in weiß (RAL 9016) mit Blindverschraubung zur Anbindung des Ansaugstutzen AS125 oder AS160 (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Gehäusedeckel LW/G

Artikelnummer: 60003

Verschlussdeckel compact
Schaumstoff incl. Befestigungsbügel zur Verhinderung einer Luftansaugung über die Abdeckplatte des Lüftungsgerätes Serie compact bzw. ECom (ab Bj.2016). Kann nur in Verbindung mit mindestens einem Nebenraumanschluss zur Luftansaugung verwendet werden.
Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Verschlussdeckel compact
Artikelnummer: 90089
Abmaße: 239x239x10 mm (LxBxH)

Zubehör für Deckel/Gebläse (mit Schalldämmung)

Schalldämmsatz compact-AP

Der Schalldämmsatz compact-AP ist für alle compact bzw. ECom Aufputzserien (-AP bzw. -K-AP) verwendbar. Die Eigengeräuschabgabe des Lüftungsgerätes reduziert sich um ca. 2 dB (A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämmsatz compact-AP

Artikelnummer: 90022

Vorsatzrahmen LV-4 compact-dB

Schalldämmung für alle Unterputz-Lüfterserien ECom bzw. compact. Reduziert die Eigengeräusche des Lüftungsgerätes um ca. 1-2 dB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Vorsatzrahmen LV-4 compact-dB

Artikelnummer: 95044

Abmaße: 287x287x40 mm (LxBxH)

Nebenraumanschluss
Nebenraumanschluss-Set NAS

Anschluss-Set ohne Brandschutzanforderung zur Herstellung eines Nebenraumanschlusses mit Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Geeignet für Einbaukasten compact (#80000 bzw. 80002) oder compact/H (#80100 bzw. 80102). Das Set besteht  aus je einem Luftdurchlassventil LDV/NAS, Ansaugstutzen AS, einer Bodenplatte mit Stutzen NW80, sowie Regulierplatte compact.
Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Nebenraumanschluss-Set NAS
Artikelnummer: 90009
Anschlussstutzen: NW80 
Abmaße (Nebenraumanschluss): 170x170x52 mm (LxBxH)

Nebenraumanschluss LDV/NAS

Nebenraumanschluss ohne Brandschutzanforderung. Kunststoffgehäuse mit Regulierplatte und Filter. Montage auf bauseitiges Rohrende NW 80 mm.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer: 98201

Abmaße: 170x170x52 mm (LxBxH)

Bodenplatte + Stutzen NW80

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 80 für die Anbindung Anschlussrohr NW 80 mit Nebenraumanschluss bzw. Luftdurchlassventil LDV/NAS. 

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Bodenplatte + Stutzen NW80

Artikelnummer: 98235

Wandanschlusskasten WAK-compact

Zweitraumanschluss ohne Brandschutzanforderung bestehend aus Kasten compact, Gehäusedeckel inkl. Filter und Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Abdeckplatte bzw. Vorwand aus. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. 

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Wandanschlusskasten WAK-compact

Artikelnummer: 90010

Anschlussstutzen: NW 80
Kastenabmaße: (LxBxT): 242x242x100 mm 

WLG Lüftungsgeräte
AIRCLEAN-System –Set 1 und Set 2-
air clean-System Set 1

Wohnungslüftungs-Set mit Wärmetauscher und einem planmäßigen Abluft-Volumenstrom von maximal 120 m3/h. Dezentrale Abluftführung mit einer bedarfsgesteuerten Anpassung des Zuluft-Volumenstromes durch eine Steuerelektronik.

Der Abluft-Volumenstrom wird über 2 Unterputz-Lüftungsgeräte Serie compact 60-30-VK gewährleistet. Die Schaltung der Volumenströme erfolgt über bauseitige Schalter. Das Gebläse (2-stufig mit Strommessplatine VK) des Lüftungsgerätes ist mit einem Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) und einer weißen Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design) ausgestattet. Eine Verwendung von Grund-/Zusatzmodulen (z.B. Feuchteregler C-FR) bzw. zentraler Ansteuerung ist optional möglich. 

Für den Zuluft-Volumenstrom steht eine zentrale Ventilatorbox EC 200 (EC-Technik mit 10 VDC-Eingang) zur Verfügung. Die Steuerung EC10-1 (Einbau im Schaltschrank) gibt eine Steuerspannung von max. 10 VDC an die Ventilatorbox zur Anpassung des Zuluft-Volumenstromes aus. Mittels Wärmeübertrager Serie PWT180 erfolgt die Wärmeübertragung zwischen Ab- und Zuluft. Der Tauscher besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Aluminium, einem integrierten Pollenfilter (Filterklasse F5) sowie einer beiliegenden Sommerkassette. 

Das System verfügt über eine integrierte Frostschutzeinrichtung und schaltet die Ventilatorbox (Zuluft) bei Unterschreitung einer einstellbaren Ansprechtemperatur ab. Eine höhere Außenluftfilterung (Filterklasse F7 inkl. Vorfilterung ISO COARSE >45%; Zubehör) ist bei Verwendung der Sommerkassette möglich. Der Filter ist bei allen Baugruppen (Lüfter/Wärmetauscher) ohne Werkzeug für Wartungsarbeiten zugänglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: air clean-System Set 1

Artikelnummer: 62091

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax)1): 30(40) - 110 m3/h
Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. 1) : A
Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)

Frostschutzeinrichtung: vorhanden

Steuerung/Regelung 2): variabel: 
1) in Verbindung mit System-Komponenten

2) durch compact-VK/Steuerung EC10-1 geregelt

air clean-System Set 2

Wohnungslüftungs-Set mit Wärmetauscher und einem planmäßigen Abluft-Volumenstrom von maximal 180 m3/h. Dezentrale Abluftführung mit einer bedarfsgesteuerten Anpassung des Zuluft-Volumenstromes durch eine Steuerelektronik.

Der Abluft-Volumenstrom wird über 3 Unterputz-Lüftungsgeräte Serie compact 60-30-VK gewährleistet. Die Schaltung der Volumenströme erfolgt über bauseitige Schalter. Das Gebläse (2-stufig mit Strommessplatine VK) des Lüftungsgerätes ist mit einem Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) und einer weißen Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design) ausgestattet. Eine Verwendung von Grund-/Zusatzmodulen (z.B. Feuchteregler C-FR) bzw. zentraler Ansteuerung ist optional möglich. 

Für den Zuluft-Volumenstrom steht eine zentrale Ventilatorbox EC 200 (EC-Technik mit 10 VDC-Eingang) als Absaugstellen zur Verfügung. Die Steuerung EC10-1 (Einbau im Schaltschrank) gibt eine Steuerspannung von max. 10 VDC an die Ventilatorbox zur Anpassung des Zuluft-Volumenstromes aus. Mittels Wärmeübertrager Serie PWT180 erfolgt der Wärmeübertragung zwischen Ab- und Zuluft. Der Tauscher besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Aluminium, einem integrierten Pollenfilter (Filterklasse F5) sowie einer beiliegenden Sommerkassette. 

Das System verfügt über eine integrierte Frostschutzeinrichtung und schaltet die Ventilatorbox (Zuluft) bei Unterschreitung einer einstellbaren Ansprechtemperatur ab. Eine höhere Außenluftfilterung (Filterklasse F7 inkl. Vorfilterung ISO COARSE >45%; Zubehör) ist bei Verwendung der Sommerkassette möglich. Der Filter ist bei allen Baugruppen (Lüfter/Wärmetauscher) ohne Werkzeug für Wartungsarbeiten zugänglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: air clean-System Set 2

Artikelnummer: 62092

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax)1): 30(40) - 164 m3/h
Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. 1) : A
Schallleistungspegel LWA 1): 39 dB (0,7 x Vmax)

Frostschutzeinrichtung: vorhanden

Steuerung/Regelung  2): variabel: 
Anschlussnennweite, oval      : 191x79 mm: 
1) in Verbindung mit System-Komponenten

2) durch compact-VK/Steuerung EC10-1 geregelt
AIRCLEAN-System –Einbaukästen- 
Einbaukasten compact

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör).  Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact

Artikelnummer: 80000

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

Einbaukasten compact/H

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom (Unterputz), compact-AP bzw. ECom-AP (Aufputz) mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H

Artikelnummer: 80100

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

AIRCLEAN-System -Gebläse Serie compact 60-30-VK-

Gebläse compact 60-30-VK

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer: 00077

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Gebläse compact 60-30-VK+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00770

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01770

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02770

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN -System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 00777
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem " AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00774

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00776

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR 
Artikelnummer: 01777
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01774

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01776

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02777
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung).  Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02774

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "AIRCLEAN-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02776

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau): 
Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa
Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.
AIRCLEAN-System –Wärmeübertrager-
Wärmeübertrager PWT180-S

Platzsparender Wärmeübertrager besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Lieferung inklusive Wand-Montagevorrichtung mit Nivelliermöglichkeit. Ovale Luftanschlüsse aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Außenluftanschluss befindet sich links unten am Gehäuse. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung LIMODOR AIRCLEAN-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung. Alle Bauteile, wie z.B. Wärmeübertrager, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager PWT180-S
Artikelnummer: 62251

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax): 30 - 164 m3/h
Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. 1): A
Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)
Gehäusematerial/-farbe: EPP/schwarz

Gehäusedämmung: 15 mm (gemittel)

Wärmeleitwiderstand: 0,43 m2K/W

Wärmetauscherprinzip: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Aluminium

Filterklasse Zuluft: ePM10≥50%
Einbaulage: stehend

Außenluftanschluss: links unten

Kondensatanschluss: 12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Gehäusegewicht: 6,5 kg

Gehäuseabmaße (BxTxH): 285x305x545 mm
1) Angaben in Verbindung mit AIRCLEAN-System
Wärmeübertrager PWT180-L

Platzsparender Wärmeübertrager besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Lieferung inklusive Wand-Montagevorrichtung mit Nivelliermöglichkeit. Ovale Luftanschlüsse aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Außenluftanschluss befindet sich links am Gehäuse. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung des LIMODOR AIRCLEAN-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung. Alle Bauteile, wie z.B. Wärmeübertrager, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager PWT180-L

Artikelnummer: 62252

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax): 30 - 164 m3/h
Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. 1): A
Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)
Gehäusematerial/-farbe: EPP/schwarz

Gehäusedämmung: 15 mm (gemittel)

Wärmeleitwiderstand: 0,43 m2K/W

Wärmetauscherprinzip: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Aluminium

Filterklasse Zuluft: ePM10≥50%
Einbaulage: liegend

Außenluftanschluss: links unten

Kondensatanschluss: 12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Gehäusegewicht: 6,5 kg

Gehäuseabmaße (BxTxH): 285x305x545 mm
1) Angaben in Verbindung mit AIRCLEAN-System
Wärmeübertrager PWT180-S-Ali

Platzsparender Wärmeübertrager besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Lieferung inklusive Wand-Montagevorrichtung mit Nivelliermöglichkeit. Ovale Luftanschlüsse aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Außenluftanschluss befindet sich links oben am Gehäuse. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung LIMODOR AIRCLEAN-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung. Alle Bauteile, wie z.B. Wärmeübertrager, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager PWT180-S-Ali

Artikelnummer: 62253

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax): 30 - 164 m3/h
Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. 1): A 
Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)
Gehäusematerial/-farbe: EPP/schwarz

Gehäusedämmung: 15 mm (gemittel)

Wärmeleitwiderstand: 0,43 m2K/W

Wärmetauscherprinzip: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Aluminium

Filterklasse Zuluft: ePM10≥50%
Einbaulage: stehend

Außenluftanschluss: oben

Kondensatanschluss: 12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Gehäusegewicht: 7,5 kg

Gehäuseabmaße (BxTxH): 545x305x545 mm

1) Angaben in Verbindung mit AIRCLEAN-System
AIRCLEAN-System -Ventilatorbox Serie EC-

Ventilatorbox EC200

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke EC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über 2 schraublose Netzklemmen/Stecker, getrennt für Steuerspannung (0-10 VDC) und Netzspannung (230 VAC/50Hz), hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC200

Artikelnummer: 62002

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 180 m3/h
Stromaufnahme, max.: 0,25 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,22 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: A (mit AIRCLEAN-System)
Energieeffizienzklasse max.: D (Ventilatorbox)
Drehzahl, max.: 1925 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 35 dB (0,7 x Vmax)
Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 52/58 dB(A)

Gewicht: 5,4 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal
Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 245x245x132 mm

AIRCLEAN-System -Steuerung-

Steuerung EC10-1

Die Steuerung EC10-1 ist auf das LIMODOR AIRCLEAN-System abgestimmt und für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene geeignet. In Verbindung mit der Lüfterserie compact 60-30-VK wertet die Steuerung die Eingangssignale der Lüftungsgeräte (max. 3 Stück) aus und gibt eine entsprechende Ausgangsspannung von max. 10 VDC z.B. für die Ansteuerung der Ventilatorbox EC 200 aus. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von +/- 10 % einstellbar. Durch eine manuelle Tasterfunktion kann diese Spannung zu-/oder abgeschaltet werden. Die Steuerung verfügt über einen PT1000-Fühlereingang.

Die Steuerung schaltet einen potentialfreien Ausgang frei, wenn eine Ausgangsspannung ausgegeben wird. Dieser Ausgang kann z.B. für die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung unter Berücksichtigung der Schaltleistung verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung EC10-1

Artikelnummer: 99330

Betriebsspannung: 230VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1VA

Ausgangsspannung: max. 10 VDC

Externer Ausgang: potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 2,0 A

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Fühlerausgang: Zweileiter, PT 1000

Schutzart: IP 20

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm
Gehäuseabmaße (LxBxH): 92x36x62 mm
Steuerung AC/EC10-2

Die Steuerung AC/EC10-2 ist für die Ansteuerung von EC-Motoren (z.B. Ventilatorbox Serie EC) abgestimmt und für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene geeignet. Die Steuerung verfügt über 2 parallele Ausgänge mit einer fest eingestellten Spannung von 3,5 bis 9,5 VDC. Die Ausgangsspannungen werden durch die Klemmenbelegung (Eingang S1 bis S4) ausgewählt und unterliegen festgelegten Vorrangstufen (hohe Priorität = Eingang S1 = 9,5 VDC).

Die Ausgangsspannung ist im Bereich von +/- 10% einstellbar. Durch eine manuelle Tasterfunktion kann die Ausgangsspannung für z.B. den Zuluftventilator ab-/zugeschaltet werden. Die Steuerung verfügt über einen PT1000-Fühlereingang und schaltet einen potentialfreien Ausgang frei, wenn eine Ausgangsspannung ausgegeben wird. Dieser Ausgang kann z.B. für die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung unter Berücksichtigung der Schaltleistung verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AC/EC10-2

Artikelnummer: 99331

Betriebsspannung: 230VAC/50 Hz

Eingangsspannung S1-S4: 230VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1VA

Ausgangsspannung: 3,5 / 5,5 / 7,5 / 9,5 VDC

Externer Ausgang: potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 2,0 A

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Fühlerausgang: Zweileiter, PT 1000

Schutzart: IP 20

Montage: Hut-Profilschiene 35 mm
Gehäuseabmaße (LxBxH): 92x36x62 mm
Steuerung EC08-1

Die Steuerung EC08-1 ist auf das LIMODOR AIRCLEAN-System abgestimmt und für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene geeignet. In Verbindung mit der Lüfterserie compact 60-30-VK bzw. –40-VK wertet die Steuerung die Eingangssignale der Lüftungsgeräte (max. 5 Stück) aus und gibt eine entsprechende Ausgangsspannung von max. 8 VDC für die Ansteuerung des Zuluftventilators im Wärmeübertrager Serie PWT300 aus. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von +/- 10 % einstellbar. Durch eine manuelle Tasterfunktion kann diese Spannung zu- oder abgeschaltet werden. Die Steuerung verfügt über einen PT1000-Fühlereingang.

Die Steuerung schaltet einen potentialfreien Ausgang frei, wenn eine Ausgangsspannung ausgegeben wird. Dieser Ausgang kann z.B. für die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung unter Berücksichtigung der Schaltleistung verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung EC08-1

Artikelnummer: 99339

Betriebsspannung: 230VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1VA

Ausgangsspannung: max. 8 VDC

Externer Ausgang: potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 2,0 A

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Fühlerausgang: Zweileiter, PT 1000

Schutzart: IP 20

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Gehäuseabmaße (LxBxH): 92x36x62 mm
AIRODOR (Wandlüfter)
Wandlüfter AIRODOR Plus
Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose) oder Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführung Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L500 #38041
Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläseeinheit Airodor Plus #38020
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus/L800
Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose) oder Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführung Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläseeinheit Airodor Plus #38020
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB
Runder schallgedämmter Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Einsetzbar als Nebenlüfter bei „Twin-System“ in Kombination mit Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G oder AD-G/CO2. Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB als Innenblende. Der Deckel ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel Airodor-dB+AD-G bzw. +AD-GCO2). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus
Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: ohne

Bestehend aus: 
Einbauhülse Airodor/L500 #38041
Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB #38035
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB/L800
Runder schallgedämmter Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Einsetzbar als Nebenlüfter bei „Twin-System“ in Kombination mit Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G oder AD-G/CO2. Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB als Innenblende. Der Deckel ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel Airodor-dB+AD-G bzw. +AD-GCO2). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus
Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: ohne

Bestehend aus: 
Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB #38035
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G
Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G als Innenblende.

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör). 

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G (integriert im Deckel)

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L500 #38041

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G #38025

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G/L800
Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G als Innenblende.
Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör). 

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G (integriert im Deckel)

Bestehend aus:
Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G #38025

Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2
Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G/CO2 als Innenblende.
Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör). 

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G/CO2 (integriert im Deckel)

Bestehend aus:
Einbauhülse Airodor/L500 #38041
Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2 #38026
Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2/L800
Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G/CO2 als Innenblende.
Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör). 

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G/CO2 (integriert im Deckel)

Bestehend aus:
Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2 #38026
Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus /PT

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%) und integriertem Temperaturfühler für „Warm-up-Funktion“ (temperaturgesteuerter Taktbetrieb ab 14°C). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel-dB). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus/PT

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L500 #38041
Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläseeinheit Airodor Plus/PT #38021
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Plus /PT/L800
Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%) und integriertem Temperaturfühler für „Warm-up-Funktion“ (temperaturgesteuerter Taktbetrieb ab 14°C). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel-dB). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus/PT

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläseeinheit Airodor Plus/PT #38021
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 4,3/4,2/8,3W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Wärmebereitstellungsgrad (DIBt): 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Basic mit Deckel Airodor-dB+AD-Basic

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-Basic als Innenblende. Ansteuerung der Lüfterstufen über Taster mit LED-Anzeige und wählbare Programmfunktionen -Silent- oder -Taktzeitreduziert- über Temperaturdifferenzmessung. Spannungsversorgung 230 VAC/50Hz. Ansteuerung für aktive Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Basic
Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB
Steuerung: AD-Basic

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L500 #38041
Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläseeinheit Airodor Plus #38020

Deckel Airodor-dB+AD-Basic #38009

Spannungsversorgung: 230VAC/50Hz
Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 1,8/2,8/7,4W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,18/0,14/0,19 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,40 A

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter (Einzelbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
Wandlüfter AIRODOR Basic mit Deckel Airodor-dB+AD-Basic/L800

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-Basic als Innenblende. Ansteuerung der Lüfterstufen über Taster mit LED-Anzeige und wählbare Programmfunktionen -Silent- oder -Taktzeitreduziert- über Temperaturdifferenzmessung. Spannungsversorgung 230 VAC/50Hz. Ansteuerung für aktive Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters AIRODOR Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRODOR Basic
Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB
Steuerung: AD-Basic

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042
Gebläseeinheit Airodor Plus #38020

Deckel Airodor-dB+AD-Basic #38009

Spannungsversorgung: 230VAC/50Hz
Luftleistung: 10/20/40 m3/h
Leistungsaufnahme 1): 1,8/2,8/7,4W
Spezifische Eingangsleistung 1): 0,18/0,14/0,18 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,40 A

Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB
Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3) 

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 800 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) Angaben für zwei Wandlüfter (Einzelbetrieb)
2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)
3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter
4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand
AIRODOR (Wandlüfter) -Abdeckung/Wetterschutz-
Außenhaube 185x185mm-V2A

Außenhaube aus Edelstahl für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie AIRODOR; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A

Artikelnummer: 98274

Material: Edelstahl

Farbe: natur
Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß
Pulverbeschichete Außenhaube aus Edelstahl (Farbe: weiß -ähnlich RAL9016-) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie AIRODOR; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß
Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98276

Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Außenhaube 205x205mm-V2A
Außenhaube aus Edelstahl für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 160-S/500 (AIRONOVA ALD-S 160), Einbauhülse Airodor (Wandlüfter Serie AIRODOR) oder 2-Wege-Rohr (Wandlüfter AIRVITAL Prime). Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 205x205mm-V2A
Artikelnummer: 38027

Material: Edelstahl
Abmaße (LxBxH): 205x205x58 mm

Farbe: natur
Breitkanal-dB mit Muffe 215x50L500

Zur Kanalverlängerung und Schallschutzerhöhung des Fassadenelements FS150/215x50. Bestehend aus Kunststoffkanal 215x50L500 mit innenliegender Kulissenschalldämmung, Muffe und einem Montagebügel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-dB mit Muffe 215x50L500

Artikelnummer: 98281

Kanallänge: 500 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm
Breitkanal-Umlenkstück-dB 162/215x50

Kanalumlenkstück (90°) aus Kunststoff mit integrierter Kulissenschalldämmung für Rohrdurchmesser 162 mm auf Kanalabmaße 215x50mm. Einsetzbar z.B. für Wandhülse Airodor oder AIRONOVA ALD-S150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-Umlenkstück-dB 162/215x50

Artikelnummer: 98294
Anschluss-Durchmesser: 162 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm
Fassadenelement FS160/215x50 -Airodor-
Das Fassadenelement FS160/215x50 aus Kunststoff dient, in Verbindung mit dem Wandlüfter AIRODOR (Zubehör), als An-/Abströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung. Das kürzbare Fassadenelement besteht aus mehreren Kanalformteilen und wird direkt auf der Außenwand in die Wärmedämmung integriert. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche Fassadenfront erhalten. 
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung zum Fassadenelement FS (Wetterschutzgitter inkl. Fliegengitter) zum Fassadenelement ist in den Ausführung Metall lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS160/215x50 -Airodor-

Artikelnummer: 98273

bestehend aus:
Breitkanal mit Muffe und Bef.Winkel 215x50 L500 #98266
Breitkanal mit Muffe 215x50 L500 #98261

Montagebügel Breitkanal #72131 

Breitkanal-Umlenkstück #98267

Breitkanal-Bogen #98268

Gesamtaufbauhöhe: ca. 60 mm

Wandkanal: 215x50 mm (BxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Fassadenelement FS160/215x50-dB -Airodor-
Das schallgedämmte Fassadenelement FS160/215x50-dB aus Kunststoff dient, in Verbindung mit dem Wandlüfter AIRODOR (Zubehör), als An-/Abströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung. Das kürzbare Fassadenelement besteht aus mehreren Kanalformteilen und wird direkt auf der Außenwand in die Wärmedämmung integriert. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche Fassadenfront erhalten. 
Hinweis: Die außenseitige Abdeckung zum Fassadenelement FS-dB (Wetterschutzgitter inkl. Fliegengitter) zum Fassadenelement ist in den Ausführung Metall lieferbar und muss separat bestellt werden.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS160/215x50 -Airodor-

bestehend aus:
Breitkanal mit Muffe und Bef.Winkel 215x50 L500 #98266
Breitkanal-dB mit Muffe 215x50 L500 #98281

Montagebügel Breitkanal #72131 

Breitkanal-Umlenkstück-dB #98294

Breitkanal-Bogen #98268

Gesamtaufbauhöhe: ca. 60 mm

Wandkanal: 215x50 mm (BxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Außengitter FS-ALU-vertikal
Außengitter aus Aluminium (weiß matt, pulverbeschichtet) für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-ALU-vertikal
Material: Aluminium

Artikelnummer: 98272

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: weiß matt (ähnlich RAL 9016)

Außengitter FS-V2A-vertikal
Außengitter aus Edelstahl für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-V2A-vertikal
Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98271

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: natur

Wetterschutzgitter Airodor
Abdeckgitter als Außen- oder Innenabdeckung für Airodor mit Durchschiebesicherung und Montageset. Als Wetterschutzgitter für Rohrnennweiten bis NW 160 mm einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wetterschutzgitter Airodor
Artikelnummer: 38044

Material: AS (licht-/farbecht)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Gewicht: 0,2 kg

max. Anschlussnennweite: 160 mm

Abmaße (LxBxH): 200x200x24 mm

Wetterschutzgitter Airodor-Anthrazit
Abdeckgitter (Farbe: Anthrazitgrau ähnlich RAL7016) als Außen- oder Innenabdeckung für Airodor mit Durchschiebesicherung und Montageset. Als Wetterschutzgitter für Rohrnennweiten bis NW 160 mm einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wetterschutzgitter Airodor-Anthrazit
Artikelnummer: 38030
Material: AS (licht-/farbecht)

Farbe: Anthrazitgrau (ähnlich RAL7016)

Gewicht: 0,2 kg

max. Anschlussnennweite: 160 mm

Abmaß (LxBxH): 200x200x24 mm
Breitkanal mit Muffe 215x50

Luftkanal inkl. Befestigungswinkel für Außengitter Serie FS (Zubehör) für Fassadenelement Serie FS. Bestehend aus Kunststoffkanal 215x50L500, Muffe und einem Montagebügel.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal mit Muffe 215x50
Artikelnummer: 98266
Kanallänge: 500 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

Wandlüfter Serie AIRODOR –Zubehör-

Deckel Airodor-dB

Deckel inklusive schallgedämmter Innenverkleidung sowie Befestigungsmaterial als Ersatz für Abdeckhaube Airodor. Montage des Deckels auf der Wand. Verwendung als Deckel bei „Twin-System“ (2ter Wandlüfter) bei Verwendung der Steuerung Deckel Airodor-dB+AD/G bzw. Airodor-dB+AD-G/CO2.

Hinweise: Der Deckel Airodor-dB ist für die Aufnahme eines Filters Deckel Airodor-dB (F7) vorbereitet. Verwendung des Filters nur mit Abdeckplatte compact #90080 oder Abdeckplatte S-Line #90099 möglich.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB

Artikelnummer: 38035 

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design Premium

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)
Deckel Airodor-dB (S-Line)
Deckel inklusive schallgedämmter Innenverkleidung sowie Befestigungsmaterial als Ersatz für Abdeckhaube Airodor. Montage des Deckels auf der Wand. Verwendung als Deckel bei „Twin-System“ (2ter Wandlüfter) bei Verwendung der Steuerung Deckel Airodor-dB+AD/G bzw. Airodor-dB+AD-G/CO2.

Hinweise: Der Deckel Airodor-dB ist für die Aufnahme eines Filters Deckel Airodor-dB (F7) vorbereitet. Verwendung des Filters nur mit Abdeckplatte compact #90080 oder Abdeckplatte S-Line #90099 möglich.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB

Artikelnummer: 38018 

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design S-Line

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)
Filter Deckel Airodor-dB (F7) 
Alternativer Z-Line-Filterkassette mit Filterklasse ePM1 >50% (alt: F7) als Ersatz für den Standardfilter des Gebläsemotor Airodor Plus. Verwendbar nur in Kombination mit dem Deckel Airodor-dB (#38035)

Hinweise: Verwendung des Filters im Deckel Airodor-dB nur mit Abdeckplatte compact #90080 oder Abdeckplatte S-Line #90099 möglich.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter Deckel Airodor-dB (F7)

Artikelnummer: 38017
Filterklasse: ePM1 >50% (alt: F7)
Abmaße: 224x224x13 mm (LxBxH)
Regulierplatte Gebläse Airodor
Nachrüstbare Regulierplatte zur Luft(um)verteilung des Gebläses Airodor. Verwendung der Regulierplatte in der Abdeckplatte des Gebläses.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Regulierplatte Gebläse Airodor
Artikelnummer: 72156
Schalldämmplatte Einbauhülse Airodor
Kürzbare Schalldämmplatte (Länge: 250mm) zur nachträglichen Montage in der Einbauhülse Airodor. Schalldämmende Eigenschaft und Verwendung beziehen sich auf die maximal zur Verfügung stehende restliche Einbauhülsenlänge (Wandstärke abzüglich 240 mm). Schalldämmung-Reduzierung bezogen auf eine Länge von 250 mm ca. 6 dB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämmplatte Einbauhülse Airodor
Artikelnummer: 74010
Stiftleiste Airodor, 3-polig
Kabelanschluss-Stecker (3-polig) mit Aufdruck für den Anschluss des Gebläses Airodor. Standardmäßig wird der Stecker zur Einbauhülse Airodor/L500 (#38041) bzw. Airodor/L800 (#38046) mitgeliefert.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Stiftleiste Airodor, 3-polig

Artikelnummer: 78109

Aderquerschnitt (max.): 0,8 mm2

Stiftleiste Airodor, 2-polig
Kabelanschluss-Stecker (2-polig) mit Aufdruck für den Anschluss des Gebläses AirodorPT. Standardmäßig wird der Stecker zur Gebläse AirodorPT mitgeliefert.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Stiftleiste Airodor, 2-polig

Artikelnummer: 78113

Aderquerschnitt (max.): 0,8 mm2

Federleiste Airodor Plus, 4-polig
Kabelanschluss-Stecker (4-polig) mit Aufdruck für den Elektroanschluss an der Steuerung Serie AD-G. Standardmäßig wird der Stecker zur Serie Deckel Airodor-dB+AD-G mitgeliefert.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Federleiste Airodor Plus AD-G, 4-polig, lichtgrau
Artikelnummer: 78173

Aderquerschnitt (max.): 0,8 mm2

Montagekörper 250x250/L500 für Einbauhülse Airodor Ø160mm

Montagekörper aus expandiertem Polystyrolschaum (EPS) für die Aufnahme/Montage einer runden Einbauhülse 160/500 (inklusive Kabelanschlusskasten, für Wandlüfter Serie AIRODOR). Die mittig angeordnete Rohrdurchführung (Bezugspunkt: Raum-Innenseite) ist für eine bessere Kondensatableitung mit einem Gefälle von 1,5° nach Außen geneigt. Der Montagekörper ist für Außenwandstärken von 260 bis 500 mm einsetzbar. Lieferung inklusive beidseitigem Putzdeckel.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagekörper 250x250/L500 für Einbauhülse Airodor Ø160mm
Artikelnummer: 38028
Material: EPS (mit Flammschutzmittel)

Brandschutzklasse DIN 4102: B1 (schwerentflammbar)

Brandschutzklasse EN ISO 13501-1: E

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Abmaße (LxBxH): 500x250x250 mm

Wandlüfter Serie AIRODOR –Steuerungen-
Deckel Airodor-dB+AD-G
Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ AIRODOR oder “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich). Deckelausführung bestehend aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design Premium) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).
Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G
Artikelnummer: 38025
Spannungsversorgung: 12 VDC

Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design Premium
Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)
Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ AIRODOR 
Plus oder als “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display, sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design Premium) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör). 


Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2
Artikelnummer: 38026
Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Spannungsversorgung: 12 VDC

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design Premium
Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)
Deckel Airodor-dB+AD-G (S-Line)
Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ AIRODOR 
oder “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich). Deckelausführung bestehend aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design S-Line) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).
Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G (S-Line)
Artikelnummer: 38015
Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Spannungsversorgung: 12 VDC

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design S-Line
Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)
Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2 (S-Line)
Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ AIRODOR Plus oder als “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display, sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design S-Line) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör). 


Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter AIRODOR Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2
Artikelnummer: 38016
Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11
Spannungsversorgung: 12 VDC

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design S-Line
Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)
Deckel Airodor-dB+AD-Basic
Bedienung über Taster mit LED-Anzeige am Rahmen. Ansteuerung der Lüfterstufen und wählbare Programmfunktionen -Silent- oder -Taktzeitreduziert- über Temperaturdifferenzmessung. Spannungsversorgung 230 VAC/50Hz. Ansteuerung für aktive Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3 möglich. Deckelausführung bestehend aus einem Montagerahmen inklusive Steuerung AD-Basic, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Bedienfeld sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design Premium) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 230VAC/50Hz.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-Basic
Artikelnummer: 38009
Spannungsversorgung: 230 VAC/50Hz

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design Premium
Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)
Netzteil 230AC-12DC/UP
Netzteil 230VAC/50Hz mit Anschlusslitzen für die Verwendung einer Spannungsversorgung von 12 VDC der Raumsensoren Serie RS/AP bzw. Steuerung AD-G bzw. AD-G/CO2 (Zubehör für Wandlüfter Serie AIRODOR Plus). Montage in einer Schalterdose. 

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Netzteil 230AC-12DC/UP

Artikelnummer: 99365
Eingangsspannung: 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 12 VDC

Ausgangsstrom: (max): 416 mA

Montageart: Schalterdose

Abmaße (LxBxH): 32x27x22 mm
Steuerung AD-UP

Steuerung AD-UP (Version 4.04) für bis zu 3 Wandlüfter Serie AIRODOR Plus oder Airodor Plus/PT. Einsetzbar für Einzel- oder Paarbetrieb mit Einstellmöglichkeiten z.B. der Taktung und einer Grundlüftung mit 10 m3/h. Ansteuerung der 2 Volumenstromstufen 20 und 40 m3/h z.B. über einen Lüfterschalter mit 2-teiliger Wippe (Zubehör, Art.-Nr.: 99611) oder andere Schaltelemente (Zubehör; z.B. Hygrostat, Zeitschaltuhr). Vorbereitete Anschlüsse für einen reinen Zuluftbetrieb bei Klemmenbelegung (potenzialfrei) und DIP-Schalterauswahl.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AD-UP

Artikelnummer: 99371
Version: 4.04

Betriebsspannung: 230VAC/50 Hz

Steuerausgang: 12 VDC

Leistungsaufnahme/Standby: 0,7/0,3 W

Ausgangsspannung: PMW

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Schutzart: IP 20

Montage: Einbau in Schalterdose

Gehäuseabmaße (LxBxH): 55x47x40 mm
Steuerung AD-UV 
Steuerung AD-UV (Version 4.04) für bis zu 8 Wandlüfter Serie AIRODOR Plus oder Airodor Plus/PT zur Montage in Unterverteilung auf EN-Profilschiene 35 mm. Ansteuerung der Wandlüfter mit einem PWM-Steuersignal mit insgesamt 9 Programmfunktionen (Einzel- oder Paarbetrieb, Zuluft- oder Durchlüftungsstufe mit unterschiedlichen Volumenstromstufen oder Stummschaltung). Funktionsschaltung der Wandlüfter unter Berücksichtigung von festgelegten Prioritäten. Die Steuerung verfügt über eine laufzeitabhängige Filterkontrollanzeige mit Rückstellfunktion sowie analoge Schalteingänge (230VAC/50Hz) bzw. einen Digitaleingang RS485. Mittels eine 12 VDC-Einspeisung (Steuermodul LSM12V/54W; Zubehör) können bis zu 16 Wandlüfter mittels Kaskadierung betrieben werden. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AD-UV

Artikelnummer: 99370
Version: 4.04

Netzspannung (sekundär): 230VAC/50Hz

Steuerausgang: 12 VDC

Steuerungsart: PWM 

Leistungsaufnahme: 0,9/0,2 W

Stromaufnahme: 8 mA

Schaltleistung: 20 Watt

Montage: UV auf EN-Profilschiene

Digitaleingang: RS485

Einsatztemperaturen: -10 bis +50 °C

Schutzart: IP20 

Gehäuseabmaße (LxBxH): 70x90x61 mm

Fernsteuermodul LSM12V/54W 
Das Fernsteuermodul LSM12V/54W dient als Spannungsversorgung der Wandlüfter bei einer Kaskadierung und

Schaltung von max. 16 Wandlüfter AIRODOR bzw. AirodorPT mittels der Steuerung AD-UV (Zubehör). Montage in Unterverteilung auf EN-Profilschiene 35 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fernsteuermodul LSM12V/54W

Artikelnummer: 99352

Netzspannung (sekundär): 230VAC/50Hz

Ausgangsspannung: 12 VDC

Schaltleistung: 54 Watt

Montage: UV auf EN-Profilschiene

Einsatztemperaturen: -10 bis +50 °C

Schutzart: IP20 

Gehäuseabmaße (LxBxH): 70x90x61 mm

Signalumsetzer Airodor Plus
Steckbarer Signalumsetzer Airodor Plus (Steuersignal: 3,3 auf 5,0V) mit Stecker für Gebläseeinheit Serie Airodor Plus (#38020, #38021, #38022 oder #38022). Einsetzbar als Adapter zur Umsetzung der PWM-Signale zwischen der Steuerung AD-UV und AD-UP bis Version 3.03 und der Gebläseeinheit Serie Airodor Plus.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Signalumsetzer Airodor Plus (3,3 auf 5,0V)
Artikelnummer: 99368

Signalumsetzer Airodor
Steckbarer Signalumsetzer Airodor (Steuersignal: 5,0 auf 3,3V) mit Stecker für Gebläseeinheit Serie Airodor (#38031, #38032, #38043 oder #38048). Einsetzbar als Adapter zur Umsetzung der PWM-Signale zwischen der Steuerung AD-UV und AD-UP ab Version 4.04 und der Gebläseeinheit Serie Airodor.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Signalumsetzer Airodor (5,0 auf 3,3V)
Artikelnummer: 99369

WiFi-Modul Airodor30

Erweiterungsmodul zur Ansteuerung von Wandlüftern Serie AIRODOR Plus über einen Browser nach Einbindung in ein hauseigenes WLAN-Netz oder direkter Ansteuerung (Point-to-Point) mittels App. Die Bedienung des integrierten Programmes (HTLM-basierend) ist über ein Passwort geschützt. Einsetzbar in Verbindung mit Steuerung AD-UV (Zubehör #99340). Montage in bauseitiger Schalter-/Abzweigdose mit einer metallfreien Abdeckung z.B. Dosendeckel. Kabelanbindung mit 4-adrigem Kabel (max. 4x0,8mm2). Die Kabellänge zwischen Steuerung AD-UV und WiFi-Modul darf 20 m nicht überschreiten. Das Modul ist mit einer NFC-Technik (Nah-Feld-Kommunikation) ausgestattet und ermöglicht z.B. eine Erstverbindung mit einem geeigneten Smartphone.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: WiFi-Modul Airodor30

Artikelnummer: 99355

Versorgungsspannung: über Steuerung AD-UV (12VDC)

Montageort: Schalterdose

Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11

Kabelanbindung: 4-adrig (0,8mm2)

Gehäuseabmaße (LxBxH): 51x36x21 mm
Wandlüfter AIRODOR –Einzelteile-

Abdeckplatte Airodor-dB (S-Line)

Abdeckplatte (Ausführung: Design S-Line) inklusive Schalldämmung für Deckel Airodor-dB.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte Airodor-dB (S-Line)
Artikelnummer: 38019
Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Design S-Line
Deckel Abmaße: 270x270 mm (LxB)
Abdeckplatte Airodor-dB

Abdeckplatte (Ausführung: Premium Design) inklusive Schalldämmung für Deckel Airodor-dB.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte Airodor-dB 

Artikelnummer: 38033

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel Ausführung: Premium Design
Deckel Abmaße: 270x270 mm (LxB)
Abdeckhaube Airodor
Raumseitige Sichtblende mit Schalldämmung und Verschlussstopfen für Wandlüfter Serie AIRODOR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckhaube Airodor
Artikelnummer: 79464

Einbauhülse Airodor/L500
Einbauhülse Ø160mm mit Kabelanschusskasten für Wandlüfter AIRODOR für Wandstärken bis 500 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbauhülse Airodor/L500

Artikelnummer: 38041

Rohrlänge: 500 mm

Einbauhülse Airodor/L800

Einbauhülse Ø160mm mit Kabelanschusskasten für Wandlüfter AIRODOR für Wandstärken bis 800 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbauhülse Airodor/L800

Artikelnummer: 38046

Rohrlänge: 800 mm

Fliegengitter Airodor
Fliegengitter für Keramik-Wärmeübertrager Airodor. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fliegengitter Airodor
Artikelnummer: 79462

Gebläsemotor Airodor Plus
Gebläsemotor für Wandlüfter AIRODOR Plus bestehend aus Gehäuse, Motor, Schutzgitter und 3-poligem Steckanschluss. Lieferung ohne Filter und Abdeckhaube (raumseitige Sichtblende).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor Airodor Plus
Artikelnummer: 38022
Gebläsemotor Airodor Plus/PT
Gebläsemotor mit Temperaturfühler (PT1000) für Wandlüfter AIRODOR Plus bestehend aus Gehäuse, Motor Schutzgitter und je 1x3 bzw. 2-poligem Stecker. Lieferung ohne Filter und Abdeckhaube (raumseitige Sichtblende).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor Airodor Plus/PT
Artikelnummer: 38023
Gebläseeinheit Airodor Plus
Gebläsemotor Airodor inkl. Abdeckhaube und Abluftfilter (ISO COARSE >45% -alt: G3-).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinheit Airodor Plus
Artikelnummer: 38020
Volumenstrom (max): 40 m³/h
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Filterklasse Abluft: ISO COARSE >45%
Gehäusegewicht: 1,5 kg
Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Gebläseeinheit Airodor Plus/PT
Gebläsemotor Airodor/PT inkl. Abdeckhaube, Abluftfilter (ISO COARSE >45% -alt: G3-), Fühler PT1000 und Stiftleiste, zur Temperaturansteuerung des reversierenden Betriebes.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinheit Airodor Plus/PT

Artikelnummer: 38021
Volumenstrom (max): 40 m³/h 
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Gehäusegewicht: 1,5 kg
Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Keramikkörper Airodor
Keramik-Wärmeübertrager mit Halterung inkl. Lippendichtung zum Einsetzen in Einbaurohr Serie Airodor. Lieferung ohne Filter und Fliegengitter.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Keramikkörper Airodor
Artikelnummer: 79461

Wärmeübertrager Airodor
Keramik-Wärmeübertrager mit Halterung inkl. Lippendichtung zum Einsetzen in Einbaurohr Airodor. Lieferung inklisive Filter (ISO COARSE >45% -alt: G3-) und Fliegengitter.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager Airodor
Artikelnummer: 38042
AirVital Prime (Wandlüfter) 

Wandlüfter AIRVITAL Prime
Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Ausführung „Unterputz“ für stetige Zu-/Abluftbetriebsweise. Wärmerückgewinnung bis zu 94 % (Messwerte nach DIN 13141-8), 75% Wärmebereitstellungsgrad am Referenzvolumenstrom 45 m3/h, SEV-Klasse "A" (SEV-Wert -35,3 kWh/(m2xa), 230VAC, Schutzart IP24, Schutzklasse I, Luftleistung: 10/12/15/20/30/45 m³/h, Intensivlüftungsstufe 60 m³/h und Sommerlüftungsfunktion mit Zeitfunktion (Timerfunktion), Wochenzeitprogramm, Bedienung über kostenfreie Mobile-App und Multifunktions-Fernbedienung, Betriebsstundenzähler, permanente Funktionsüberwachung mit Störmeldeanzeige, automatische Kondensatentleerung, Filterwechselanzeige und Luftklappensteuerung. Filter der Filterklasse ePM10 65% (alt: M5) für Zu- und Abluft. Optional höhere Zuluft-Filterklassen ePM10 85% (alt F7) als Zubehör erhältlich. Gerätebdienung nur in Verbindung mit Fernbedienung AirVital Prime (separate Position).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRVITAL Prime
Bestehend aus:
Unterputzkasten AirVital Prime #38071

Lüftereinsatz AirVital Prime #38072

Deckel AirVital Prime/UP #38068

Betriebsspannung: 230 VAC/50Hz

Luftleistung: 10/12/15/20/30/45 (60) m3/h

Leistungsaufnahme: 3,8/3,9/4,4/5,1/7,9/14,7 (26,9) W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,33 W/m3/h
Leistungsaufnahme Standby: 1,5 W
Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 94/92/88/85/80/75 (72) %
Energieeffizienzklasse: A
Schallleistungspegel LWA: 21/21/24/28/32/40 (46) dB
Schalldruckpegel LA 1):17/17/20/24/28/36 (42) dB(A)

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w: 54 dB
Filterklasse Zu-/Abluft: ePM10 65% (alt: M5) 

Montageort: Unterputz
Montageart: Aufputz
Außen-/Fortluftrohr: NW75, L 600 mm

Elektrische Zuleitung: NYM 3x1,5 mm2
Wandstärke: 360 - 800 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 12 kg
Abmaße Geräteabdeckung: 440x660x65 mm
Farbe Geräteabdeckung: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) bei 10 m² Schallabsorptionsfläche
Wandlüfter AIRVITAL Prime/AP
Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Ausführung „Aufputz“ für stetige Zu-/Abluftbetriebsweise. Wärmerückgewinnung bis zu 94 % (Messwerte nach DIN 13141-8), 75% Wärmebereitstellungsgrad am Referenzvolumenstrom 45 m3/h, SEV-Klasse "A" (SEV-Wert -35,3 kWh/(m2xa), 230VAC, Schutzart IP24, Schutzklasse I, Luftleistung: 10/12/15/20/30/45 m³/h, Intensivlüftungsstufe 60 m³/h und Sommerlüftungsfunktion mit Zeitfunktion (Timerfunktion), Wochenzeitprogramm, Bedienung über kostenfreie Mobile-App und Multifunktions-Fernbedienung, Betriebsstundenzähler, permanente Funktionsüberwachung mit Störmeldeanzeige, automatische Kondensatentleerung, Filterwechselanzeige und Luftklappensteuerung. Filter der Filterklasse ePM10 65% (alt: M5) für Zu- und Abluft. Optional höhere Zuluft-Filterklassen ePM10 85% (alt F7) als Zubehör erhältlich. Gerätebdienung nur in Verbindung mit Fernbedienung AirVital Prime (separate Position).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AIRVITAL Prime/AP
Bestehend aus:
Deckel AirVital Prime/AP #38069
Lüftereinsatz AirVital Prime #38072

Zu-/Abluftgarnitur AIRVITAL Prime #38067
Betriebsspannung: 230 VAC/50Hz

Luftleistung: 10/12/15/20/30/45 (60) m3/h

Leistungsaufnahme: 3,8/3,9/4,4/5,1/7,9/14,7 (26,9) W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,33 W/m3/h
Leistungsaufnahme Standby: 1,5 W
Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-8): 94/92/88/85/80/75 (72) %
Energieeffizienzklasse: A
Schallleistungspegel LWA: 21/21/24/28/32/40 (46) dB
Schalldruckpegel LA 1):17/17/20/24/28/36 (42) dB(A)

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w: 54 dB
Filterklasse Zu-/Abluft: ePM10 65% (alt: M5) 

Montageart: Aufputz
Außen-/Fortluftrohr: NW75, L 600 mm

Elektrische Zuleitung: NYM 3x1,5 mm2
Wandstärke max.: 560 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 12 kg
Abmaße: 630x355x215 mm
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
1) bei 10 m² Schallabsorptionsfläche
Lüftereinsatz AirVital Prime
Lüftereinsatz für Einbauvariante Wandlüfter AIRVITAL Prime -Unterputz- oder -Aufputz-. Wärmerückgewinnung von bis zu 94 % (Messwerte nach DIN 13141-8), 75% Wärmebereitstellungsgrad am Referenzvolumenstrom 45 m3/h, SEV-Klasse "A" (SEV-Wert -35,3 kWh/(m2xa) in Verbindung mit integrierten Temperatur- und Feuchtesensor, 230VAC, Schutzart IP24, Schutzklasse I, Luftleistung: 10/12/15/20/30/45 m³/h, Intensivlüftungsstufe 60 m³/h und Sommerlüftungsfunktion mit Zeitfunktion (Timerfunktion), Wochenzeitprogramm, Bedienung über kostenfreie Mobile-App und Multifunktionsfernbedienung, Betriebsstundenzähler, permanente Funktionsüberwachung mit Störmeldeanzeige, automatische Kondensatentleerung über Fortluftrohr, Filterwechselanzeige, Frostschutzsicherung und Luftklappensteuerung. Filter der Filterklasse ePM10 65% (alt: M5) für Zu- und Abluft. Optional höhere Zuluft-Filterklassen ePM10 85% (alt F7) als Zubehör erhältlich. Betrieb nur in Verbindung mit Fernbedienung AirVital Prime (separate Position).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftereinsatz AirVital Prime
Artikelnummer: 38072
Betriebsspannung: 230 VAC/50Hz

Luftleistung:10/12/15/20/30/45 (60) m3/h

Leistungsaufnahme: 3,8 - 14,7 (26,9) W
Spezifische Leistungsaufn.: 0,33 W/m3/h
Leistungsaufnahme Standby: 1,5 W
Leistungsaufnahme Frostschutz: 0,9 W
Wärmeber.-grad (EN 13141-8):94-75(72)%
Energieeffizienzklasse: A
Schallleistungspegel LWA: 21-40 (46) dB
Schalldruckpegel LA 1):17-36 (42) dB(A)

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w: 54 dB
Filterklasse Zu-/Abluft:ePM10 65%(alt:M5) 

Elektrische Zuleitung: NYM 3x1,5 mm2
Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gewicht: 6,3 kg
1) bei 10 m² Schallabsorptionsfläche und Einbauvariante: Unterputz

Unterputzkasten AirVital Prime
Unterputz-Einbaukörper aus EPP zur Aufnahme des Lüftereinsatzes AirVital Prime. Bestehend aus einem Einbaukörper, zwei Wetterschutzgitter mit Dichtung und je einem Fort-/Abluftrohr (L= 600 mm) in NW 75mm. Im Lieferumfang ist ein Putzdeckel enthalten.     
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Unterputzkasten AirVital Prime
Artikelnummer: 38071
Montageart/-ort: Unterputz
Wandstärke: 360 - 800 mm

Gewicht: 3,5 kg
Elektrische Zuleitung: NYM 3x1,5 mm2
Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C
Abmaße: 470x672x347 mm

Deckel AirVital Prime/UP
Weißer Deckel als Sichtblende bei Einbauvariante Wandlüfter AIRVITAL Prime -Unterputz-. Deckelausführung UV-beständig und schallgedämmt in der Designausführung „Softcuver“. 
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel AirVital Prime/UP

Artikelnummer: 38068

Abmaße: 440x660x65 mm
Gewicht: 2,7 kg
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Deckel AirVital Prime/AP
Weiße Abdeckhaube bei Einbauvariante Wandlüfter AIRVITAL Prime -Aufputz-. Haubenausführung UV-beständig mit innenliegender Schalldämmung. Im Lieferumfang ist eine Montageschablone für die Herstellung der Bohrlöcher, Rohrduchführungen und Maueraussparungen enthalten.   
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel AirVital Prime/AP

Artikelnummer: 38069
Abmaße: 630x355x215 mm
Gewicht: 1,7 kg 
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Zu-/Abluftgarnitur AirVital Prime
Zu- und Fortlluftrohr für Wandlüfter Serie AIRODOR Prime (Unter-/Aufputz) in Rohrdurchmesser 75 mm. Die Garnitur beinhaltet 2 Rohre und 2 runde Wetterschutzgitter mit Dichtung. 
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zu-/Abluftgarnitur AirVital Prime
Artikelnummer: 38067

Rohrdurchmesser: 75 mm

Rohrlänge: 600 mm
Gesamtgewicht: 0,8 kg 
Farbe Rohr: weiß (ähnlich RAL 9016)
Farbe Gitter: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Fernbedienung AirVital Prime
Fernbedienung mit Display und Hintergrundbeleuchtung sowie Touch-Bedienung zur separaten Bedienung von bis zu acht Wandlüfter AIRVITAL Prime (über Bluetooth), Farbe: weiß (ähnlich RAL9016), UV-beständig, einschließlich Wandhalterung, zur Anzeige und Bedienung der einzelnen Lüftungsstufen, des Zeitprogramms verschiedene Lüftungsmodi sowie zur Anzeige von Filterwechsel- und Fehlermeldungen usw., einschl. 4 Stück AAA-Batterien.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fernbedienung AirVital Prime
Artikelnummer: 38073

Ersatzfilter AirVital Prime M5/M5
Zu- und Abluftfilter (je 1 Stück) für Wandlüfter AIRVITAL Prime mit Filterklasse ePM10 65%. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ersatzfilter AirVital Prime M5/M5
Artikelnummer: 38074

Filterklasse Zu-/Abluft: ePM10 65% (alt: M5)
Filterabmaße (LxBxH): 151x65x25 mm
Packungsinhalt: je 1 Stück

Ersatzfilter AirVital Prime F7/M5
Zu- und Abluftfilter (je 1 Stück) für Wandlüfter AIRVITAL Prime mit Filterklasse ePM10 85% (Zuluft) und  Filterklasse ePM10 65% (Abluft). 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ersatzfilter AirVital Prime F7/M5
Artikelnummer: 38075
Filterklasse Zuluft: ePM10 85% (alt: F7)
Filterklasse Abluft: ePM10 65% (alt: M5)

Filterabmaße (LxBxH): 151x65x25 mm

Packungsinhalt: je 1 Stück
Ventilatorboxen
Ventilatorbox Serie EC

Ventilatorbox EC200

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke EC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über 2 schraublose Netzklemmen/Stecker, getrennt für Steuerspannung (0-10 VDC) und Netzspannung (230 VAC/50Hz), hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC200

Artikelnummer: 62002

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 180 m3/h
Stromaufnahme, max.: 0,25 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,22 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: A (mit air clean-System)
Energieeffizienzklasse max.: D (Ventilatorbox)
Drehzahl, max.: 1925 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 35 dB (0,7 x Vmax)
Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 52/58 dB(A)

Gewicht: 5,4 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal
Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 245x245x132 mm

Ventilatorbox EC350

Ventilatorbox mit Rundrohranschluss für die Montage in Lüftungsleitungen. Gehäuse aus verzinktem  Stahlblech. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen und zu warten. Gehäuse mit integrierter Montagelasche für einfache Montage. Ein wirkungsgradoptimiertes, rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen mit wartungsfreien Kugellager. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz. Elektroanschluss über einen außenliegenden Klemmkasten. Die integrierte Elektronik des EC-Motors ermöglicht die Steuerung über ein 0-10 VDC Signal (z.B. Potentiometer, CO2-Sensor).

CE Kennzeichnung entsprechend EG-Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV–Richtlinie 2004/108/EG. EG–Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG–Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Ventilatorbox EC350

Art.-Nr.:




62007
Förderleistung, freiblasend 

350 m³/h (bei 10VDC)

Nennspannung



230VAC/50 Hz

Stromaufnahme, max.


0,9 A

Leistungsaufnahme, max.

106 Watt

Nenndrehzahl (max.)


3620 min-1

Steuereingang



0 - 10 VDC

Fördermitteltemperatur (max)

-30 bis 60°C

Gehäuseabstrahlung 1)


59 dB(A)

Schallleistung Ansaug/Ausblas 1) 
62/76 dB(A)

Anschlussstutzen


NW 125

Schutzart Motor



IP54

Schutzklasse



2

Abmessungen (LxBxH)


378x383x232 mm

Gewicht



10,9 kg
1) Schalldruckangaben in 1 m Abstand bei Steuereingang 9,5 VDC
Ventilatorbox EC400

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC400 besteht aus einem pulverbeschichteten Metallkasten (Farbe ähnlich: RAL 9016) mit abnehmbarem Deckel. Die Nennweite des Ausblasstutzens (werkseitig montiert) sowie die des losen beigelegten Ansaugstutzens beträgt 160 mm. Für den Ansaugstutzen sind an den Kastenseiten sowie am Deckel Montagemöglichkeiten vorgesehen. Das laufruhige und druckstarke EC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 0-10 VDC-Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über 2 schraublose Netzklemmen/Stecker, getrennt für Steuer-spannung (0-10 VDC) und Netzspannung (230 VAC/50Hz), hergestellt. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC400

Artikelnummer: 62004

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 390 m3/h
Stromaufnahme, max.: 0,70 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,30 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: D
Drehzahl, max.: 3200 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 45 dB (0,7 x Vmax)
Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 68 dB(A)

Gewicht: 12 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal
Anschlussstutzen (NW): 160 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 345x345x190 mm
Ventilatorbox EC450

Ventilatorbox mit Rundrohranschluss für die Montage in Lüftungsleitungen. Gehäuse aus verzinktem  Stahlblech. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen und zu warten. Gehäuse mit integrierter Montagelasche für einfache Montage. Ein wirkungsgradoptimiertes, rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen mit wartungsfreien Kugellager. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz. Elektroanschluss über einen außenliegenden Klemmkasten. Die integrierte Elektronik des EC-Motors ermöglicht die Steuerung über ein 0-10 VDC Signal (z.B. Potentiometer, CO2-Sensor).

CE Kennzeichnung entsprechend EG-Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV–Richtlinie 2004/108/EG. EG–Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG–Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Ventilatorbox EC450
Art.-Nr.:




62009
Förderleistung, freiblasend 

450 m³/h (bei 10VDC)

Nennspannung



230VAC/50 Hz

Stromaufnahme, max.


0,9 A

Leistungsaufnahme, max.

106 Watt

Nenndrehzahl (max.)


3480 min-1

Steuereingang



0 - 10 VDC

Fördermitteltemperatur (max)

-30 bis 60°C

Gehäuseabstrahlung 1)


59 dB(A)

Schallleistung Ansaug/Ausblas 1) 
64/59 dB(A)

Anschlussstutzen


NW 160
Schutzart Motor



IP54

Schutzklasse



2

Abmessungen (LxBxH)


378x383x232 mm

Gewicht



10,9 kg
1) Schalldruckangaben in 1 m Abstand bei Steuereingang 9,5 VDC
Ventilatorbox EC1100

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC1100 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit schallabsorbierender Innenauskleidung (35 mm Mineralwolle mit Glasseidekaschierung), ausschwenkbarem Deckel sowie beidseitigem Anschlussstutzen (Anordnung: inline). Das rückwärts gekrümmte EC-Radialgebläse mit integriertem Überlastungsschutz wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss für die Versorgungs- und Steuerspannung befindet sich an der Gehäuseaußenseite.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC1100

Artikelnummer: 62005

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 1.100 m3/h (bei 10VDC)

Stromaufnahme, max.: 1,50 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,16 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: C
Drehzahl, max.: 3200 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 55 dB (0,7 x Vmax)
Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: siehe Datenblatt

Gewicht: 18,6 kg

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal
Anschlussstutzen: 250 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 480x460x287 mm
Ventilatorbox EC2500

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC2500 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit schallabsorbierender Innenauskleidung (35 mm Mineralwolle mit Glasseidekaschierung), ausschwenkbarem Deckel sowie beidseitigem Anschlussstutzen (Anordnung: inline). Das rückwärts gekrümmte EC-Radialgebläse mit integriertem Überlastungsschutz wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss für die Versorgungs- und Steuerspannung befindet sich an der Gehäuseaußenseite.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC2500

Artikelnummer: 62006

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 2.500 m3/h
Stromaufnahme, max.: 1,60 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,13 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: C
Drehzahl, max.: 3200 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 55 dB (0,7 x Vmax)
Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: siehe Datenblatt

Gewicht: 44,5 kg

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal
Anschlussstutzen: 355 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 680x650x492 mm
Ventilatorbox Serie AC

Ventilatorbox AC200

Die schallgedämmte Ventilatorbox AC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke AC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech kann z.B. über einen 5-Stufen-Trafo ST5-230V (Zubehör) drehzahlgeregelt angesteuert werden. Der Elektroanschluss wird mittels Stecker mit Klemmanschluss über eine Kabeldurchführung hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox AC200

Artikelnummer: 62003

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 254 m3/h 

Stromaufnahme, max.: 0,35 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,30 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: E
Drehzahl, max.: 2150 min-1

Schallleistungspegel LWA: 39 dB (0,7 x Vmax)
Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 54/62 dB(A)

Gewicht: 5,8 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich) 
Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal
Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 245x245x132 mm

Ventilatorbox AC450

Die schallgedämmte Ventilatorbox AC 450 besteht aus einem pulverbeschichteten Metallkasten (Farbe ähnlich: RAL 9016) mit abnehmbarem Deckel. Die Nennweite des Ausblasstutzens (werkseitig montiert) sowie die des lose beigelegten Ansaugstutzens beträgt 160 mm. Für den Ansaugstutzen sind an den Kastenseiten sowie am Deckel Montagemöglichkeiten vorgesehen. Das laufruhige und druckstarke AC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 230 VAC/50Hz Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über schraublose Netzklemmen/Stecker hergestellt. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox AC450

Artikelnummer: 62008

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 520 m3/h 

Stromaufnahme, max.: 0,70 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,29 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: E
Drehzahl, max.: 2600 min-1

Schallleistungspegel LWA: 53 dB (0,7 x Vmax)
Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 75 dB(A)

Schutzart: IP44

Gewicht: 12 kg

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal
Anschlussstutzen: NW 160 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 345x345x190 mm

Axialventilatoren

Axialventilatoren Serie LIMAX
Axialventilator LIMAX 100T
Energiesparender Rohr-Einsteckventilator mit Design-Glasblende. Der Einbau ist für alle Arten von runden Rohren mit einem lichten Querschnitt von 100 mm vorgesehen. Betriebsweise über handelsübliche Ein-/Ausschalter oder Drehzahlregler (Zubehör). Intelligent programmierbarer Kleinraumventilator mit einstellbarer Nachlaufzeit (2 – 30 Minuten) für höchste Ansprüche. Der robuste Motor mit Kugellager ist für den Dauerbetrieb geeignet und besitzt einen integrierten thermischen Überlastungsschutz. Das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt.

Anmerkung: Der Ventilator ist auch für kurze Rohrlängen (mind. 90 mm) vorgesehen. Das Rohrende auf der Fassade (Außenwand) ist immer gegen Eindringen von Wasser zu schützen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Axialventilator LIMAX 100T
Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 90 m³/h

Artikelnummer: 00963
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX4
Elektrische Zuleitung: mind. 4x1,5mm2

Wirkleistungsaufnahme: 15 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,16 W/(m3/h)

SEC average (Durchschnitt): - 8 kWh/(m2*a)

Eigengeräusch LA: 35 dB(A)

Schallleistung LWA: 39 dB(A)

Druckdifferenz bei 40 m3/h: 10 Pa

Abmaße Einsteckmotor (DxL): 99x81 mm

Abmaße Blende (LxH): 158x37 mm

Einbautiefe: 81 mm
Einbauart, /-ort: Aufputz, Decke / Wand

Einbaulage: beliebig

Axialventilator LIMAX 100TH
Energiesparender Rohr-Einsteckventilator mit Design-Glasblende und LED-Digitalanzeige für Temperatur- und Feuchtewert. Der Einbau ist für alle Arten von runden Rohren mit einem lichten Querschnitt von 100 mm vorgesehen. Betriebsweise über handelsübliche Ein-/Ausschalter oder Drehzahlregler (Zubehör). Intelligent programmierbarer Kleinraumventilator für höchste Ansprüche mit codierbaren Nachlaufzeiten sowie Einschaltverzögerungszeiten und wählbaren Einschaltpunkten für Luftfeuchtewerten von 60 - 90%rF. Ein integrierter Intervallbetrieb ermöglicht weiterhin eine automatische/zeitabhängige Zuschaltung des Ventilators. Der robuste Motor mit Kugellager ist für den Dauerbetrieb geeignet und besitzt einen integrierten thermischen Überlastungsschutz. Das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt.

Anmerkung: Der Ventilator ist auch für kurze Rohrlängen (mind. 90 mm) vorgesehen. Das Rohrende auf der Fassade (Außenwand) ist immer gegen Eindringen von Wasser zu schützen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Axialventilator LIMAX 100TH

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 90 m3/h

Artikelnummer: 
00964
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX4
Wirkleistungsaufnahme: 15 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,16 W/(m³/h)

SEC average (Durchschnitt): - 8 kWh/(m2*a)

Eigengeräusch LA: 35 dB(A)

Schallleistung LWA: 39 dB(A)

Druckdifferenz bei 40 m3/h: 10 Pa

Abmaße Einsteckmotor (DxL): 99x81 mm

Abmaße Blende (LxH): 158x37 mm

Einbautiefe: 81 mm
Einbauart, /-ort: Aufputz, Decke / Wand

Einbaulage: beliebig
Steuerungen –Extern-

Montageart: Hutschiene

Fernsteuereinheit LFS1

Fernsteuereinheit für 4-Kanal-Betrieb zur Montage im Schaltkasten auf Hut-Profilschiene 35 mm. Einsetzbar in Verbindung mit steckbarer Steuerung LTZ3, Nachlaufmodul C-NR/TZ oder Buseingang EC-TZ. Kanalschaltung „Stumm“ bei Spannungsaufschaltung. Nachfolgende Funktionen der Lüftungsgeräte können angesteuert werden:

- Stummschaltung (1. Priorität)

- Volllast (2. Priorität)

- Teillast (3. Priorität)

- Nachtschaltung (4. Priorität)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fernsteuereinheit LFS1

Artikelnummer: 99302

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Steuereingang: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: max. 40 Lüftungsgeräte

Fernsteuerleitung: 24 VAC bis 230 VAC

max. Fernsteuerleitungslänge: 300 m

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm
Abmaße (HxBxT): 90x36x57 mm

Fernsteuereinheit LFS1-SA
Fernsteuereinheit für 4-Kanal-Betrieb zur Montage im Schaltkasten auf Hut-Profilschiene 35 mm. Einsetzbar in Verbindung mit steckbarer Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA oder Buseingang EC-TZ. Kanalschaltung „Stumm“ bei Spannungsabschaltung. Nachfolgende Funktionen der Lüftungsgeräte können angesteuert werden:

- Stummschaltung (1. Priorität)

- Volllast (2. Priorität)

- Teillast (3. Priorität)

- Nachtschaltung (4. Priorität)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fernsteuereinheit LFS1-SA
Artikelnummer: 99315
Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Steuereingang: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: max. 40 Lüftungsgeräte

Fernsteuerleitung: 24 VAC bis 230 VAC

max. Fernsteuerleitungslänge: 300 m

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm
Abmaße (HxBxT): 90x36x57 mm
Steuermodul LSM 24V

Elektronisches Steuermodul zur zentralen Ansteuerung der Fernsteuereinheit LFS1 bzw. LFS1-SA mit Niederspannung 24 V. Montage im Schaltkasten auf EN-Tragschiene.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul LSM24V

Artikelnummer: 99303

Eingangsspannung: 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 24 VDC

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm
Abmaße: 92x52x62 mm (HxBxT)

Steuerung AIRBASE Plus
Feuchteabhängige Steuerung mit Digital-Eingang und Regelung über Auswertematrix unter Berücksichtigung der Feuchtemassen Außen-/Innenluft. Schaltung von zwei getrennt regelbaren DC-Ausgängen (0-10 VDC) z.B. für die Ansteuerung von Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräten in Volllastbetrieb. Einsetzbar z.B. für eine „Kellerlüftung“ oder feuchtegeführten Schaltung von einer dezentalen/zentralen Wohnungslüftungsanlage. Die Steuerung verfügt über getrennte 230-VAC-Eingänge für einen Grundlastbetrieb, Volllastbetrieb  bzw. einer „Stummschaltung“ bei Spannungsaufschaltung. Die Belegung dieser Eingänge unterliegen Vorrangstufen. Die Ausgangsspannung (0-10 VDC) bei einem Grundlastbetrieb ist über ein Potentiometer regelbar. Ein potentialfreier Ausgangskontakt steht bei Freischaltung des DC-Ausganges bei Grund-/Volllastbetrieb zur Verfügung. Ausgeführte Schaltfunktionen bzw. eine Störmeldung werden über ein LED an der Steuerung angezeigt. Zur Feuchtemessung sind 2 Messumformer der Serie FTM (Zubehör) erforderlich. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AIRBASE Plus
Artikelnummer: 99356
Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1,5 W
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,6 W
Stromaufnahme: max. 10 mA
Steuereingang (potenzialgebunden): 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung Ventilator: 3 bis 10 VDC (regelbar)

Ausgangsspannung Messumformer: 15 VDC

Messeingang (Digital): RS485

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: -5° bis +45°C

Schutzklasse: IP20
Abmaße  (HxBxT): 90x36x57 mm

Steuerung AIRBASE Plus/Temp
Temperaturabhängige Steuerung mit Digital-Eingang und Regelung über Auswerteprogramm unter Berücksichtigung der Außen-/Innenlufttemperatur. Schaltung von zwei getrennt regelbaren DC-Ausgängen (0-10 VDC) z.B. für die Ansteuerung von Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräten in Volllastbetrieb. Die Steuerung verfügt über getrennte 230-VAC-Eingänge für einen Grundlastbetrieb, Volllastbetrieb bzw. einer „Stummschaltung“ bei Spannungsaufschaltung. Die Belegung dieser Eingänge unterliegen Vorrangstufen. Die Ausgangsspannung (0-10 VDC) bei einem Grundlastbetrieb ist über ein Potentiometer regelbar. Ein potentialfreier Ausgangskontakt steht bei Freischaltung des DC-Ausganges bei Grund-/Volllastbetrieb zur Verfügung. Ausgeführte Schaltfunktionen bzw. eine Störmeldung werden über ein LED an der Steuerung angezeigt. Zur Temperaturmessung sind 2 Messumformer der Serie FTM (Zubehör) erforderlich. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AIRBASE Plus/Temp
Artikelnummer: 99360
Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1,5 W
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,6 W
Stromaufnahme: max. 10 mA
Steuereingang (potenzialgebunden): 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung Ventilator: 3 bis 10 VDC (regelbar)

Ausgangsspannung Messumformer: 15 VDC

Messeingang (Digital): RS485

Differenzschaltwert: 4 Kelvin

Schaltwertgrenze: +10 °C

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: -5° bis +45°C

Schutzklasse: IP20
Abmaße  (HxBxT): 90x36x57 mm

Steuerung AIRBASE Plus/Hygro
Feuchteabhängige Steuerung mit Digital-Eingang und Regelung über Auswerteprogramm unter Berücksichtigung der Außen-/Innenluftfeuchte. Schaltung von zwei getrennt regelbaren DC-Ausgängen (0-10 VDC) z.B. für die Ansteuerung von Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräten in Volllastbetrieb. Die Steuerung verfügt über getrennte 230-VAC-Eingänge für einen Grundlastbetrieb, Volllastbetrieb bzw. einer „Stummschaltung“ bei Spannungsaufschaltung. Die Belegung dieser Eingänge unterliegen Vorrangstufen. Die Ausgangsspannung (0-10 VDC) bei einem Grundlastbetrieb ist über ein Potentiometer regelbar. Ein potentialfreier Ausgangskontakt steht bei Freischaltung des DC-Ausganges bei Grund-/Volllastbetrieb zur Verfügung. Ausgeführte Schaltfunktionen bzw. eine Störmeldung werden über ein LED an der Steuerung angezeigt. Zur Feuchtemessung sind 2 Messumformer der Serie FTM (Zubehör) erforderlich. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AIRBASE Plus/Hygro
Artikelnummer: 99361
Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1,5 W
Leistungsaufnahme (Standby): < 0,6 W
Stromaufnahme: max. 10 mA
Steuereingang (potenzialgebunden): 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung Ventilator: 3 bis 10 VDC (regelbar)

Ausgangsspannung Messumformer: 15 VDC

Messeingang (Digital): RS485

Differenzschaltwert: > 5 %rF

Schaltwertbereich: 25 – 95 %rF

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: -5° bis +45°C

Schutzklasse: IP20
Abmaße  (HxBxT): 90x36x57 mm

Zeitschaltuhr LU1

1-Kanal-Zeitschaltuhr mit Tagesplan. Montage im Schaltschrank oder in der Unterverteilung auf EN-Tragschiene.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltuhr LU1

Artikelnummer: 99500

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: 16A/ 250 VAC

Schutzart: IP20

Einbau: UV auf EN-Tragschiene

Abmaße: 104x52x60 mm (HxBxT)

Zeitschaltuhr LU1/D

Digitale 1-Kanal-Zeitschaltuhr mit Wochenplan. Montage im Schaltschrank oder in der Unterverteilung auf EN-Tragschiene.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltuhr LU1/D

Artikelnummer: 99502

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1,5 VA

Speicherplätze: 30

Schaltleistung: 1x16A/ 250 VAC

Ganggenauigkeit: +/-1,5 s/d

Gangreserve: 6 Jahre

Schutzart: IP20

Einbau: UV auf EN-Tragschiene

Abmaße: 90x36x60 mm (HxBxT)

Montageart: Aufputz

Luftqualitätsregler QPA-mini

Externer Luftqualitätsregler mit eingebautem Mischgas-(VOC)-Fühler. Gehäuse aus weißem Kunststoff für Aufputzmontage. Geeignet für die kontrollierte Wohnraumlüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftqualitätsregler QPA-mini

Artikelnummer: 99406

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 6,8 A, 230 VAC

Schutzart: IP30

Abmaße: 96x101x39 mm (LxBxH)
Messumformer FTM-AP
Messumformer mit digitalem Ausgang zur zuverlässigen Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Sensor langzeitstabil und chemisch resistent gegen Einflüsse im Wohnungsbereich bzw. im Kellerbereich von Wohnhäuser. Das Gehäuse für die Aufputzmontage ermöglicht geringe Installationskosten und größtmöglichen Schutz gegen eine Verschmutzung oder Betauung. Bei Einsatz im Außenbereich sollte das Gehäuse/Sensor vor einer direkten Sonneneinstrahlung geschützt montiert werden. Versorgungsspannung (15 – 35 VDC) wird in Verbindung mit der Steuerung LimDry LD10-2 (Zubehör) gewährleistet.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Messumformer FTM-AP

Artikelnummer: 99357
Versorgungsspannung: 15 – 35 VDC
Messungenauigkeit Feuchte: +/- 2,5 % (10 - 95%rF)

Messungenauigkeit Temperatur: +/- 0,3 °C

Temperatureinsatzbereich: -15 bis 60 °C

Digitalausgang: RS485

Schutzart: IP56
Einbau: Aufputz
Abmaße Rahmen (LxBxH): 101x81x46 mm

Fühlerlänge: ca. 85 mm

Messumformer FTM-API

Messumformer mit digitalem Ausgang zur zuverlässigen Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Sensor langzeitstabil und chemisch resistent gegen Einflüsse im Wohnungsbereich bzw. im Kellerbereich von Wohnhäuser. Das Gehäuse für die Aufputzmontage ermöglicht geringe Installationskosten und größtmöglichen Schutz gegen eine Verschmutzung oder Betauung. Versorgungsspannung (15 – 35 VDC) wird in Verbindung mit der Steuerung AIRBASE Plus (Zubehör) gewährleistet.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Messumformer FTM-API

Artikelnummer: 99359

Versorgungsspannung: 15 – 35 VDC

Messungenauigkeit Feuchte: +/- 3,0 % (30 - 70%rF)

Messungenauigkeit Temperatur: +/- 0,3 °C

Temperatureinsatzbereich: -5 bis 55 °C

Digitalausgang: RS485

Schutzart: IP30

Einbau: Aufputz

Abmaße (LxBxH): 85x100x26 mm

Raumhygrostat HG-mini/AP

Externer 2-Punkt-Feuchteregler für Aufputzmontage. Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumhygrostat HG-mini/AP

Artikelnummer: 99401

Messbereich: 30-100 %rF

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 0,2 A, 230 VAC

Schutzart: IP20

Gehäusefarbe: weiß

Abmaße: 27x78x83 mm (LxBxH)

Raumhygrostat HG-mini-i/AP
Externer 2-Punkt-Feuchteregler für Aufputzmontage mit innenliegender Skala zur Einstellung des Feuchte-Einschaltpunktes. Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumhygrostat HG-mini-i/AP
Artikelnummer: 99403

Messbereich: 30-100 %rF

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 0,2 A, 230 VAC

Schutzart: IP20

Gehäusefarbe: weiß

Abmaße: 27x78x83 mm (LxBxH)

Raumtemperaturregler RTR-mini/AP
Der externe Raumtemperaturregler RTR-mini/AP ist für die Aufputzmontage geeignet und dient zur Ein- und Ausschaltung von Lüftungsgeräten über die Raumtemperatur. Die Temperaturvorwahl wird über ein Sollwert-Einstellrad vorgenommen.
Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Raumtemperaturregler RTR-mini/AP
Artikelnummer: 99407

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schaltleistung: 2,0 A
Messbereich: 10 bis 60 °C
Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K
Zul. rel. Raumfeuchte: max. 95 %rF
Gehäuse: Kunststoff: 
Gehäusefarbe: alpinweiß: 
Schutzart: IP30

Schutzklasse: II
Montage: Aufputz
Abmessungen (LxBxH): 74x74x23 mm
Raumtemperaturregler RTR-mini-i/AP
Der externe Raumtemperaturregler RTR-mini-i/AP ist für die Aufputzmontage geeignet und dient zur Ein- und Ausschaltung von Lüftungsgeräten über die Raumtemperatur. Die Temperaturvorwahl wird über eine innenliegende Einstellskala vorgenommen.
Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Raumtemperaturregler RTR-mini-i/AP
Artikelnummer: 99411
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schaltleistung: 2,0 A
Messbereich: 10 bis 60 °C
Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K
Zul. rel. Raumfeuchte: max. 95 %rF
Gehäuse: Kunststoff: 
Gehäusefarbe: alpinweiß: 
Schutzart: IP30

Schutzklasse: II
Montage: Aufputz
Abmessungen (LxBxH): 74x74x23 mm

Montageart: Lüftungskanal
Messumformer FTM-KE
Messumformer mit digitalem Ausgang zur zuverlässigen Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Sensor langzeitstabil und chemisch resistent gegen Einflüsse im Wohnungsbereich bzw. im Kellerbereich von Wohnhäuser. Das Gehäuse mit einem Sensor für den Kanaleinbau inkl. Montageset ermöglicht geringe Installationskosten und größtmöglichen Schutz gegen eine Verschmutzung oder Betauung. Bei Einsatz im Außenbereich sollte das Gehäuse vor einer direkten Sonneneinstrahlung geschützt montiert werden.  Versorgungsspannung (15–35 VDC) wird in Verbindung mit der Steuerung AIRBASE Plus (Zubehör) gewährleistet.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Messumformer FTM-KE

Artikelnummer: 99358
Versorgungsspannung: 15 – 35 VDC
Messungenauigkeit Feuchte: +/- 2,5 % (10 - 95%rF)

Messungenauigkeit Temperatur: +/- 0,3 °C

Temperatureinsatzbereich: -15 bis 60 °C

Digitalausgang: RS485

Schutzart: IP56
Einbau: Kanaleinbau
Abmaße Rahmen (LxBxH): 101x81x46 mm

Fühlerlänge: ca. 230 mm

Montageart: Schalterdose

Multitimer LU2/D-UP
Digitaler Multitimer LU2/D-UP mit beleuchteter LCD-Display-Anzeige zur Schaltung von 2 Lüfterstufen (Ausgangsspannung 230VAC/50Hz). Einsetzbar als Bedienteil zur Schaltung von Lüftungsgeräten z.B. Steuerung AD-UV und Wandlüfter AIRODOR. Programmierung über menügeführtes Display bzw. über Android-App „Timetransfer“ (NFC-Technik). Ausführung zum Einbau in einer Schalterdose oder zur Montage in handelsüblichen Schalterprogrammen mit Rahmenbreite 55x55 mm. Der Multitimer verfügt über eine einstellbare "Sleep-Funktion" zur Deaktivierung der Ausgangskontakte/Lüfterstufen.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Multitimer LU2/D-UP

Artikelnummer: 99505
Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: 1,2 – 3,2 W
Speicherplätze: 56
Schaltleistung (potenzialgebunden): 2 x 5,0 A/ 230VAC
Ganggenauigkeit: +/- 0,5 Sek./Tag
Gangreserve: 6 Jahre

Schutzart: IP20

Einbau: Schalterdose/Unterputz
Abmaße Rahmen (LxBxH): 84x84x12 mm

Einbautiefe: 28 mm 
Intervallrelais LINR

Intervallrelais LINR (Vers. 3.2) mit einstellbaren Intervall- und Nachlauf-/Intervallzeiten für LIMODOR- Lüftungsgeräte. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Intervallrelais LINR

Artikelnummer: 99304

Eingangsspannung: 230VAC/50Hz

Schaltleistung: 0,60 A

Nachlauf-/Intervalllaufzeit: 5 - 30 Min.

Intervallzeit: 1 - 12 Std.

Montage: Einbau in Schalterdose

Abmaße: 47x20x9 mm (LxBxH)
Nachlaufrelais LNR

Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Nachlaufrelais LNR

Artikelnummer: 99101

Schaltleistung: 0,60 A

Nachlaufzeit: max. 30 Min.

Abmaße: 47x20x9 mm (LxBxH)

Nachlaufrelais LNR-E

Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Nachlaufrelais LNR-E

Artikelnummer: 99201

Schaltleistung: 0,60 A

Nachlaufzeit: max. 30 Min.

Einschaltverzögerungszeit: max. 2,5 Min.

Abmaße: 47x20x9 mm (LxBxH)

Nachlaufrelais LNR-E/6
Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Nachlaufrelais LNR-E/6
Artikelnummer: 99117
Schaltleistung: 6,0 A

Nachlaufzeit: max. 20 Min.

Einschaltverzögerungszeit: max. 2,5 Min.

Abmaße: 47x20x13 mm (LxBxH)
Raumhygrostat FHY/UP

2-Punkt-Feuchteregler für den Einbau in die Schalterdose. Passend für alle Schalterprogramme mit Zwischenrahmen (Zubehör). Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumhygrostat FHY/UP

Artikelnummer: 99408

Messbereich: 30-100 %rF

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 0,2 A, 230 VAC

Schutzart: IP20

Gehäusefarbe: weiß
Netzteil 230AC-12DC/UP
Netzteil 230VAC/50Hz mit Anschlusslitzen für die Verwendung einer Spannungsversorgung von 12 VDC der Raumsensoren Serie RS/AP. Montage in einer Schalterdose. 

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Netzteil 230AC-12DC/UP

Artikelnummer: 99365
Eingangsspannung: 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 12 VDC

Ausgangsstrom:  (max): 416 mA

Montageart: Schalterdose

Abmaße (LxBxH): 32x27x22 mm

Schalter/Sonstiges
3-Stufen-Schalter LDS3

3-Stufen-Schalter mit Nullstellung (Unterputzausführung). Bestehend aus Moduleinsatz, Zentralstück mit Drehknopf und Abdeckrahmen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: 3-Stufen-Schalter LDS3

Artikelnummer: 99610

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schaltleistung, max.: 16,0 A

Schutzart: IP30

Farbe: polarweiß (glänzend)
Drehzahlregler LDR/C15

Drehzahlregler für Unterputz- und Aufputzmontage. Geeignet für Lüfterserie LW350, LW 450 oder Ventilatorbox AC200. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Drehzahlregler LDR/C15

Artikelnummer: 99609

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: 0,1 bis 1,5 A/ 250 VAC

Schutzart Unterputz: IP44

Schutzart Aufputz: IP54

Drehzahlregler MTV-1/010

Mit dem Drehzahlregler MTV-1/010 (min/max-Begrenzung einstellbar) können EC-Motoren mit einem Eingangssignal von 0 bis 10 VDC betrieben werden. Der Regler ist variabel in einer Schalterdose oder als Aufputzausführung verwendbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Drehzahlregler MTV-1/010

Artikelnummer: 99614

Versorgungsspannung: 230VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 0 - 10 VDC

Output min.: 1 -   7 VDC

Output max.: 3 - 10 VDC

Belastung (RL): > 2KOhm

Montage: Aufputz/Schalterdose

Schutzart Unterputz: IP 44

Schutzart Aufputz: IP 54

Umgebungstemperatur, max: 0 bis 40°C 

Gehäusefarbe: Elfenbeinweiß

5-Stufen-Trafo ST5-230V

5-Stufen-Trafo mit Gehäuse und 2 Kontakten für jede Ausgangsspannung für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene. Geeignet für die Drehzahlregelung von Lüftungsgeräten z.B. der Serie AC 200 (Wechselspannung).

4 Sekundärspannungen (80/100/125/175 VAC /50Hz) und 230VAC/50Hz ermöglichen die Schaltung von 5 Leistungsstufen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: 5-Stufen-Trafo ST5-230V

Artikelnummer: 99332

Eingangsspannung: 230VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 80/100/125/175 und 230 VAC/50Hz

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Schutzart: IP 20

Montage: Einbau im Schaltschrank auf EN-Tragschiene

Gehäuseabmaße (LxBxH): 88x90x58 mm

Hauptschalter

Hauptschalter (Lasttrennschalter) für Aufputzmontage zur Abschaltung der 230VAC-Versorgungsspannung (z.B. Ventilatorbox AC200).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Hauptschalter

Artikelnummer: 99613

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 230 VAC
Meldelampe 230V-rot

Meldelampe für Schalterdoseneinbau. Lieferung mit Lampe 3,0 V und roter Abdeckung. Einsetzbar z.B. als Signalanzeige in Verbindung mit Differenzdruckschalter JDL (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Meldelampe 230V-rot

Artikelnummer: 99335

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Lampensockel: Gewinde

Schutzart: IP00

Montage: Schalterdose
AP-Gehäuse LDS3

Aufputzgehäuse, 1-fach für 3-Stufen-Schalter LDS3.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AP-Gehäuse, 1-fach für LDS3

Artikelnummer: 90081

Farbe: polarweiß (glänzend)

Differenzdruckschalter JDL 20-300

Differenzdruckschalter für Aufputzmontage. Einsetzbar zur Filterüberwachung von Wohnungslüftungsanlagen bzw. für eine Ventilatorüberwachung. Lieferung inkl. Anschlussset mit 2 Kanalanschlüsse aus Kunststoff und 2,0 m Schlauch (Ø 6 mm außen).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Differenzdruckschalter JDL 20-300

Artikelnummer: 99334

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltvermögen: 1,0 A/ 250 VAC

Druckbereich: 20 - 300 Pa (einstellbar)

Schaltdifferenz: 10 bis 15 Pa

Kontakt: Umschalter (Wechsler)

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Montage: Aufputz

Farbe: schwarz

Lüfterschalter 2-stufig/1-fach

2-teilige Wippe mit Beschriftung (0/1 und 0/2) sowie Abdeckrahmen (1-fach) zum Einbau in einer Schalterdose (Unterputz) mit Durchmesser 68-75 mm. Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüfterschalter 2-stufig

Artikelnummer: 99611

Nennspannung (max.): 250 V

Nennlast (max.): 10 A

Anschlussklemmen: 0,6 - 2,5 mm2

Farbe: polarweiß
Lüfterschalter 2-stufig/2-fach
2-teilige Wippe mit Beschriftung (0/1 und 0/2) und Blinddeckel sowie Abdeckrahmen (2-fach) zum Einbau in einer Schalterdose (Unterputz) mit Durchmesser 68-75 mm. Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüfterschalter 2-stufig/2-fach

Artikelnummer: 99612

Schalterdose LD1
Tiefe Schalter-/Verteilerdose zum Eingipsen in Wände. Verwendbar als Schalterdose für Drehzahlregler LDR/C, 3-Stufen-Schalter LDS3, externer Bewegungsmelder und loses Nachlaufrelais LNR oder LNR-E.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalterdose LD1
Artikelnummer: 90021
Durchmesser: 75 mm

Einbautiefe: 80 mm

Montage:Unterputz
Ausführung:1-fach
Material:  Kunststoff
Schalterdose LD2/2-fach

Schalterdose (2-fach) für Steuerung AD-UP in Verbindung mit Lüfterschalter 2-stufig und Blinddeckel (Zubehör) in

Hohlwände.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalterdose LD2/2-fach

Artikelnummer: 90088

Durchmesser: 68 mm

Einbautiefe: 75 mm

Montage:Unterputz
Ausführung: 2-fach
Material:  Kunststoff

Schalterdose LD3/1-fach

Tiefe Schalter-/Verteilerdose zum Eingipsen in Wände. Einsetzbar als Schalterdose für Steuerung AD-UP in Verbindung mit Lüfterschalter 2-stufig (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalterdose LD3/1-fach

Artikelnummer: 90023

Durchmesser: 75 mm

Einbautiefe: 115 mm

Montage: Unterputz

Ausführung: 1-fach

Material: Kunststoff
Abdeckrahmen 2-fach

Abdeckrahmen 2-fach für die Montage der Wippe 2-fach und Blinddeckel in eine Schalterdose LD2/2-fach.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckrahmen 2-fach

Artikelnummer: 90086
Blinddeckel mit Zentralplatte

Blinddeckel für den Einbau in Schalterdose (2-fach) für Steuerung AD-UP in Verbindung mit Lüfterschalter 2-stufig.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Blinddeckel mit Zentralplatte
Artikelnummer: 90087
Rohreinbauteile

Luftverteiler LVT-10-NW75

Der Luftverteiler aus schalldämmendem Polypropylen (Kurzbezeichnung: EPP, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102) dient als Sammel-/Verteilerkasten für Zu- und Abluft in Wohnungen/Wohnhäusern oder ähnlichen Nutzungseinheiten. Für Wartungszwecke wird ein Revisionsdeckel mitgeliefert.

Der Luftverteiler verfügt über maximal 10 Anschlüsse zur direkten Anbindung eines Verbundrohres NW 75. Zur Luftzuführung oder Weiterleitung können Rohre mit handelsüblichen Steckmuffen NW 125 od. 160 mm  sowie Ovalrohre 191x79 mm (Zubehör) angeschlossen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftverteiler LVT-10-NW75

Artikelnummer: 62240

Anschlussstutzen: 1 x oval 191x79/NW125/NW160

Anschlussmöglichkeiten: max. 10 x NW75

Abmaße: 545x275x130 mm (LxBxH)

Filterbox Serie FB-NWxxx/G3

Filterbox aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit Rundrohranschluss und Deckel mit beidseitigem Spannverschluss. Innenliegendes Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% alt: G3) mit Drahtgestell. Einsetzbar für die Filterung von Außenluft einer Wohnungslüftungsanlage oder vergleichbaren Nutzereinheit. Die Filterbox ist nicht für die Filterung von fetthaltiger Luft, Chemikaliendämpfe oder anderen gasförmigen Stoffen bestimmt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW100/G3

Artikelnummer: 62070

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW100

Abmaße: 206x198x207 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW125/G3

Artikelnummer: 62071

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW125

Abmaße: 206x198x207 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW160/G3

Artikelnummer: 62073

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW160

Abmaße: 206x198x207 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW200/G3

Artikelnummer: 62074

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW200

Abmaße: 306x198x307 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW250/G3

Artikelnummer: 62075

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW250

Abmaße: 306x198x307 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW315/G3

Artikelnummer: 62076

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW315

Abmaße: 506x198x507 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW355/G3

Artikelnummer: 62077

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW355

Abmaße: 506x198x507 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW400/G3

Artikelnummer: 62078

Filterklasse: ISO Coarse >45% (alt:G3)
Anschlussdurchmesser: NW400

Abmaße: 506x198x507 (BxLxH)

Elektro-Heizregister Serie HCD-INT

Elektrisches Heizregister Serie HCD-INT mit integriertem Temperaturregler (PID-Regler) in Rundrohrausführung für die Lufterwärmung in Lüftungsanlagen. Das Gehäuse ist aus aluzinkbeschichtetem Stahl gefertigt und mit Gummilippendichtungen für den Kanalanschluss ausgestattet. Das Heizelement bestehen aus rostfreiem Stahl AISI 304. Das Heizregister ist mit einer Temperaturregelung (Luftgeschwindigkeits- und Temperaturfühler), sowie einem Potentiometer auf der Oberseite des Heizungsgehäuses für die Einstellung des Temperatursollwerts ausgestattet und besitzt zwei Thermostate für den Überhitzungsschutz (50°C und 100 °C mit manueller Rückstellung).
Sicherheitshinweis: Verschmutzte Rohre erhöhen die Brandgefahr. Betrieb nur mit vorgeschalteter Luftfilterung. Bauseits sind die VDE-Vorgaben für den Betrieb elektrischer Heizelemente einzuhalten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: HCD-INT 100/12/1 PTC
Artikelnummer: auf Anfrage
Anschlussdurchmesser: NW 100
Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IP30
Max. Heizleistung: 1,2 kW

Stromaufnahme: 5,2 A

Min. Luftvolumenstrom: 45 m3/h
Abmaße (BxL): 379x276 mm

Gewicht: 2,6 kg
Fabrikat: LIMODOR

Typ: HCD-INT 125/15/1 PTC
Artikelnummer: 62013
Anschlussdurchmesser: NW 125

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IP30
Max. Heizleistung: 1,5 kW

Stromaufnahme: 6,5 A

Min. Luftvolumenstrom: 70 m3/h
Abmaße (BxL): 379x276 mm

Gewicht: 2,6 kg

Fabrikat: LIMODOR

Typ: HCD-INT 160/16/1 PTC
Artikelnummer: 62014
Anschlussdurchmesser: NW 160

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IP30
Max. Heizleistung: 1,6 kW

Stromaufnahme: 7,0 A

Min. Luftvolumenstrom: 110 m3/h
Abmaße (BxL): 379x276 mm

Gewicht: 3,1 kg

Fabrikat: LIMODOR

Typ: HCD-INT 250/20/1 PTC
Artikelnummer: 62015
Anschlussdurchmesser: NW 250

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IP30
Max. Heizleistung: 1,6 kW

Stromaufnahme: 8,7 A

Min. Luftvolumenstrom: 265 m3/h
Abmaße (BxL): 379x276 mm

Gewicht: 5,2 kg

Ab-/Zuluftventile
Abluftventil Serie ABVM

Tellerventil aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016) mit verzinktem Einbaurahmen und Bajonettverschraubung. Einsetzbar als Abluftventil (ohne Filter),. Die Luftmenge kann mittels Regulierteller stufenlos eingestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM100

Artikelnummer: 31031

Rohrnennweite: 100 mm

Einbautiefe: 50 mm
Volumenstromeinsatzbereich: bis 40 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM125

Artikelnummer: 31032

Rohrnennweite: 125 mm

Einbautiefe: 50 mm
Volumenstromeinsatzbereich: bis 60 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM160

Artikelnummer: 31034

Rohrnennweite: 160 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 140 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM200

Artikelnummer: 31036

Rohrnennweite: 200 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 200 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Bodenplatte + Stutzen NW80

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 80 für die Anbindung Anschlussrohr NW 80 mit Nebenraumanschluss bzw. Luftdurchlassventil LDV/NAS. 

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Bodenplatte + Stutzen NW80

Artikelnummer: 98235

Bodenplatte + Stutzen NW100

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 100 für die Anbindung Anschlussrohr NW 100 mit Luftdurchlassventil LDV/NAS. 

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Bodenplatte + Stutzen NW100

Artikelnummer: 98236

Luftdurchlassventil LDV/NAS

Luftdurchlassventil als Zuluft-/Abluftventil mit/ohne Filter. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslass, Regulierplatte und großflächigem Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer: 98201

Volumenstrom bei 10 Pa mit Filter: 30 m3/h
Volumenstrom bei 10 Pa ohne Filter: 55 m3/h
Leckage (+/-10 Pa): 1,1 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Abmaß (LxBxH): 170x170x52 mm
Schalldämpfer SD 191x79-500

Robuster, mineralfaserfreier Schalldämpfer SD 191x79-500 mit ovalem Anschluss (191x79 mm) zur Dämpfung der Geräusche in Kanalnetzleitungen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer SD 191x79-500

Artikelnummer: 62030

Material: Aluminium

Temperaturbeständigkeit: bis 200 °C

Einfügungsdämpfung De: ca. 24 dB

Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 3,0 kg

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Abmaß (LxBxH): 500x280x180 mm
Schalldämpfer Rundrohr Serie RSD
Robuster Schalldämpfer (Absorptionsmaterial: Mineralwolle) mit Rundrohr-Anschlüssen (handelsüblich) zur Dämpfung der Geräusche in Luftkanalleitungen. Ausführung nicht brennbar DIN 4102 (Baustoffklasse A2) mit Glasvlies und Lochblech. Einsatzmöglichkeit bis max. 10 m/s Luftgeschwindigkeit. Außenmantel und gelochtes Innenrohr aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer RSD125
Artikelnummer: auf Anfrage
Anschlussstutzen: NW 125
Einfügungsdämpfung De: 125/250/500/1000/2000/4000/8000/16000 [Hz]

: 6/12/25/26/30/30/18/10 [dB]
Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 4,9 kg

Abmaß (Baulänge x Aussen-Ø): 1000x212 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer RSD160
Artikelnummer: auf Anfrage
Anschlussstutzen: NW 160
Einfügungsdämpfung De: 125/250/500/1000/2000/4000/8000/16000 [Hz]

: 5/11/23/28/34/26/21/26 [dB]
Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 4,9 kg

Abmaß (Baulänge x Aussen-Ø): 1000x262 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer RSD250
Artikelnummer: auf Anfrage
Anschlussstutzen: NW 250
Einfügungsdämpfung De: 125/250/500/1000/2000/4000/8000/16000 [Hz]

: 1/8/19/25/25/16/15/15 [dB]
Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 4,9 kg

Abmaß (Baulänge x Aussen-Ø): 1050x412 mm

Übergang 193x81-Ø123

Konzentrischer Übergang aus verzinktem Stahlblech von ovalem Anschluss 191x79 mm auf Rundrohr 

NW 125.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Übergang 193x81-Ø123

Artikelnummer: 62041

Material: Stahlblech, verzinkt

Gewicht: 0,4 kg

Abmaß (LxØ): 225xNW123

Verbindungsmuffe Oval 193x83

Verbindungsmuffe (außen/außen) aus Edelstahl für den Anschluss von 2 ovalen Anschlüssen 191x79 mm (z.B. Ventilatorbox EC200 und Wärmeübertrager PWT180).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verbindungsmuffe 193x81

Artikelnummer: 62045

Material: Edelstahlblech

Gewicht: 0,15 kg

Anschlussnennweite, oval: 193x81 mm

Verbindungsrohr 191x79L500

Flexibles Rohr aus Stahl mit ovalem Anschluss 191x79 mm und einer Länge von 500 mm zur Herstellung von kurzen Anbindeleitungen oder Bögen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verbindungsrohr 191x79L500

Artikelnummer: 62042

Material: Stahlblech

Anschlussnennweite, oval: 191x79 mm

Verbindungsrohr 191x79L1000

Flexibles Rohr aus Stahl mit ovalem Anschluss 191x79 mm und einer Länge von 1000 mm zur Herstellung von kurzen Anbindeleitungen oder Bögen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verbindungsrohr 191x79L1000

Artikelnummer: 62043

Material: Stahlblech

Anschlussnennweite, oval: 191x79 mm

Wetterschutzgitter

Abdeckgitter als Außen- oder Innenabdeckung für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen AIRONOVA Serie ALD und WDH sowie Außenwandhülse AWH 100/80. Als Wetterschutzgitter für Rohrnennweiten bis NW 150 mm einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckgitter mit Bodenplatte

Artikelnummer: 98221

Material: AS (licht-/farbecht)

Farbe: weiß (RAL 9016 ähnlich)

Gewicht: 0,2 kg

max. Anschlussnennweite: 150 mm

Druckverlust bei 160 m3/h: ca. 15 Pa

Abmaß (LxBxH): 200x200x24 mm

Zuluftventil Serie ZUVM

Tellerventil aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016) mit verzinktem Einbaurahmen und Bajonettverschraubung. Einsetzbar als Zuluftventil (ohne Filter). Die Luftmenge kann mittels Regulierteller stufenlos eingestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM100

Artikelnummer: 31021

Rohrnennweite: 100 mm

Einbautiefe: 50 mm
Volumenstromeinsatzbereich: bis 40 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM125

Artikelnummer: 31022

Rohrnennweite: 125 mm

Einbautiefe: 50 mm
Volumenstromeinsatzbereich: bis 60 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM160

Artikelnummer: 31024

Rohrnennweite: 160 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 140 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM200

Artikelnummer: 31026

Rohrnennweite: 200 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 200 m3/h
Farbe: weiß (RAL 9016)

Decken-/Wandschott/Revisions-Enddeckel

Absperrvorrichtung Serie AVR 

Wartungsfreie Absperrvorrichtung zum Einbau in senkrechte oder waagrechte Lüftungsleitungen aus Stahl (z.B. Wickelfalzrohr) nach DIN 18017-3. Einbau in, auf oder unter Massivdecken (K90-18017), bzw. Holzbalkendecken (K30-18017). Befestigung durch Mörtelverguss ohne Schrauben und Dübel. Keine Brandschutzanforderungen an LIMODOR-Lüftungsgeräte, außer bei Einbau in Installationsschächten nach DIN 4102-4 mit brennbarer Belegung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR80

Artikelnummer: 27080

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 80

Abmaße: 114x122 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR100

Artikelnummer: 27100

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 100

Abmaße: 134x132 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR125

Artikelnummer: 27125

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 125

Abmaße: 159x145 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR140

Artikelnummer: 27140

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 140

Abmaße: 174x152 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR160

Artikelnummer: 27160

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 160

Abmaße: 198x162 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung180

Artikelnummer: 27180

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 180 

Abmaße: 218x172 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR200

Artikelnummer: 27200

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 200 

Abmaße: 238x182 (LxH)

Befestigungssatz HBD

Montagesatz für den Einsatz der Deckenschotts in Holzdecken.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Befestigungssatz HBD

Artikelnummer: 27101

Befestigungssatz WM

Montagesatz für den Einsatz der Deckenschotts an Schachtwände.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Befestigungssatz WM

Artikelnummer: 27102

Absperrvorrichtung Serie REV-EDW

Absperrvorrichtung zur Verwendung als klassifizierter Enddeckel (K30 bis K90-18017) in Lüftungsleitungen aus Stahl (z.B. Wickelfalzrohr) nach DIN 18017-3. Die Absperrvorrichtung besteht im Wesentlichen aus verzinkten Stahlblechplatten und einem Schaumbildner.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW80

Artikelnummer: 28080

Anschlussdurchmesser: NW 80
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW100

Artikelnummer: 28100

Anschlussdurchmesser: NW 100

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW125

Artikelnummer: 28125

Anschlussdurchmesser: NW 125

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW140

Artikelnummer: 28140

Anschlussdurchmesser: NW 140

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW160

Artikelnummer: 28160

Anschlussdurchmesser: NW 160

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW180

Artikelnummer: 28180

Anschlussdurchmesser: NW 180

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW200

Artikelnummer: 28200

Anschlussdurchmesser: NW 200

Brandschutzklappe BK-K90 (allgemein)
Brandschutzklappe mit thermischer Auslösung links, freiem Querschnitt, in runder Bauform, minimalem Druckverlust zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Funktionsfertige Einheit enthält ein feuerbeständiges Klappenblatt und eine Auslöseeinrichtung. Klassifizierung: Massivdecke EI 120 (ve i<->o)-S Massivwand-/Trockenwandeinbau EI 90 (ho i<->o)-S. Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2, mit Leistungserklärung und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit. Geeignet zum Einbau auf und unter Decken, sowie an massiven Wänden und Schachtwänden. Anschluss von Luftleitungen aus brennbaren oder nichtbrennbaren Materialien.
Leistungserklärung: gemäß Herstellerangabe

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: gemäß Herstellerangabe
Geprüft nach EN 1366-2
Klassifizierung:

Deckeneinbau (min. 150 mm): min. EI 120 (ho i↔o)-S (300Pa)
Massivwand (min. 100 mm): min. EI 90 (ve i↔o)-S (300Pa)
Trockenbauwand (min. 100 mm, doppelt beklankt): min. EI 90 (ve i↔o)-S (300Pa)
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe BK-100

Artikelnummer: …………...
Anschlussdurchmesser: NW 100

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-125

Artikelnummer: …………...
Anschlussdurchmesser: NW 125
Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-160

Artikelnummer: …………...
Anschlussdurchmesser: NW 160

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-200

Artikelnummer: …………...
Anschlussdurchmesser: NW 200

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-250

Artikelnummer: …………...
Anschlussdurchmesser: NW 250
Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-315

Artikelnummer: …………...
Anschlussdurchmesser: NW 315
Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  GBK-K-90-L355

Artikelnummer: …………...
Anschlussdurchmesser: NW 355
Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe
Schachtadapter 320x98x35mm-NW80mm
Mineralische 35 mm starke Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte für den Verschluss einer Anschlussöffnung von max. 320x98 mm an feuerwiderstandsfähigen Schächten oder feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen. Ausführung mit rundem Ausschnitt 80 mm zur Anbindung eines Einbaukastens compact-H-K-AP an bauseitiges Luftkanalnetz. Lieferung inkl. 4 Montagewinkel zur Befestigung. Formschlüssiger bauseitiger Einbau mittels Promat-Kleber K84 oder Mauermörtel.
  

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schachtadapter 320x98x35mm-NW80
Artikelnummer: 90050
Abmaße (LxBxT): 320x98x35mm

Anschlussnennweite: NW80
Luftkanal-Set

Luftkanal-Set DN125-RAL7015
Lüftungsrohr aus Polypropylen (PP) für die Zu-/Abluftführung in Kellerbereiche mit T-Stückanbindung inklusive Kondensatablauf, halbovale Zwischenelement und Aufsatzelement mit Lüftungslamellen. Montagemöglichkeiten bzw. Fixierung der Kanalsetbauteile mittels Ösen an der Wand. Abdichtung der Rohrdurchführung gegenüber Mauerwerk bauseitig. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial wie Schellen, Halterungen, Schrauben und Dübel.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftkanal-Set DN125-RAL7015
Artikelnummer: 98301

Anschluss-Nennweite: DN125

Druckverlust bei 40 m3/h: 6 Pa

Druckverlust bei 100 m3/h: 34 Pa

Material: Polypropylen (PP)

Temperaturbeständig: -30°C bis + 80°C
Nutzbare Luftkanallänge: 1,00 m

Farbe Aufsatzelement: grau (ähnlich RAL 7015)
Luftkanal-Set DN160-RAL7015

Lüftungsrohr aus Polypropylen (PP) für die Zu-/Abluftführung in Kellerbereiche mit T-Stückanbindung inklusive Kondensatablauf, halbovale Zwischenelement und Aufsatzelement mit Lüftungslamellen. Montagemöglichkeiten bzw. Fixierung der Kanalsetbauteile mittels Ösen an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial wie Schellen, Halterungen, Schrauben und Dübel. Abdichtung der Rohrdurchführung gegenüber Mauerwerk bauseitig. Das Luftkanal-Set DN160 ist in Kombination mit einem Wandlüfter Serie AIRODOR für die Zu-/Abluftführung von Kellerräumen verwendbar. Die Einbauhülse Airodor/L500 oder L800 ist kompatibel mit dem T-Stück-Anbindung.    
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftkanal-Set DN160-RAL7015
Artikelnummer: 98302
Anschluss-Nennweite: DN160
Druckverlust bei 40 m3/h: 1,5 Pa

Druckverlust bei 200 m3/h: 28 Pa

Material: Polypropylen (PP)

Temperaturbeständig: -30°C bis + 80°C

Nutzbare Luftkanallänge: 1,05 m

Farbe Aufsatzelement: grau (ähnlich RAL 7015)
Luftkanal-Set DN160-/V2A
Lüftungsrohr aus Polypropylen (PP) für die Zu-/Abluftführung in Kellerbereiche mit T-Stückanbindung inklusive Kondensatablauf und Zwischenelement. Das runde Aufsatzelement (Turm) mit Lüftungslamellen besteht aus wetterbeständigem Edelstahl (V2A). Montagemöglichkeiten bzw. Fixierung der Kanalsetbauteile mittels Rohrschellen an der Wand. Für die Montage des Aufsatzelementes wird ein bauseitiger Fundamentsockel benötigt. Abdichtung der Rohrdurchführung gegenüber Mauerwerk bauseitig. Das Luftkanal-Set DN160 ist in Kombination mit einem Wandlüfter Serie AIRODOR für die Zu-/Abluftführung von Kellerräumen verwendbar. Die Einbauhülse Airodor/L500 oder L800 ist kompatibel mit der T-Stück-Anbindung.    

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftkanal-Set DN160/V2A
Artikelnummer: 98300
Anschluss-Nennweite: DN160
Druckverlust bei 40 m3/h: 1,5 Pa

Druckverlust bei 200 m3/h: 28 Pa

Material: Polypropylen (PP)/ V2A
Temperaturbeständig: -30°C bis + 80°C

Nutzbare Luftkanallänge: 1,37 m

Farbe Aufsatzelement: Edelstahl, natur
Zulufteinrichtungen
Zulufteinrichtungen AIRONOVA Serie ALD

AIRONOVA ALD100

Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), Wandhülse und schlagregensicheren Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA ALD100

Artikelnummer: 98200

Wandstärken: max. 500 mm 

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h
Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

AIRONOVA ALD-S160

Schalldämmende Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz und schlagregensicheren Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m2 und einer Einbaulänge von 450 mm beträgt 19 dB(A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA ALD-S160

Artikelnummer: 98250

Wandstärken: max. 500 mm 

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h
Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

AIRONOVA ALD100FS

Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) sowie runder Wandhülse. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA ALD100FS
Montagetyp: Wandaufbau

Artikelnummer: 98252
Wandstärken: max. 500 mm 

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h
Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

AIRONOVA ALD-S160FS

Schalldämmende Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) sowie runder Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m2 und einer Einbaulänge von 450 mm beträgt 19 dB(A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA ALD-S160FS

Montagetyp: Wandaufbau

Artikelnummer: 98251

Wandstärken: max. 500 mm 

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h
Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Fassadenelement FS100/215x50
Das Fassadenelement FS100/215x50 aus Kunststoff dient, in Verbindung mit der Zulufteinrichtung AIRONOVA ALD100FS (Zubehör), als Anströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung. Der flexible Anschluss kann bis maximal 30° gebogen werden und ermöglicht eine variable Anpassung zwischen Fensterlaibung und Zulufteinrichtung. Das kürzbare Fassadenelement wird direkt auf der Außenwand in die Wärmedämmung integriert. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche Fassadenfront erhalten. Das Außengitter mit Insektenschutz (Zubehör) wird an einem Übergang mit flexiblem Kanal-Flexschlauchanschluss angebracht.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS100/215x50

Artikelnummer: 98254

Gesamtaufbauhöhe: ca. 60 mm

Wandkanal: 215x50 mm (BxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Fassadenelement FS160/215x50 -ALD-
Das Fassadenelement Serie FS aus Kunststoff dient, in Verbindung mit der Zulufteinrichtung AIRONOVA Serie ALD-S160-FS, als Anströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung. Das Außengitter (Zubehör) mit Insektenschutz wird an einem Übergang mit flexiblem Kanal-Flexschlauchanschluss angebracht. Der flexible Anschluss ermöglicht eine montagefreundliche Anpassung zwischen Fensterlaibung und Außenwandluftdurchlass. Das kürzbare Fassadenelement wird direkt auf der Außenwand in die Wärmedämmung integriert. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche Fassadenfront erhalten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS160/215x50 -ALD-

Artikelnummer: 98259

Gesamtaufbauhöhe: ca. 60 mm

Wandkanal: 215x50 mm (BxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Fassadenelement FS150/215x50 –Dachschräge-
Das Fassadenelement FS150/215x50 aus Kunststoff dient, in Verbindung mit einem Luftdurchlassventil LDV (Zubehör), als Anströmöffnung in einer Dachschräge zum Kniestock. Das kürz- oder verlängerbare Fassadenelement besteht aus Kanalformteilen und wird direkt in die Dachschräge/-isolierung integriert. Ein Außengitter mit Insektenschutz (Zubehör) wird am Kanalendstück angebracht.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS150/215x50

Montagetyp: Dachschräge

Bestehend aus:

Breitkanal 215x50 mit Muffe (L500mm): #98261

Breitkanal-Umlenkstück 100-215x50: #98269
Wandhülse 100/500 (L=500mm): #98211
Gesamtaufbauhöhe Kanal: ca. 60 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Außengitter FS-ALU-vertikal
Außengitter aus Aluminium (weiß matt, pulverbeschichtet) für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-ALU-vertikal
Material: Aluminium

Artikelnummer: 98272

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: weiß matt (ähnlich RAL 9016)

Außengitter FS-V2A-vertikal
Außengitter aus Edelstahl für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-V2A-vertikal
Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98271

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: natur
Außengitter FS-ALU-horizontal
Außengitter aus Aluminium (weiß matt, pulverbeschichtet) für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-ALU-horizontal
Material: Aluminium

Artikelnummer: 98284
Abmaße: 100x275 mm (HxB)

Farbe: weiß matt (ähnlich RAL 9016)

Außengitter FS-V2A-horizontal
Außengitter aus Edelstahl für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-V2A-horizontal
Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98283
Abmaße: 100x275 mm (HxB)

Farbe: natur
Luftdurchlassventil LDV/NAS

Zulufteinrichtung für den Rollladenkasteneinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte und großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer: 98201

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h
Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Luftdurchlassventil LDV-M

Motorbetriebene Zulufteinrichtung bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte und großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Bei Anliegen der Schaltspannung öffnet die motorbetriebene Regulierplatte zu 100 % und ein Meldekontakt (230VAC/50Hz) wird in dieser Position freigeschaltet. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Auslieferung des Ventils LDV-M mit  einem  Anschlusskabel (L = 1,0 m) zur elektrischen Verdrahtung in einer Schalterdose.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftdurchlassventil LDV-M

Artikelnummer: 98202

Spannung: 230VAC/50 Hz

Externer Meldekontakt: potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 1,0 A

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Schutzart: IP 44

Volumenstrom bei 8 Pa: 18 m3/h
Volumenstrom bei 4 Pa: 10 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Wandhülse 100/500

Wandhülse Ø 104 mm mit Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Zulufteinrichtung AIRONOVA ALD 100, Überströmeinrichtung AIRONOVA WDH 100 und Außenwandhülse AWH 100/80

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 100/500

Artikelnummer: 98211

Hülsendurchmesser (Außen): 104 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 100 mm

Hülsenlänge: 500 mm

Wandhülse 160/500

Wandhülse Ø 160 mm mit Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Überströmeinrichtung AIRONOVA WDH 150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 160/500

Artikelnummer: 98212

Hülsendurchmesser (Außen): 160 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 154 mm

Hülsenlänge: 500 mm

Wandhülse 160-S/500

Wandhülse Ø 160 mm mit integriertem Schalldämpfer und Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Zulufteinrichtung AIRONOVA ALD-S 150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 160-S/500

Artikelnummer: 98213

Hülsendurchmesser (Außen): 160 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 100 mm

Hülsenlänge: 500 mm

Wandhülse 160-S/250

Wandhülse Ø 160 mm mit integriertem Schalldämpfer und Putzdeckel für Mauerstärken bis 250 mm. Einsetzbar für Überströmeinrichtung AIRONOVA WDH-S 150.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 160-S/250

Artikelnummer: 98216

Hülsendurchmesser (Außen): 160 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 100 mm

Hülsenlänge: 250 mm

Bodenplatte

Bodenplatte 200x200 mm (LxB) für Luftdurchlassventil LDV/NAS. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Bodenplatte

Artikelnummer: 72094
Montagekörper 250x250/L500mm für Wandhülse ALD Ø160mm
Montagekörper aus expandiertem Polystyrolschaum (EPS) für die Aufnahme/Montage einer runden Wandhülse 160/500 bzw. 160-S/500 (Zulufteinrichtung AIRONOVA Serie ALD-S). Die mittig angeordnete Rohrdurchführung (Bezugspunkt: Raum-Innenseite) ist für eine bessere Kondensatableitung mit einem Gefälle von 1,5° nach Außen geneigt. Der Montagekörper ist kürzbar bzw. kann für eine maximale Außenwandstärke von 500 mm eingesetzt werden. Lieferung inklusive beidseitigem Putzdeckel.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagekörper 250x250/L500 für Wandhülse ALD Ø160mm
Artikelnummer: 98210
Material: EPS (mit Flammschutzmittel)

Brandschutzklasse DIN 4102: B1 (schwerentflammbar)

Brandschutzklasse EN ISO 13501-1: E

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Abmaße (LxBxH): 500x250x250 mm

Muffe Ø 100 mm

Rohrverlängerung für Wandhülse 100/500 (ALD 100, WDH 100 oder AWH100/80).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Muffe Ø 100 mm

Artikelnummer: 98233

Muffe Ø 160 mm

Rohrverlängerung für Wandhülse 160-S/500 (ALD-S 160, ALD-S 160FS oder WDH-S 160).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Muffe Ø 150 mm

Artikelnummer: 38047
Winddrucksicherung ALD

Winddrucksicherung zur Regelung des max. Zuluftvolumenstromes auf 44 m3/h. Montiert im Steckrohr mit Dichtlippe. Passend für alle Zulufteinrichtungen AIRONOVA Serie ALD mit Wandhülse.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Winddrucksicherung ALD

Artikelnummer: 98231

Fliegengitter FG-ALD

Steckbares Fliegengitter mit Fiberglasgewebe (Maschenweite 1,4 mm). Passend für alle Zulufteinrichtungen AIRONOVA Serie ALD, Luftdurchlassventil LDV/NAS und Außenwandhülse AWH 100/80.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fliegengitter FG-ALD

Artikelnummer: 98232

Abdeckgitter mit Bodenplatte 

Außen- oder Innenabdeckung mit feststehenden Lamellen für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen AIRONOVA Serie ALD und WDH, Außenwandhülse AWH 100/80 oder Wandlüfter AIRODOR. Einsetzbar auch als Wetterschutzgitter für

Rohrnennweiten bis NW 150 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckgitter mit Bodenplatte

Artikelnummer: 98221

Druckverlust bei 160 m3/h    : ca. 15 Pa

max. Anschlussnennweite        : 150 mm

Abmaße (LxBxH): 200x200x24 mm 
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Abdeckgitter mit Bodenplatte –Anthrazit-

Außen- oder Innenabdeckung mit feststehenden Lamellen für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen AIRONOVA Serie ALD und WDH, Außenwandhülse AWH 100/80 oder Wandlüfter AIRODOR. Einsetzbar auch als Wetterschutzgitter für

Rohrnennweiten bis NW 150 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckgitter mit Bodenplatte –Anthrazit-
Artikelnummer: 98222
Druckverlust bei 160 m3/h    : ca. 15 Pa

max. Anschlussnennweite        : 150 mm

Abmaße (LxBxH): 200x200x24 mm 
Farbe: Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Breitkanal+Muffe 215x50L500

Zur Kanalverlängerung des Fassadenelements FS150/215x50. Bestehend aus Kunststoffkanal 215x50L500, Muffe und einem Montagebügel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal+Muffe 215x50L500

Artikelnummer: 98261

Kanallänge: 500 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

Montagebügel 218x55mm

Montagebügel aus Kunststoff für Fassadenelement Serie FS215x50.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagebügel 218x55mm

Artikelnummer: 72131

Breitkanal-Umlenkstück Ø150/215x50

Kanalumlenkstück (90 Grad ) aus Kunststoff für Rohrdurchmesser 160mm auf Kanalabmaße 215x50mm.  Einsetzbar z.B. für Wandhülse Airodor oder AIRONOVA ALD-S160.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-Umlenkstück 215x50

Artikelnummer: 98267
Anschluss-Ø: 162 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

Breitkanal-Umlenkstück Ø100/215x50
Kanalumlenkstück (90°) aus Kunststoff für Rohrdurchmesser 100mm auf Kanalabmaße 215x50mm. Einsetzbar z.B. für AIRONOVA ALD-100.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-UmlenkstückØ112/215x50

Artikelnummer: 98269
Anschluss-Ø: 100 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

Breitkanal-Flexbogen 215x50mm/30°

Flexibler Kanalbogen (max. 30°) aus Kunststoff für Kanalabmaße 215x50mm mit Befestigungswinkel für Außengitter Serie FS (Zubehör). Einsetzbar z.B. für Fassadenelement Serie FS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-Flexbogen 215x50mm/30°

Artikelnummer: 98263

Flexbogen: max. 30°

Kanalabmaße: 215x50 mm

Breitkanal-Flexbogen mit Muffe 215x50/90°

Zur Herstellung eines flexiblen Anschlusses zwischen Außengitter und Breitkanal mit Muffe von maximal 90°. Lieferung inkl. Befestigungswinkel/-satz (Hinweis: Als Ersatz für werkseitig gelieferten Anschlussbogen 30° beim Fassadenelement FS150/215x50; Art.-Nr.: 98260)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-Flexbogen mit Muffe 215x50/90°
Artikelnummer: 98265
Breitkanal-Bogen 215x50
Kanalbogen 90 Grad -horizontal aus Kunststoff für Kanalabmaße 215x50mm. Einsetzbar z.B. für Fassadenelement Serie FS.
Fabrikat: LIMODOR

Typ(Z1): Breitkanal-Bogen 215x50

Artikel Nr.: 98268

Kanalabmaße: 215x50 mm
Außenhaube 160x160mm-V2A

Außenhaube aus Edelstahl (Lieferung inkl. Befestigungsmaterial) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 100/500 (Zulufteinrichtung AIRONOVA ALD 100 oder Außenwandhülse AWH/100/80).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 160x160mm-V2A

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98275
Abmaße: 158x158x75 mm (LxBxH)

Farbe: natur

Außenhaube 160x160mm-V2A-weiß
Pulverbeschichete Außenhaube aus Edelstahl ((Farbe: weiß -ähnlich RAL9016-, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 100/500 (Zulufteinrichtung AIRONOVA ALD 100 oder Außenwandhülse AWH/100/80).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 160x160mm-V2A-weiß
Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98277
Abmaße: 158x158x75 mm (LxBxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Außenhaube 185x185mm-V2A

Außenhaube aus Edelstahl für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung AIRONOVA ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie AIRODOR; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98274

Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

Farbe: natur
Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß
Pulverbeschichete Außenhaube aus Edelstahl (Farbe: weiß -ähnlich RAL9016-) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung AIRONOVA ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie AIRODOR; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß
Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98276

Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Zulufteinrichtungen AIRONOVA Serie MLL

AIRONOVA MLL-ZE/R3
Die Zulufteinrichtung AIRONOVA MLL-ZE/R3 ist für den Einbau im Rollladenkasten geeignet. Sie besteht aus der Innenabdeckung (Frontblende) inkl. Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), sowie einem Gehäuserahmen. Der Volumenstrom und die Lufteinströmrichtung ist über ein Regulierelement an der Innenabdeckung regel-/einstellbar und visuell sichtbar. Das Regulierelement ermöglicht in einem Bedarfssfall (z.B. bei Rauchentwicklung in der Außenluft) eine „Geschlossenstellung“. Zur Filterpflege kann die Frontblende ohne Werkzeug abgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA MLL-ZE/R3

Artikelnummer: 98003 

Volumenstrom bei 8 Pa: 27 m3/h
Volumenstrom bei 4 Pa: 15 m3/h
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Überströmeinrichtung AIRONOVA Serie WDH

AIRONOVA WDH 100

Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 500 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA WDH 100

Artikelnummer: 98160

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Volumenstrom bei 1 Pa: 16 m3/h
Volumenstrom bei 2 Pa: 25 m3/h
Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)

AIRONOVA WDH 160

Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 500 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA WDH 160

Artikelnummer: 98165

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 1 Pa: 24 m3/h
Volumenstrom bei 2 Pa: 42 m3/h
Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)

AIRONOVA WDH-S 160

Schalldämmende Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 250 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m2, beträgt 10 dB(A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AIRONOVA WDH-S 160

Artikelnummer: 98170

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 1 Pa: 16 m3/h
Volumenstrom bei 2 Pa: 25 m3/h
Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)

Rückschlagklappe RK-LW125

Dichtschließende Rückschlagklappe (Leckluftrate beträgt bei ca. 50 Pa 2,7 bis 3,0 l/h) für den Einbau in Abluftleitungen von Dunstabzugshauben oder Wrasenabzüge. Verhindert bei einer kontrollierten Wohnungslüftung eine Außenluftansaugung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe RK-LW 125

Artikelnummer: 79032

Anschlussdurchmesser: NW 100/125

Ersatzbedarf/-teile
Gebläseeinsatz ELF, LB, LF, F/C und W
Steckerkupplung

Steckerkupplung für den elektrischen Anschluss der Lüfterserie LF, ELF, LB und W

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steckerkupplung

Artikelnummer: 90019

Gebläseeinsatz ELF 60

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 60

Motornummer: CNA45/20ELF60

Artikelnummer: 00160

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 11 W

Nennstrom: 0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Gebläseeinsatz ELF 60-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 60-TL

Motornummer: CNA45/20ELF60-TL

Artikelnummer: 00170

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075/0,060 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h
Gebläseeinsatz ELF 100

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 100

Motornummer: CNA45/20ELF100

Artikelnummer: 00180

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23 W

Nennstrom: 0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h
Gebläseeinsatz ELF 100-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 100-TL

Motornummer: CNA45/20ELF100-TL

Artikelnummer: 00190

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom: 0,110/0,060 A

Planmäßiger Volumenstrom: 100/40 m3/h
Gebläseeinsatz LB/A 60

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LB/A 60

Motornummer: CNA45/20LB60

Artikelnummer: 00400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 21 W

Nennstrom: 0,09 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h
Gebläseeinsatz LB/A 30

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LB/A 30

Motornummer: CNA45/20LB30

Artikelnummer: 00410

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 7 W

Nennstrom: 0,06 A

Planmäßiger Volumenstrom: 30 m3/h
Gebläseeinsatz LB/A 60-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LB/A 60-TL

Motornummer: CNA45/20LB60-30

Artikelnummer: 00420

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 21/7 W

Nennstrom: 0,09/0,06 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h
Gebläseeinsatz F/C

Gebläseeinsatz, 1-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie F/C (vor Baujahr 1981). Elektroanschluss mittels Lüsterklemmen. Befestigung des Gebläses im Kasten mittels  4 x Schrauben M5. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz F/C

Motornummer: CNA45/20FC

Artikelnummer: 00900

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23 W

Nennstrom: 0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom: ca. 60 m3/h
Gebläseeinsatz F/C-TL

Gebläseeinsatz, 2-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie F/C (vor Baujahr 1981). Elektroanschluss mittels Lüsterklemmen. Befestigung des Gebläses im Kasten mittels 4 x Schrauben M5.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz F/C-TL

Motornummer: CNA45/20FC-TL

Artikelnummer: 00901

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23/7 W

Nennstrom: 0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom: ca. 60/35 m3/h
Gebläseeinsatz LF 200-60

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie F/E. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LF200-60

Motornummer (alt): CN30/30FE

Motornummer (neu): CNA45/20LF200-60

Artikelnummer: 00200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennstrom: 0,15 A

Planmäßiger Volumenstrom: 155/64 m3/h
Gebläseeinsatz LW300(ATG)
Austausch-Gebläseeinsatz (1-stufig, Kondensatormotor; Ersatz für Gebläseeinsatz LW300) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW300. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LW300(ATG)
Motornummer alt: CN30/40A oder CN30/40LW

Motornummer (neu): AL-40-05-AC385
Artikelnummer: 00600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 104 W

Nennstrom: 0,60A

Planmäßiger Volumenstrom: 330 m3/h
Gebläseeinsatz LW350

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW 350 oder Ventilatorbox AC350. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät bzw. Ventilatorbox.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LW 350

Motornummer: AL40-05W-AC385

Artikelnummer: 00601

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 135 W

Nennstrom: 0,60 A

Planmäßiger Volumenstrom: 350 m3/h
Gebläseeinsatz LW450

Gebläseeinsatz (1-stufig, Kondensatormotor) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW 450 und Ventilatorbox AC400. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät bzw. Ventilatorbox AC400.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LW 450

Motornummer: AL28-05-AC485

Artikelnummer: 00602

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 160 W

Nennstrom: 0,70 A

Planmäßiger Volumenstrom: 530 m3/h
Gebläseeinsatz EC400

Gebläseeinsatz (1-stufig, EC-Motortechnik) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW350, LW450 bzw. Ventilatorbox EC400. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät bzw. Ventilatorbox.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz EC 400

Motornummer: AW17-04-EC390

Artikelnummer: 62154

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuerspannung: 0 - 10 VDC

Nennleistung: 116 W

Nennstrom: 0,90 A

Planmäßiger Volumenstrom: 390 m3/h
Gebläseeinsatz AC und EC
Gebläseeinsatz AC200

Gebläseeinsatz 1-stufig (AC-Motortechnik) für Ventilatorbox AC200. Lieferung inkl. Trägerplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz AC200

Motornummer: AC200

Artikelnummer: 62152

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 78 W

Nennstrom: 0,35 A

Planmäßiger Volumenstrom: 225 m3/h
Gebläseeinsatz EC200

Gebläseeinsatz 1-stufig (EC-Motortechnik) für Ventilatorbox EC200. Motoransteuerung über 0-10VDC z.B. Steuerung AC/EC10-2 oder Serie EC10 (Zubehör). Lieferung inkl. Trägerplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz EC200

Motornummer: EC200

Artikelnummer: 62151

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuereingang: 0-10VDC

Nennleistung: 34 W

Nennstrom: 0,30 A

Planmäßiger Volumenstrom: 180 m3/h
Gebläseeinsatz EC400

Gebläseeinsatz 1-stufig (EC-Motortechnik) für Ventilatorbox EC400. Motoransteuerung über 0-10VDC z.B. Steuerung AC/EC10-2 oder Serie EC10 (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz EC400

Motornummer: AW17-04-EC390
Artikelnummer: 62154

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuereingang: 0-10VDC

Nennleistung: 116 W

Nennstrom: 0,90 A

Planmäßiger Volumenstrom: 390 m3/h
Gebläse PWT/WLG300

Gebläseeinsatz 1-stufig (EC-Motortechnik) für Wärmeübertrager PWT300 (Zuluft) oder Kompakt-Lüftungsgerät WLG300 (Zu-/Abluft). Motoransteuerung über 0-10VDC z.B. Steuerung AC/EC10-2 oder Serie EC10(Zubehör). Lieferung inkl. Montagehalterung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse PWT/WLG300

Motornummer: AW17-04-EC390

Artikelnummer: 62158

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuereingang: 0-10VDC

Nennleistung: 116 W

Nennstrom: 0,90 A

Planmäßiger Volumenstrom: 390 m3/h
Wandlüfter AIRVITAL
Zuluftventilator AirVital

Motoreinheit (Zuluft) als Tandemeinheit mit Sicherungsstift.

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Zuluftventilator AirVital

Artikelnummer: 38051

Abluftventilator AirVital

Motoreinheit (Abluft) als Tandemeinheit.

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Zuluftventilator AirVital

Artikelnummer: 38052

Filter für Einrohrlüftungsgeräte bzw. Nebenraumanschluss
Filter LF (226x226mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LF und ELF (Unterputz und Aufputz) sowie Deckelumrüstsatz F/C. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LF (226x226mm)

Artikelnummer: 00010

Filtergröße: 226x226 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter F/I (180x65mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie F/I (Unterputz und Aufputz).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter F/I (180x65mm)

Artikelnummer: 00011

Filtergröße: 180x65 mm (LxB)

Packungsinhalt: 10 Stück Filter

Filter F/D (180x180mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie F/I mit großflächigem Deckel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter F/D (180x180mm)

Artikelnummer: 00012

Filtergröße: 180x180 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter LB/5 (188x114mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LB/A (Unterputz) und LB/AP (Aufputz).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LB/5 (180x114mm)

Artikelnummer: 00040

Filtergröße: 180x114 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter LW (325x325mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie W. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LW (325x325mm)

Artikelnummer: 00060

Filtergröße: 325x325 mm (LxB)

Packungsinhalt: 3 Stück Filter

Filter compact/ECom (238x238mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact bzw. ECom. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter compact/ECom (238x238mm)

Artikelnummer: 00070

Filtergröße: 238x238 mm (LxB) 

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Dauerfilter compact
Rahmenloser Filterschaum (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact bzw. ECom. Waschbar (spülmaschinengeeignet) bis zu einer Temperatur von maximal 55°C.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Dauerfilter compact/ECom
Artikelnummer: 00071
Filtergröße: 238x238 mm (LxB) 
Packungsinhalt: 1 Stück Filter
Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Artikelnummer: 98241

Abmaße: 600x35 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter WAK (126x126mm)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Wandanschlusskasten Serie WAK.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter WAK (126x126mm)

Artikelnummer: 00090

Filtergröße: 126x126 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter WA (150x115mm)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Wandanschlusskasten Serie WA (alte Ausführung).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter WA (150x115mm)

Artikelnummer: 00091

Filtergröße: 150x115 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter A (170x170mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie A/SL.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter A (170x170mm)

Artikelnummer: 00099

Filtergröße: 170x170 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter
Zeitindekator 6-Monate (Filterkontrollanzeige)
Universell einsetzbare optische Filterkontrollanzeige mit Startfunktion für einen Zeitraum von 6 Monate ab Aktivierung.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitindekator 6 Monate

Artikelnummer: 90090
Abmaße: 19x40 mm (BxH)

Packungsinhalt: 5 Stück

Filter für Zulufteinrichtungen
Filter MLL-F (295x50mm-G3)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle Zulufteinrichtungen AIRONOVA Serie MLL-ZE und MLL-ZER.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter MLL- F (295x50mm-G3)

Artikelnummer: 96900

Filtergröße: 295x50 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter MLL/V3 (G3) 
Filterschaum (Filterklasse ISO Coarse >45%) für alle Zulufteinrichtungen AIRONOVA Serie MLL-ZE und MLL-ZER mit Verschlusseinrichtung Typ MLL-VE2 oder MLL-VE3.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter MLL/V3 (G3)

Artikelnummer: 96903
Abmaße: 326x50 mm (LxB)

Packungsinhalt: 1 Stück Filter

Filter MLL-Z-Line/V3 (F7) 
Z-Line-Filter (Filterklasse ePM1≥50%) für alle Zulufteinrichtungen AIRONOVA Serie MLL-ZE mit Verschlusseinrichtung Version 3.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter MLL-Z-Line/V3 (F7)

Artikelnummer: 96904
Abmaße: 326x50 mm (LxB)

Packungsinhalt: 1 Stück Filter

Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Artikelnummer: 98241

Abmaße: 600x35 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

Filter LDV/NAS (600x35mm-M5)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ePM10≥50%) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LDV/NAS (600x35mm-F5)

Artikelnummer: 98242

Abmaße: 600x35 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter
Filter für Plattenwärmetauscher/Kompaktlüftungsgeräte
Filterkassette PWT180-M5

Filterkassette (Filterklasse ePM10≥50% -Pollenfilter-) für den Wärmeübertrager Serie PWT180.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette PWT180-M5

Artikelnummer: 62263

Abmaße (LxBxH): 265x140x27 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette PWT180-F7

Filterkassette (Filterklasse ePM1≥50% -Pollenfilter-) für den Wärmeübertrager Serie PWT180.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette PWT180-F7

Artikelnummer: 62264

Abmaße (LxBxH): 265x140x27 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG250-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50% nach DIN EN 755) für Wohnungslüftungsgerät WLG250-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG250-M5

Artikelnummer: 62284
Abmaße (LxBxH): 265x250x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG250-F7
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG250-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG250-F7
Artikelnummer: 62285
Abmaße (LxBxH): 265x250x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG-R-250-M5
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-250-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-250-M5
Artikelnummer: 62290
Abmaße (LxBxH): 278x258x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG-R-250-F7
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-250-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-250-F7
Artikelnummer: 62291
Abmaße (LxBxH): 278x258x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG-R-300-M5
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-300-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-300-M5
Artikelnummer: 62292
Abmaße (LxBxH): 290x205x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG-R-300-F7
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-300-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-300-F7
Artikelnummer: 62293
Abmaße (LxBxH): 290x205x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterset PWT/WLG300-M5

Filterset bestehend aus einer Z-Line-Filterkassette mit Rahmen inkl. Vorfilter(Zuluft: Filterklasse ePM10>50%) bzw. Filterfließ (Abluft: ISO COARSE>45%) für Kompakt-Lüftungsgerät WLG300 oder Wärmeübertrager PWT300.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset PWT/WLG300-M5

Artikelnummer: 62268

Filtergröße -ZU- (LxBxH): 318x168x35 mm

Filtergröße -AB- (LxBxH): 352x270x35 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterset PWT/WLG300-F7

Filterset bestehend aus einer Z-Line-Filterkassette mit Rahmen inkl. Vorfilter (Zuluft: Filterklasse ePM1>50%) bzw. Filterfließ (Abluft: ISO COARSE>45%) für Kompakt-Lüftungsgerät WLG300 oder Wärmeübertrager PWT300.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset PWT/WLG300-F7

Artikelnummer: 62269

Filtergröße -ZU- (LxBxH): 318x168x35 mm

Filtergröße -AB- (LxBxH): 352x270x35 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG400-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG400-S-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG400-M5

Artikelnummer: 62280
Abmaße (LxBxH): 350x235x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG400-F7
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG400-S-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG400-F7
Artikelnummer: 62281
Abmaße (LxBxH): 350x235x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG500-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50) für Wohnungslüftungsgerät WLG500-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG500-M5

Artikelnummer: 62286
Abmaße (LxBxH): 410x200x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG500-F7
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG500-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG500-F7
Artikelnummer: 62287
Abmaße (LxBxH): 410x200x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG500-M5 (ab BJ: 2018)
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50) für Wohnungslüftungsgerät WLG500-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG500-M5

Artikelnummer: 62294
Abmaße (LxBxH): 484x250x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG500-F7 (ab BJ: 2018)
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG500-D-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG500-F7
Artikelnummer: 62295
Abmaße (LxBxH): 484x250x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG600-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG600-S-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG600-M5

Artikelnummer: 62282
Abmaße (LxBxH): 390x300x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG600-F7
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG600-S-Ali bzw. -Are. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG600-F7
Artikelnummer: 62283
Abmaße (LxBxH): 390x300x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterset WLG700-F7

Filter für Außenluft (Filterklasse ePM1≥50% -Pollenfilter-) und Abluft (Filterklasse ePM10≥50%) für Kompakt-Lüftungsgeräte WLG700.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset WLG700-F7

Artikelnummer: 62270

Abmaße (LxBxH): 228x600x160 mm

Packungsinhalt: 1 Set Filter
Filterkassette WLG900-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG900-D-Are bzw. -Ali. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG900-M5

Artikelnummer: 62288
Abmaße (LxBxH): 550x420x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filterkassette WLG900-F7
Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG900-D-Are bzw. -Ali. 

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG900-F7
Artikelnummer: 62289
Abmaße (LxBxH): 550x420x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter
Filter für Wandlüfter
Filterset Airodor-G3

2-teiliger Filterschaum für Außen- und Abluft. Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset Airodor-G3

Artikelnummer: 38045

Filterabmaße (Durchmesser x H): 1 Stück Ø 142 x 10 mm

: 1 Stück Ø 148 x 10 mm

Packungsinhalt: 1 Set Filter

Filter AirVital F7/G3

Zweiteiliger synthetischer Kombi-Filter. Filterklasse ePM1≥50% (Zuluft) und ISO COARSE >45% (Abluft) nach DIN EN 755.
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter AirVital F7/G3

Artikelnummer: 38060

Packungsinhalt: 2 Stück Filter

Rückschlagklappen

Rückschlagklappe LRK-LF

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie ELF und LF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LF

Artikelnummer: 79002

Rückschlagklappe LRK-WAK

Rückschlagklappe für alle Wandanschlusskästen

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-WAK

Artikelnummer: 79004

Rückschlagklappe LRK-compact

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie compact

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-compact

Artikelnummer: 79009

Rückschlagklappe LRK-F/C

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie F/C (vor Baujahr 1981)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-F/C

Artikelnummer: 79011
Rückschlagklappe LRK-LB/A

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie LB/A

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LB/A

Artikelnummer: 79017

Rückschlagklappe LRK-LW

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie LW 300 bzw. Ventilatorbox EC350 und 450.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LW

Artikelnummer: 79020

Rückschlagklappe LRK-LF200

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie LF 200

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LF200

Artikelnummer: 79031

Rückschlagklappe LRK-LC/E

Rückschlagklappe für alle Kästen Serie C/E

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LC/E

Artikelnummer: 79053

Ventilbefestigungsschiene LF/D

Schiene zur Befestigung der Rückschlagklappe Typ RK-LF und RK-LW am Einbaukasten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilbefestigungsschiene LF/D

Artikelnummer: 72012

Steuerungen Serie LF/ELF/LB und W

Steuerung SNR

Steckbare Nachlaufsteuerung mit Rückstellfunktion zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF,LB und LW300) und Steckerkupplung. Codierung der Nachlauf-/Einschalverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B. ELF60-TL verwendet werden).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SNR

Artikelnummer: 99100

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.
Steuerung SNR/TZ_230V

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung (Eingang 230V) und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden)

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Steuerung SNR/TZ_230V

Artikelnummer: 99115

Zentrale Ansteuerung: 230 VAC

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Steuerung SNR/TZ_24V

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung (Eingang 24V) und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden)

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Steuerung SNR/TZ_230V

Artikelnummer: 99116

Zentrale Ansteuerung: 24 VAC

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Steuerung SINR

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/Einschaltverzögerungszeit, Inversbetrieb und Intervallfunktionen durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb; Intervallzeit 7 Stunden, Betriebszeit 60 Minuten in Volllast (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B.  ELF60-TL verwendet werden).
Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SINR

Artikelnummer: 99300

Nachlaufzeit: 0 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: 0 bis 180 Sek.

Intervallzeit: 1 bis 7 Std.

Intervall-Laufzeit: 30 bis 90 Min.

Steuerung SFR

Steckbarer Feuchteregler zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Mit einstellbarer Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung sowie Feuchteregelung über Klimalogik. Manuelle Abschaltung der Klimalogik durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SFR

Artikelnummer: 99400

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Abschaltmodus: 24 Std.

Aus-/Einschaltfeuchte: selbstregelnd

Gehäusedeckel/Aufputzrahmen
Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Deckel glattflächig bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig. Für LIMODOR Serie LF/ELF 60/100/II (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Artikelnummer: 00003

Deckel LW

3-teiliger weißer Deckel mit Filtereinsatz und Regulierplatte für LIMODOR Lüftertyp LW 300, LW350 und LW450.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel LW

Artikelnummer: 00006

Deckel LF 200

Deckel LF 200 bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig LF 200. Für LIMODOR Serie LF 200-TL (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel LF200

Artikelnummer: 00007

Deckel glattflächig Serie LB/A

3-teiliger weißer Deckel mit Filtereinsatz für LIMODOR Lüfterserie LB/A. Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel glattflächig Serie LB/A

Artikelnummer: 00008

Gehäusedeckel LF

Gittereinsatz für Lüfterserie LF und ELF. Schrauben und Filter nicht im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gehäusedeckel LF

Artikelnummer: 72038

Deckelumrüstsatz F/C

Deckelumrüstsatz für Einbaugehäuse vor Baujahr 1981, bestehend aus Vorsatzrahmen LV4 und Deckel glattflächig.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckelumrüstsatz F/C

Artikelnummer: 90016

Abdeckplatte LW

Vordere Sichtblende für Lüfterserie W. Lieferung ohne Klemmbolzen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte LW

Artikelnummer: 72064

Abdeckplattenhalter LF/DS

Rahmen mit Rasthaken für Abdeckplatte exclusiv, glattflächig oder compact. Lieferung ohne Schrauben.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplattenhalter LF/DS

Artikelnummer: 72032

Abdeckfilter WAK

Vordere Sichtblende mit Filter und Rastvorrichtung für Wandanschlusskasten WAK

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckfilter WAK

Artikelnummer: 90038

Abdeckfilter WAK-compact

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design passend für Wandanschlusskasten WAK-compact. Lieferung inkl. Abdeckrahmen und Gehäusedeckel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckfilter WAK-compact

Artikelnummer: 90013

Aufputzrahmen compact

Abdeckrahmen für den Kasten compact/H (Lüfterserie compact-AP).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact

Artikelnummer: 72079

Abmaße (LxBxH): 298x298x141 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Abdeckrahmen für den Kasten compact (Lüfterserie compact-AP mit seitlichem Ausblasstutzen).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Artikelnummer: 95043

Abmaße (LxBxH): 298x298x141 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Abdeckplatte compact

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design für alle Lüfterserien compact. Verwendung nur mit Abdeckrahmen compact Art.-Nr.: 79088.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte compact

Artikelnummer: 90080

Abdeckrahmen compact (Premium-Design)

Abdeckrahmen mit Haltefedern für Abdeckplatte compact mit Premium-Design.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckrahmen compact

Artikelnummer: 79088

Abdeckplatte glattflächig

Vordere Abdeckung mit Rasthaken für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte glattflächig

Artikelnummer: 90024

Regulierplatte LF/ELF

Regulierplatte mit Schaumstoff für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Regulierplatte LF/ELF

Artikelnummer: 79006

Regulierplatte compact

Die Regulierplatte compact stabilisiert die Gerätekennlinie und legt den Volumenstrom für die Lüfterserie compact 60 (Unterputz, Ausblasstutzen seitlich) und compact-II (mit Nebenanschluss) fest.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Regulierplatte compact

Artikelnummer: 72078

Schalldämm-Set Kasten LF

Schalldämm-Set für Innenseite Kasten LF, bestehend aus 4 Dämmplatten für Kastenseite und 2 Dämmplatten für den Kastenboden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämm-Set Kasten LF

Artikelnummer: 90083
Schalldämmplatte für F/C

Schalldämmeinlage für Lüftungsgerät vor Baujahr -81 (F/C).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämmplatte F/C

Artikelnummer: 74002
Klemmbolzen LW

Bolzen zur Befestigung der Abdeckplatte am Deckel LW300 (Benötigte Anzahl: 4)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Klemmbolzen LW

Artikelnummer: 72062
Einzelteile für Gebläse ECom

Gebläsemotor ECom

Körperschallentkoppelter Gebläsemotor (Drehstrom-Außenläufermotor) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact bzw. compact/H. Verwendung des Gebläsemotor Typ ECom nur in Verbindung mit einem Leistungsteil ECom100..15-N (DSA45/20L100..15N) und Abdeckrahmen S-Line mit Feder (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor ECom

Artikelnummer: 90100

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Volumenstromeinsatzbereich: 100 bis 15 m3/h
Leistungsteil ECom100..15N

Codierbares Leistungsteil für den Einbau und der Verwendung in einem Gebläsemotor ECom. Getrennte Einstellmöglichkeiten des Voll-/Teillast-Volumenstrom (100, 60, 40 oder 30 m3/h / 40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit  Erweiterungs- und/oder Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom; 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Leistungsteil ECom 100..15N

Artikelnummer: 99017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Einstellbarer Volumenstrom VL: 100, 60, 40 oder 30 m3/h
Einstellbarer Volumenstrom TL: 40, 30, 20 oder 15 m3/h
Nachlauf: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An: 
Abdeckplatte S-Line
Vordere Abdeckung mit Drücker in der Designausführung S-Line. Einsetzbar für alle Lüfterserien ECom. Hinweis: Verwendung nur mit Abdeckrahmen S-Line Art.-Nr.: 90091.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte S-Line

Artikelnummer: 90099

Abdeckplatte S-Line C-BM
Vordere Lüfterabdeckung (Sichtblende) in der Designausführung S-Line inkl. montiertem Bewegungsmeldersensor C-BM und Drücker. Einsetzbar für alle Lüfterserien ECom. Hinweis: Verwendung nur mit Steuermodul C-BM und Abdeckrahmen S-Line Art.-Nr.: 90091.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte S-Line C-BM

Artikelnummer: 90095

Abdeckplatte S-Line C-LS
Vordere Lüfterabdeckung (Sichtblende) in der Designausführung S-Line inkl. montiertem Lichtsensor C-LS und Drücker. Einsetzbar für alle Lüfterserien ECom. Hinweis: Verwendung nur mit Steuermodul C-LS und Abdeckrahmen S-Line Art.-Nr.: 90091.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte S-Line C-LS

Artikelnummer: 90096

Abdeckplattenhalter S-Line

Halter mit Drücker für Abdeckplatte S-Line

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplattenhalter S-Line

Artikelnummer  : 79441

Abdeckrahmen S-Line

Abdeckrahmen mit Haltefedern für Abdeckplatte S-Line.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckrahmen S-Line

Artikelnummer: 90091
Einzelteile für Gebläse compact
Gebläsemotor compact

Gebläsemotor für alle Lüfterserien compact mit Gehäuse, Regulierplatte und Rastfedern. Lieferung ohne Abdeckrahmen, Leistungsteil, Filter und Abdeckplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor compact

Artikelnummer: 90075
Leistungsteil L60

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 60.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L60

Artikelnummer: 99000

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m³/h
Leistungsteil L100

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 100.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L100

Artikelnummer: 99001

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m³/h
Leistungsteil L60-30

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 60-30.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L60-30

Artikelnummer: 99002

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m³/h
Leistungsteil L100-30

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 100-30.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L100-30

Artikelnummer: 99003

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m³/h
Leistungsteil L60-40

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 60-40.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L60-40

Artikelnummer: 99004

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m³/h
Leistungsteil L60-30-E

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 60-30-E mit externen Kontakt.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L60-30-E

Artikelnummer: 99008

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m³/h
Leistungsteil L100-30-E

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 100-30-E mit externen Kontakt.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L100-30-E

Artikelnummer: 99009

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m³/h
Leistungsteil L60-30-VK

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 60-30-VK (mit Strommess-Platine).

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L60-30-VK

Artikelnummer: 99012

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m³/h
Leistungsteil L45-25

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 45-25.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L45-25

Artikelnummer: 99015

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m³/h
Leistungsteil L100-60-30

Leistungsteil (Motorsteuerung) für das Gebläse compact 100-60-30.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Leistungsteil L100-60-30

Artikelnummer: 99016

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m³/h
Hilfsrelais C-EK

Steckbares Hilfsrelais zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb für das Gebläse Serie compact-E.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Hilfsrelais C-EK

Artikelnummer: 99010
Abdeckplatte compact C-BM

Abdeckplatte mit Bewegungsmeldersensor. Der integrierte Bewegungssensor reagiert auf Wärmestrahlungen und setzt das Lüftungsgerät in Volllastbetrieb, wenn eine Person den Sensorbereich betritt bzw. sich darin aufhält. Nur in Verbindung mit Steuermodul C-BM einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Abdeckplatte compact C-BM

Artikelnummer: 90035
Abdeckplatte compact C-LS
Abdeckplatte mit Lichtsensor. Der integrierte Lichtsensor reagiert auf Lichteinfall und setzt das Lüftungsgerät in Volllastbetrieb. Nur in Verbindung mit Steuermodul C-LS einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR 

Typ: Abdeckplatte compact C-LS
Artikelnummer: 90036
Abdeckplattenhalter compact (Premium-Design)

Abdeckplattenhalter mit Drücker für Abdeckplatte compact mit Premium-Design.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplattenhalter compact

Artikelnummer: 79087
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stand 10.04.2025                                                                                                                                               Seite 373 von 436

