# Vortext

Die nachfolgende Ausschreibung beruht auf Grundlage der vorgelegten und dokumentierten Planungsunterlagen sowie einer Auslegung mittels dem Berechnungsprogramm LIMODOR Professional 1.0 bzw. 2.0. Rechtsansprüche durch die Programmberechnung, /-nutzung oder /-bedienung sowie den Inhalt der bereitgestellten Unterlagen bzw. Informationen zur Projekterstellung können daraus nicht abgeleitet werden. Eigengeräuschangaben (LA) zu Einrohrlüftungsgeräten nach DIN 18017-3:2009-07 beziehen sich auf eine Absorptionsfläche von 10 m2.

Änderungen der produktspezifischen (technischen) Angaben von LIMODOR-Produkten in der nachfolgenden Ausschreibung sind alleine der Firma LIMOT vorbehalten.

Garantie für LIMODOR-Produkte: Für alle Material- und Herstellungsfehler besteht eine Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum

Hersteller:

LIMOT GmbH & Co KG Lüftungstechnik

Dainbacher Weg 21

D-97980 Bad Mergentheim

Tel.: +49(0)7931-94490

Fax: +49(0)7931-944971

E-Mail: info@limot.de

https://limot.de

# Lüftungsgeräte (Bauart DIN 18017-3)

# Einbaukasten für Serie compact und ECom

## Einbaukasten compact

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör).  Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact

Artikelnummer: 80000

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

## Einbaukasten compact/H

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom (Unterputz), compact-AP bzw. ECom-AP (Aufputz) mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H

Artikelnummer: 80100

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

## Einbaukasten compact-II-AS

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör).  Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-II-AS

Artikelnummer: 80200

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

## Einbaukasten compact/H-II-AS

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom (Unterputz), compact-AP bzw. ECom-AP (Aufputz) mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H-II-AS

Artikelnummer: 80400

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

## Einbaukasten compact-BR

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichen Ausblasstutzen NW 80 mm. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-BR bzw. ECom-BR und Stutzeneinbaulage –seitlich oben-. Der Kasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-BR

Artikelnummer: 81000

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich oben

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

## Einbaukasten compact-K

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Brandschutzklappe und thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K bzw. ECom-K und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K

Artikelnummer: 82000

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich (oben, links, rechts)

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

## Einbaukasten compact-K/H

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem rückseitigen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Brandschutzklappe und thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K/H bzw. ECom-K/H und Stutzeneinbaulage –hinten-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K/H

Artikelnummer: 82100

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

## Einbaukasten compact-K-AS-li

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichen Metall-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten besitzt seitlich eine Montagemöglichkeit (Ausführung: links) für einen zusätzlichen Ansaugstutzen Typ AS. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact bzw. ECom (Zwei-Raum-Lüftungsgerät). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K-AS-li

Artikelnummer: 82200

Feuerwiderstandsdauer: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich (oben, links, rechts)

Lage Nebenraumanschluss: links

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

## Einbaukasten compact-K-AS-re

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichen Metall-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten besitzt seitlich eine Montagemöglichkeit (Ausführung: rechts) für einen zusätzlichen Ansaugstutzen Typ AS. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact bzw. ECom (Zwei-Raum-Lüftungsgerät). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K-AS-re

Artikelnummer: 82300

Feuerwiderstandsdauer: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich (oben, links, rechts)

Lage Nebenraumanschluss: rechts

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

## Einbaukasten compact-K/H-AS-li

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem rückseitigen Metall-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten besitzt seitlich eine Montagemöglichkeit (Ausführung: links) für einen zusätzlichen Ansaugstutzen Typ AS. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact bzw. ECom (Zwei-Raum-Lüftungsgerät). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K/H-AS-li

Artikelnummer: 82400

Anschlussstutzen: links

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Lage Nebenraumanschluss: links

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

## Einbaukasten compact-K/H-AS-re

Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem rückseitigen Metall-Ausblasstutzen NW 80 mm mit integrierter Edelstahl-Absperrvorrichtung. Der Kasten besitzt seitlich eine Montagemöglichkeit (Ausführung: links) für einen zusätzlichen Ansaugstutzen Typ AS. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact bzw. ECom (Zwei-Raum-Lüftungsgerät). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Der Ansaugstutzen Typ AS liegt dem Einbaukasten bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K/H-AS-re

Artikelnummer: 82500

Anschlussstutzen: rechts

Feuerwiderstandsdauer: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Lage Nebenraumanschluss: rechts

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 272x272x115 mm

## Einbaukasten compact-K-D

Kunststoffkasten mit einem seitlichen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm und integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K-D bzw. ECom-K-D und Stutzeneinbaulage -seitlich-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact-K-D

Artikelnummer: 83000

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

## Einbaukasten compact/H-K-AP

Kunststoffkasten mit einem rückseitigen Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm und integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus. Einsetzbar als Absperrvorrichtung (Brandschutzklassifikation:  K30 bis 90-18017) außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten für die Lüfterserie compact-K-AP bzw. ECom-K-AP und Stutzeneinbaulage –hinten-. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H-K-AP

Artikelnummer: 83100

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

# Einbaukästen für Serie LF und LW

## Einbaukasten LF 200

Kunststoffkasten für Lüfterserie LF 200 mit seitlichem Abluftstutzen NW 80 mm. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten LF 200

Artikelnummer: 20000

Einbaumaße(LxBxT): 242x242x130 mm

## Einbaukasten LW17

Verzinkter Metallkasten für Lüfterserie LW mit seitlichem Abluftstutzen NW 100/125 mm und insg. 3 Ausbrechöffnungen für Ansaugstutzen (Typ AS). Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Federleiste bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten LW17

Artikelnummer: 60001

Einbaumaße(LxBxT): 338x338x170 mm

## Einbaukasten LW19

Verzinkter Metallkasten für Lüfterserie LW mit seitlichem Abluftstutzen NW 160 mm und insg. 3 Ausbrechöffnungen. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Federleiste bei.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten LW19

Artikelnummer: 60002

Einbaumaße(LxBxT): 338x338x190 mm

# Gebläse Serie ECom (Standard)

## Gebläse ECom (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine(z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom + EC-DCA

## Gebläse ECom (60/40 m3/h) + EC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

## Gebläse ECom (60/30 m3/h) + EC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

## Gebläse ECom (60/20 m3/h) + DC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

## Gebläse ECom (60/15 m3/h) + EC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

## Gebläse ECom (40/20 m3/h) + EC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

## Gebläse ECom (40/15 m3/h) + EC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

## Gebläse ECom (30/15 m3/h) + EC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

## Gebläse ECom (100/30 m3/h) + EC-DCA

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung VDC, keine Grundlast. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

Grundlast (3. Volumenstromstufe): 15, 20, 30 oder 40 m3/h

Vorrangschaltung: Eingang VL/TL oder Modul EC-DCA

# Gebläse Serie ECom+EC-A (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-BM (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder EC-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

:

## Gebläse ECom+EC-BM (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-BM (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

:

## Gebläse ECom+EC-BM (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-BM (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3 (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line  (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR

## Gebläse ECom+EC-INR (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/ Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor EC-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM und einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor EC-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS und einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,100,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3 (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3 ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03917

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,100,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

:

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/013 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/016 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung) ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,13/0,10 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-TZ

## Gebläse ECom+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-TZ (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04024

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03024

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04224

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04424

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03224

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04624

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03424

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03624

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04026

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03026

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04226

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04426

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03226

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04626

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03426

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03626

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A,  Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04627

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03627

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04028

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03028

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04228

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04428

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03228

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04628

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03428

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03628

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-TZ+EC-EK

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04030

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03030

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04230

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04430

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03230

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04630

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03430

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03630

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-TZ+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04034

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03034

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04234

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04434

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03234

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04634

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03434

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03634

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04036

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03036

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04236

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04436

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03236

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04636

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03436

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03636

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04037

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03037

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04237

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04437

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03237

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04637

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03437

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03637

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04038

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03038

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04238

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04438

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03238

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04638

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03438

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03638

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-EK

## Gebläse ECom+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04084

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03084

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04284

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04484

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03284

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04684

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03484

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-BM+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03684

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04086

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03086

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04286

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04486

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03286

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04686

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03486

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-LS+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03686

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-FR3+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A, Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04088

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03088

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04288

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04488

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03288

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04688

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03488

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+C-LU2/D+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03688

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlaufzeit: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04120

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03120

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04320

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04520

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03320

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04720

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03520

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03720

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03920

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04124

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03124

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04324

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

:

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04524

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03324

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04724

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03524

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03724

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03924

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04126

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03126

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04326

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04526

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03326

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04726

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03526

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03726

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03926

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04127

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03127

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04327

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

:

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04527

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03327

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04727

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03527

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03727

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03927

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04128

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03128

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04328

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

:

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04528

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03328

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04728

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03528

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03728

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03928

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04130

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03130

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04330

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04530

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03330

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04730

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03530

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03730

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03930

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-TZ+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04134

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03134

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04334

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04534

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03334

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04734

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03534

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03734

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03934

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04136

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03136

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04336

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04536

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03336

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04736

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03536

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03736

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03936

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04137

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03137

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04337

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04537

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03337

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04737

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03537

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03737

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03937

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04138

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03138

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04338

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04538

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03338

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04738

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03538

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03738

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-TZ+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Buseingang EC-TZ und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03938

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-EK

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04180

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03180

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04380

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04580

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03380

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04780

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03580

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03780

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig einem Nachlaufmodul EC-INR, und Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03980

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie ECom+EC-INR+EC-EK (inkl. Zusatzmodule)

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04184

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03184

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04384

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04584

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03384

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04784

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03584

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM +EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03784

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-BM+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Bewegungsmeldermodul C-BM, einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03984

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04186

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Artikelnummer: 03186

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04386

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04586

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03386

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04786

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03586

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03786

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+EC-LS+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR, Lichtsensormodul C-LS, einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03986

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04187

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03187

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04387

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04587

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03387

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04787

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03587

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03787

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-FR3+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Feuchteregler C-FR3, sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet, die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03987

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/40 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet.  Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/40 m3/h

Artikelnummer: 04188

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/4 (7/5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,12) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/30 (34/31,35/32) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/34 (38/25,39/36) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/30 m3/h

Artikelnummer: 03188

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/3 (7/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10 (0,11/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/26 (34/27,35/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/30 (38/31,39/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/20 m3/h

Artikelnummer: 04388

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,7 (7/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,11/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/22 (34/23,35/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/26 (38/27,39/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (60/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 60/15 m3/h

Artikelnummer: 04588

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 6/2,5 (7/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,11/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 33/20 (34/21,35/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 37/24 (38/25,39/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/20 m3/h

Artikelnummer: 03388

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,7 (5,0/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,13 (0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/23,32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/26 (35/27,33/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (40/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 40/15 m3/h

Artikelnummer: 04788

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 4,0/2,5 (5,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,12/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 30/20 (31/21,32/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 34/24 (35/25,33/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (30/15 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 30/15 m3/h

Artikelnummer: 03588

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 3,0/2,5 (4,0/2,9) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,10/0,16 (0,13/0,19) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 26/20 (27/21,28/22) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 30/22 (31/25,32/26) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (100/30 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Das Modul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses anhand von codierbaren Volumenstromvorgaben. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/30 m3/h

Artikelnummer: 03788

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/3 (20/4) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10 (0,20/0,13) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/26 (40/27,41/28) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/30 (44/31,45/32) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

## Gebläse ECom+EC-INR+C-LU2/D+EC-EK (100/40/20 m3/h)

Körperschallentkoppeltes Gebläse (3-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact. Das Gebläse verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Umfangreiche Zeiteinstellungen für den selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, der Einschaltverzögerung, einen Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb sind über das werkseitig vormontierte Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Das Gebläse ist werkseitig mit einem Nachlaufmodul EC-INR und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung), sowie einem Hilfsrelais EC-EK ausgestattet. Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse ECom

Volumenstrom (codiert): 100/40/20 m3/h

Artikelnummer: 03988

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme (Var.:/H,AP): 14/4/2,7 (20/5/3,5) W

Leistungsaufn. Pel,Vent (Var.:/H,AP): 0,14/0,10/0,13 (0,20/0,12/0,17) W/(m3/h)

Eigengeräusch LA (Variante: /H, AP): 39/30/22 (40/31/23,41/32/24) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: /H, AP): 43/34/26 (44/35/27,45/36/28) dB(A)

Druckdifferenz: 269/198 Pa (60/100 m3/h)

Druckdifferenz (Variante: /H, AP): 241/106 Pa (60/100 m3/h)

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.:

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An

# Gebläse Serie compact 60 (Serie)

## Gebläse compact 60

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60

Motornummer: CNA45/20L60

Artikelnummer: 00080

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

## Gebläse compact 60+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00800

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01800

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02800

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00801

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 60+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00803

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00804

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR+C-LS

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Motornummer: CNA45/20L60

Artikelnummer: 00806

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01803

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01804

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01806

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02803

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02804

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02806

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33 (37) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37 (41) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 60-30 (Serie)

## Gebläse compact 60-30

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30

Motornummer: CNA45/20L60-30

Artikelnummer: 00083

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

## Gebläse compact 60-30+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00830

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01830

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02830

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00831

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 60-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00833

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00834

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00836

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01833

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01834

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01836

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02833

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02834

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02836

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 60-40 (Serie)

## Gebläse compact 60-40

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40

Motornummer: CNA45/20L60-40

Artikelnummer: 00084

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

## Gebläse compact 60-40+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00840

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01840

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02840

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-40+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00841

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 60-40+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00843

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00844

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00846

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01843

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01844

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01846

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02843

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02844

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-40+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-40

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02846

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/30 (37/31) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/34 (41/35) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 60-30-E (Serie)

## Gebläse compact 60-30-E

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer: 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00880

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01880

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02880

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00881

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00883

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00884

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00886

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01883

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01884

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01886

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02883

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02884

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02886

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 45-25 (Serie)

## Gebläse compact 45-25

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25

Motornummer: CNA45/20L45-25

Artikelnummer: 00086

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

## Gebläse compact 45-25+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00860

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01860

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02860

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

## Gebläse compact 45-25+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00861

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 45-25+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00863

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00864

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00866

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01863

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01864

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01866

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02863

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02864

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 45-25+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L45-25

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02866

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 31/25 (32/26) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 35/29 (36/30) dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 100 (Serie)

## Gebläse compact 100

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100

Motornummer: CNA45/20L100

Artikelnummer: 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

## Gebläse compact 100+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00810

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01810

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02810

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

## Gebläse compact 100+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00811

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 100+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00813

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00814

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00816

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01813

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01814

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01816

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02813

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02814

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02816

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39 (40) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43 (44) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 100-30 (Serie)

## Gebläse compact 100-30

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30

Motornummer: CNA45/20L100-30

Artikelnummer: 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

## Gebläse compact 100-30+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00790

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01790

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02790

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-30+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00791

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 100-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00793

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00794

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00796

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01793

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01794

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01796

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02793

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02794

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02796

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 100-30-E (Serie)

## Gebläse compact 100-30-E

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer: 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00890

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01890

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02890

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00891

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00893

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00894

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00896

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01893

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01894

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01896

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02893

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02894

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. "Zuluftbetrieb" beim Wandlüfter Airodor oder motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-30-E+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-30-E

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02896

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/26 (40/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/30 (44/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Gebläse Serie compact 100-60-30 (Serie)

## Gebläse compact 100-60-30

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

Artikelnummer: 00087

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00870

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01870

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02870

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00871

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00873

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00874

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00876

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01873

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01874

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01876

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02873

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02874

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 100-60-30+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L100-60-30

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02876

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 39/33/26 (40/37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 43/37/30 (44/41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa (Wandeinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# Steuermodule für Serie ECom

## Adaptermodul EC-A

Steckplatine zur Anbindung eines Zusatzmoduls am Leistungsteil ECom100..15-N des Gebläses ECom wie z.B. Feuchteregler C-FR, Bewegungsmelder C-BM, Lichtsensor C-LS oder Zeitschaltmodul C-LU2/D.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Adaptermodul EC-A

Artikelnummer: 99120

## Nachlaufmodul EC-INR

Steckbares Nachlaufmodul zur Lüfterserie ECom mit umfangreichen Zeiteinstellungen für einen selektierbaren Nachlauf mit Rückstellfunktion für den Voll-/ oder Teillastbetrieb, Einschaltverzögerung, Inversbetrieb, sowie ein Intervallbetrieb. Das Nachlaufmodul ermöglicht auch die Einstellmöglichkeit einer 3-stufigen Variante des Gebläses ECom. Ein Steckkontakt am Nachlaufmodul ermöglicht die Verwendung eines Zusatzmoduls (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör).

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul EC-INR

Artikelnummer: 99121

Einstellbarer Volumenstrom GL: 40, 30, 20 oder 15 m3/h

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 1 bis 3,5 Min.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Analogeingang EC-DCA

Der Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von vordefinierten Luftvolumenströmen (0 bis 100 m3/h) über eine Steuerspannung von 0 bis 10 VDC oder wahlweise einer Stromstärke von 0 bis 20 mA. Ein permanenter Grundlastbetrieb mit einem Volumenstrom von 15, 20, 30 oder 40 m3/h ist optional einstellbar. Montage am Leistungsteil des Gebläses ECom.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Analogeingang EC-DCA

Artikelnummer: 99125

## Buseingang EC-TZ

Buseingang EC-TZ zur Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten. Die Kanalauswahl (1 oder 4-Kanal-Betrieb) wird automatisch vom Modul erkannt. Codiermöglichkeit der Vorrangschaltung, Volumenstromauswahl bei 1-Kanal-Betrieb und Eingangsempfindlichkeit. Systempreis bei Angebotsabgabe nach gültiger Preisliste beachten!

- 1-Kanal-Betrieb zur Ansteuerung der Voll-/Teil-/Grundlast
- Codierbarer permananter Voll-/Teil-/Grundlastbetrieb
- 4-Kanal-Betrieb für Ansteuerung Voll-/Teillast, Nacht- und Stummschaltung
- Codierbare Vorrangschaltung für Lichtschalter/Zentrale
- Codierbare Stummschaltung bei Spannungsaufschaltung/-abschaltung
- Eingangsempfindlichkeit für 24/230VAC einstellbar

Fabrikat: LIMODOR
Typ: Buseingang EC-TZ
Artikelnummer: 99122

## Feuchteregler C-FR3

Feuchteregler auf Basis einer Feuchte-Mittelwertbildung (relative Feuchtigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur) und integriertem Auswertealgorithmus (Klimalogik) zur Bestimmung der Volumenstromzuschaltung-/ erhöhung. Einfache Montage am Nachlaufmodul Serie C-NR (für Lüfterserie compact), Adaptermodul EC-A bzw. Nachlaufmodul EC-INR (Lüfterserie ECom). Manuelle Abschaltung (Schlafmodus) bzw. Rücksetzung (Normalbetrieb) des Feuchtereglers durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich. In Verbindung mit dem Feuchteregler C-FR3 wird eine 2-stufige Ausführung der Lüfterserie compact (z.B. compact 60-30) oder ECom mit einem permanenten Betrieb z.B. der Lüfterstufe 15 m³/h empfohlen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Feuchteregler C-FR3

Artikelnummer: 99415

Abschaltmodus: 24 Std.

Einschaltfeuchte (min): > 60 %rF

Regelverhalten: selbstregelnd

## Zeitschaltmodul C-LU2/D

Steckbare digitale 2-Kanal-Zeitschaltuhr zur einfachen Montage am Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Zwei-Kanal-Funktion zur Ansteuerung des Voll- und/oder Teillast-Volumenstromes des Gebläses.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltmodul C-LU2/D

Artikelnummer: 99503

Leistungsaufnahme: ca. 1,5 VA

Schaltfunktion: Ein, Aus

Speicherplätze: 30

Kürzester Schaltabstand: 1 Min.

Zeitbasis: Quarz

Gangreserve (bei 20 °C): ca. 6 Jahre

Datenerhalt: unbegrenzt

Genauigkeit (bei 20 °C): +- 1,5 Sek./Tag

Anzeige: LCD

Zulässige Umgebungstemperatur: -10° bis +55°C

## Steuermodul C-BM

Steckbares Steuermodul C-BM (Bewegungsmelder) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-BM (#90095) oder Abdeckplatte compact C-BM (#90035).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-BM

Artikelnummer: 99307

## Steuermodul C-LS

Steckbares Steuermodul C-LS (Lichtsensor) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-LS (#90096) oder Abdeckplatte compact C-LS (#90036).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-LS

Artikelnummer: 99308

## Hilfsrelais EC-EK

Steckbares Hilfsrelais EC-EK inkl. Kontaktstiften und Niederhalter zur Befestigung am Leistungsteil ECom100..15N. Das Hilfsrelais dient zur Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes. Für die Verwendung des Hilfsrelais ist eine 8-polige Netzklemme (Zubehör; #78046) im Einbaukasten der Serie compact erforderlich. Die Schaltung des Kontaktes kann in Abhängigkeit der geförderten Lüfterstufen (Voll-, Teil-, und/oder Grundlaststufe) ausgewählt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Hilfsrelais EC-EK

Artikelnummer: 99124

# Steuermodule Serie compact

## Nachlaufmodul C-NR

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Intervallmodul (C-IV), Feuchteregler (C-FR2), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden.).

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 99105

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Nachlaufmodul C-NR/IV

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion und Intervallbetrieb zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Intervallfunktionen, Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Feuchteregler (C-FR2), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung, Intervall: Teillastbetrieb, Betriebszeit 60 Min. Intervallzeit 1 Std. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden. Auswahl Intervallbetrieb bei 1-stufiger Gebläse nur mit Volllaststufe möglich.).

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 99110

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Nachlaufmodul C-NR/TZ

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung und Intervallbetrieb zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Feuchtereglers (C-FR), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Das Nachlaufmodul C-NR/TZ kann eine interne Geräteabschaltung (Stummschaltung) bewirken, wenn an der Netzklemme Klemme 3 und 4 (potenzialfreier Ein-/Ausgang) eine Spannung anliegt. Die Abschaltfunktion ist über einen Cordierschalter (DIP-Schalter) einzustellen.

Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden. Auswahl Intervallbetrieb bei 1-stufiger Gebläse nur mit Volllaststufe möglich.).

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung bei Spannungsaufschaltung

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 99114

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung und Intervallbetrieb zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung des Gebläses. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Feuchtereglers (C-FR), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Das Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA kann eine interne Geräteabschaltung (Stummschaltung) bewirken, wenn an der Netzklemme Klemme 3 und 4 (potenzialfreier Ein-/Ausgang) die Spannung abgeschaltet/unterbrochen wird. Die Abschaltfunktion ist über einen Cordierschalter (DIP-Schalter) einzustellen.

Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläse compact verwendet werden. Auswahl Intervallbetrieb bei 1-stufiger Gebläse nur mit Volllaststufe möglich.).

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung bei Spannungsabschaltung

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA

Artikelnummer: 99119

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Intervallmodul C-IV

Steckbares Intervallmodul zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Einstellung der Intervallfunktionen durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Intervallzeit = 9 Std., Betriebszeit = 60 Min. (Das Intervallmodul C-IV kann nur mit dem Nachlaufmodul C-NR und vorzugsweise mit einer 2-stufigen Gebläse compact betrieben werden. Auswahl Intervallbetrieb bei 1-stufiger Gebläse nur mit Volllaststufe möglich.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: : Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 99305

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

Nachlaufzeit: (Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung: (Einstellung C-NR)

## Feuchteregler C-FR

Feuchteregler auf Basis einer Feuchte-Mittelwertbildung (relative Feuchtigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur) und integriertem Auswertealgorithmus (Klimalogik) zur Bestimmung der Volumenstromzuschaltung-/ erhöhung. Die Liefereinheit besteht aus einem steckbarem Sensormodul C-FR2 mit Kabel und Steckerbuchse sowie einem Feuchtesensor C-FR2 mit Steckkontakten. Einfache Montage am Nachlaufmodul Serie C-NR bzw. Sensor-Steckplatz am Gehäusedeckel des Gebläses. Manuelle Abschaltung (Schlafmodus) bzw. Rücksetzung (Normalbetrieb) des Feuchtereglers durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich. (Der Feuchteregler C-FR kann nur mit dem Nachlaufmodul C-NR betrieben werden.)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 99405

Abschaltmodus: 24 Std.

Aus-/Einschaltfeuchte: selbstregelnd

## Feuchteregler C-FR3

Feuchteregler auf Basis einer Feuchte-Mittelwertbildung (relative Feuchtigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur) und integriertem Auswertealgorithmus (Klimalogik) zur Bestimmung der Volumenstromzuschaltung-/ erhöhung. Einfache Montage am Nachlaufmodul Serie C-NR (für Lüfterserie compact), Adaptermodul EC-A bzw. Nachlaufmodul EC-INR (Lüfterserie ECom). Manuelle Abschaltung (Schlafmodus) bzw. Rücksetzung (Normalbetrieb) des Feuchtereglers durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich. In Verbindung mit dem Feuchteregler C-FR3 wird eine 2-stufige Ausführung der Lüfterserie compact (z.B. compact 60-30) oder ECom mit einem permanenten Betrieb z.B. der Lüfterstufe 15 m3/h empfohlen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Feuchteregler C-FR3

Artikelnummer: 99415

Abschaltmodus: 24 Std.

Einschaltfeuchte (min): > 60 %rF

Regelverhalten: selbstregelnd

## Zeitschaltmodul C-LU2/D

Steckbare digitale Zeitschaltuhr zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. 2-Kanal-Funktion zur Ansteuerung der Haupt-/Zusatzlaststufe. (Das Zeitschaltmodul C-LU2/D  kann nur mit dem Nachlaufmodul C-NR betrieben werden.)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltmodul C-LU2/D

Artikelnummer: 99503

Leistungsaufnahme: ca. 1,5 VA

Schaltfunktion: EIN, AUS, Impuls

Speicherplätze: 30

Kürzester Schaltabstand: 1 Min.

Zeitbasis: Quarz

Gangreserve (bei 20 °C): ca. 6 Jahre

Datenerhalt: unbegrenzt

Genauigkeit (bei 20 °C): +- 1,5 Sek./Tag

Anzeige: LCD

Zulässige Umgebungstemperatur: -10° bis +55°C

Nachlaufzeit: (Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung: (Einstellung C-NR)

## Steuermodul C-BM

Steckbares Steuermodul C-BM (Bewegungsmelder) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-BM (#90095) oder Abdeckplatte compact C-BM (#90035).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-BM

Artikelnummer: 99307

## Steuermodul C-LS

Steckbares Steuermodul C-LS (Lichtsensor) für Nachlaufmodul Serie C-NR, Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A. Verwendung nur in Kombination mit Abdeckplatte S-Line C-LS (#90096) oder Abdeckplatte compact C-LS (#90036).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul C-LS

Artikelnummer: 99308

# Steuerungen Serie LF200-60

## Steuerung SNR

Steckbare Nachlaufsteuerung mit Rückstellfunktion zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW300) und Steckerkupplung. Codierung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B. ELF60-TL verwendet werden).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SNR

Artikelnummer: 99100

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Steuerung SINR

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit, Inversbetrieb und Intervallfunktionen durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb; Intervallzeit 7 Stunden, Betriebszeit 60 Minuten in Volllast (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B. ELF60-TL verwendet werden).

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Steuerung SINR

Artikelnummer: 99300

Nachlaufzeit: 0 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: 0 bis 180 Sek.

Intervallzeit: 1 bis 7 Std.

Intervall-Laufzeit: 30 bis 90 Min.

# Montagezubehör/Einzelteile

# Montagezubehör für Einbaukästen

## Montagevorrichtung MB

Montagevorrichtung für alle Lüftungsgeräte der Serie compact, ECom, LF und LW. Für den Einbau des Einbaukastens in Schächten und zur Deckenmontage.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagevorrichtung MB

Artikelnummer: 95001

## Befestigungssatz BFS-compact

Der Befestigungssatz minimiert den Körperschall und dient der Montageerleichterung von LIMODOR-Lüftungsgeräten Serie compact bzw. ECom in abgehängten Decken und Leichtbauwänden. Der Lieferumfang beinhaltet ein Schaumstoffstreifen und Befestigungsmaterialien.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Befestigungssatz BFS-compact

Artikelnummer: 95008

## Außenwandhülse AWH 100/80

Außenwandhülse für direkte Abluftführung eines Lüftungsgerätes ins Freie. Bestehend aus einer runden Wandhülse mit einem elastischen Rohrdichtstück 100/80 sowie einem Abdeckgitter mit Bodenplatte für den Außenbereich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenwandhülse AWH 100/80

Artikelnummer: 98180

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Moosgummiset

2-teiliges Set für die Körperschallminimierung von LIMODOR Lüftungsgeräten Serie LF-200 in abgehängten Decken und Leichtbauwänden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Moosgummiset

Artikelnummer: 90020

## Ansaugstutzen AS

Ansaugstutzen für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LF 200, compact bzw. ECom 100, LW 350 und LW 450. Zum Anschluss eines Nebenraumanschlusses.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ansaugstutzen AS

Artikelnummer: 72008

Anschlussdurchmesser: 75 mm

## Ansaugstutzen NW125-LW19

Ansaugstutzen NW125 mit Montageplatte und Lippendichtung für Kasten LW19 und Gehäusedeckel LW/G.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ansaugstutzen NW125-LW19

Artikelnummer: 60004

Anschlussdurchmesser: 125 mm

## Ansaugstutzen NW160-LW19

Ansaugstutzen NW160 mit Montageplatte und Lippendichtung für Kasten LW19 und Gehäusedeckel LW/G.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ansaugstutzen NW160-LW19

Artikelnummer: 60005

Anschlussdurchmesser: 160 mm

## WC-Anschlussstutzen

Anschlussstutzen für WC-Direktabsaugung mit LIMODOR Lüftungsgerät compact bzw. ECom 60.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Anschlussstutzen WS

Artikelnummer: 95100

Anschlussdurchmesser: 50/40/30 mm

## Rohrdichtstück 100/80

Elastisches Rohrdichtstück aus Zellkunststoff (PVC-Schaum) mit konzentrischem Übergang NW75. Einsetzbar z.B. als Dichtstück zwischen Wandhülse 100/500 und Ausblasstutzen NW80 des Einbaukastens Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rohrdichtstück 100/80

Artikelnummer: 90074

Außendruchmesser: 105 mm

Innendruchmesser: 75 mm

Farbe: natur

# Einzelteile für Einbaukästen

## Netzklemme 8-polig

Elektrische Anschlussklemme mit 8 Kontakten für Lüfterserie compact -E und –VK.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Netzklemme 6-polig

Artikelnummer: 78046

## Zwischenstück compact

Für den Umbau Einbaukasten compact/H in Kasten compact. Lieferung inkl. Ausblasdichtung Unterputz.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zwischenstück compact

Artikelnummer: 79047

## Ausblaskrümmer compact

Für den Umbau Einbaukasten compact in Kasten/H compact. Lieferung inkl. Ausblasdichtung Aufputz.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ausblaskrümmer compact

Artikelnummer: 79046

## Steckerkupplung

Elektrische Anschlussklemme für Lüfterserie LF, ELF und LB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steckerkupplung

Artikelnummer: 90019

# Zubehör für Deckel/Gebläseen

## Korrekturrahmen LV-1

Korrekturrahmen zur Überdeckung unsauberer Übergänge zwischen Kasten und Einbauwand /-decke. Für alle Lüftungsgeräte der Serie ECom, compact und LF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Korrekturrahmen LV-1

Artikelnummer: 95010

Abmaße: 300x300x14 mm (LxBxH)

## Vorsatzrahmen LV-4

Vorsatzrahmen zur Verringerung der Kasteneinbautiefe um 40 mm. Für Lüftungsgeräte der Serie LF (ohne Brandschutzummantelung).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Vorsatzrahmen LV-4

Artikelnummer: 95040

Abmaße: 282x282x40 mm (LxBxH)

## Vorsatzrahmen LV-4 compact

Vorsatzrahmen zur Verringerung der Kasteneinbautiefe um 40 mm. Für Lüftungsgeräte der Serie ECom oder compact mit Einbaukasten compact/H (ohne Brandschutzummantelung).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Vorsatzrahmen LV-4 compact

Artikelnummer: 95042

Abmaße: 287x287x40 mm (LxBxH)

## Aufputzrahmen compact

Weißer Abdeckrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Kasten compact/H (Lüfterserie compact-AP bzw. ECom-AP).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact

Artikelnummer: 72079

Abmaße: 298x298x141 mm (LxBxH)

## Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Weißer Abdeckrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016) für den Kasten compact (Lüfterserie compact-AP bzw. ECom-AP  mit seitlichem Ausblasstutzen).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Artikelnummer: 95043

Abmaße: 298x298x141 mm (LxBxH)

## Gehäusedeckel LW/G

Pulverbeschichteter Metalldeckel in weiß (RAL 9016) mit Blindverschraubung zur Anbindung des Ansaugstutzen AS125 oder AS160 (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gehäusedeckel LW/G

Artikelnummer: 60003

## Verschlussdeckel compact

Schaumstoff incl. Befestigungsbügel zur Verhinderung einer Luftansaugung über die Abdeckplatte des Lüftungsgerätes Serie compact bzw. ECom (ab Bj.2016). Kann nur in Verbindung mit mindestens einem Nebenraumanschluss zur Luftansaugung verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verschlussdeckel compact

Artikelnummer: 90089

Abmaße: 239x239x10 mm (LxBxH)

# Zubehör für Deckel/Gebläse (mit Schalldämmung)

## Schalldämmsatz compact-AP

Der Schalldämmsatz compact-AP ist für alle compact bzw. ECom Aufputzserien (-AP bzw. -K-AP) verwendbar. Die Eigengeräuschabgabe des Lüftungsgerätes reduziert sich um ca. 2 dB (A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämmsatz compact-AP

Artikelnummer: 90022

## Vorsatzrahmen LV-4 compact-dB

Schalldämmung für alle Unterputz-Lüfterserien ECom bzw. compact. Reduziert die Eigengeräusche des Lüftungsgerätes um ca. 1-2 dB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Vorsatzrahmen LV-4 compact-dB

Artikelnummer: 95044

Abmaße: 287x287x40 mm (LxBxH)

# Nebenraumanschluss

## Nebenraumanschluss-Set NAS

Anschluss-Set ohne Brandschutzanforderung zur Herstellung eines Nebenraumanschlusses mit Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Geeignet für Einbaukasten compact (#80000 bzw. 80002) oder compact/H (#80100 bzw. 80102). Das Set besteht  aus je einem Luftdurchlassventil LDV/NAS, Ansaugstutzen AS, einer Bodenplatte mit Stutzen NW80, sowie Regulierplatte compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Nebenraumanschluss-Set NAS

Artikelnummer: 90009

Anschlussstutzen: NW80

Abmaße (Nebenraumanschluss): 170x170x52 mm (LxBxH)

## Nebenraumanschluss LDV/NAS

Nebenraumanschluss ohne Brandschutzanforderung. Kunststoffgehäuse mit Regulierplatte und Filter. Montage auf bauseitiges Rohrende NW 80 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer: 98201

Abmaße: 170x170x52 mm (LxBxH)

## Bodenplatte + Stutzen NW80

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 80 für die Anbindung Anschlussrohr NW 80 mit Nebenraumanschluss bzw. Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Bodenplatte + Stutzen NW80

Artikelnummer: 98235

## Wandanschlusskasten WAK-compact

Zweitraumanschluss ohne Brandschutzanforderung bestehend aus Kasten compact, Gehäusedeckel inkl. Filter und Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Abdeckplatte bzw. Vorwand aus. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) ist ohne Werkzeug leicht wechselbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandanschlusskasten WAK-compact

Artikelnummer: 90010

Anschlussstutzen: NW 80

Kastenabmaße: (LxBxT): 242x242x100 mm

## Wandanschlusskasten WAK-BR/S

Nebenraumanschluss in Brandschutzausführung. Kunststoffgehäuse mit Brandschutzummantelung und Abdeck-

filter inkl. Regulierplatte sowie beiliegendem Anschlussstutzen (Typ AS) für die seitliche Montage am Kasten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandanschlusskasten WAK-BR/S

Artikelnummer: 91000

Anschlussstutzen: NW75

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Abmaße (HxBxT): 185x185x120 mm

## Wandanschlusskasten WAK-BR/H

Nebenraumanschluss in Brandschutzausführung. Kunststoffgehäuse mit Brandschutzummantelung und Abdeck-

filter inkl. Regulierplatte sowie beiliegendem Anschlussstutzen (Typ AS) für die rückseitige Montage am Kasten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandanschlusskasten WAK-BR/H

Artikelnummer: 92000

Anschlussstutzen: NW75

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Lage Anschlussstutzen: hinten

Abmaße (HxBxT): 185x185x120 mm

# WLG Lüftungsgeräte

# air clean-System –Set 1 und Set 2-

## air clean-System Set 1

Wohnungslüftungs-Set mit Wärmetauscher und einem planmäßigen Abluft-Volumenstrom von maximal 120 m3/h. Dezentrale Abluftführung mit einer bedarfsgesteuerte Anpassung des Zuluft-Volumenstromes durch eine Steuerelektronik.

Der Abluft-Volumenstrom wird über 2 Unterputz-Lüftungsgeräte Serie compact 60-30-VK gewährleistet. Die Schaltung der Volumenströme erfolgt über bauseitige Schalter. Das Gebläse (2-stufig mit Strommessplatine VK) des Lüftungsgerätes ist mit einem Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) und einer weißen Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design) ausgestattet. Eine Verwendung von Grund-/Zusatzmodulen (z.B. Feuchteregler C-FR) bzw. zentraler Ansteuerung ist optional möglich.

Für den Zuluft-Volumenstrom steht eine zentrale Ventilatorbox EC 200 (EC-Technik mit 10 VDC-Eingang) zur Verfügung. Die Steuerung EC10-1 (Einbau im Schaltschrank) gibt eine Steuerspannung von max. 10 VDC an die Ventilatorbox zur Anpassung des Zuluft-Volumenstromes aus. Mittels Wärmeübertrager Serie PWT180 erfolgt die Wärmeübertragung zwischen Ab- und Zuluft. Der Tauscher besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Aluminium, einem integrierten Pollenfilter (Filterklasse F5) sowie einer beiliegenden Sommerkassette.

Das System verfügt über eine integrierte Frostschutzeinrichtung und schaltet die Ventilatorbox (Zuluft) bei Unterschreitung einer einstellbaren Ansprechtemperatur ab. Eine höhere Außenluftfilterung (Filterklasse F7 inkl. Vorfilterung ISO COARSE >45%; Zubehör) ist bei Verwendung der Sommerkassette möglich. Der Filter ist bei allen Baugruppen (Lüfter/Wärmetauscher) ohne Werkzeug für Wartungsarbeiten zugänglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: air clean-System Set 1

Artikelnummer: 62091

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax)1): 30(40) - 110 m3/h

Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. 1) : A

Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)

Frostschutzeinrichtung: vorhanden

Steuerung/Regelung 2): variabel:

1) in Verbindung mit System-Komponenten

2) durch compact-VK/Steuerung EC10-1 geregelt

## air clean-System Set 2

Wohnungslüftungs-Set mit Wärmetauscher und einem planmäßigen Abluft-Volumenstrom von maximal 180 m3/h. Dezentrale Abluftführung mit einer bedarfsgesteuerte Anpassung des Zuluft-Volumenstromes durch eine Steuerelektronik.

Der Abluft-Volumenstrom wird über 3 Unterputz-Lüftungsgeräte Serie compact 60-30-VK gewährleistet. Die Schaltung der Volumenströme erfolgt über bauseitige Schalter. Das Gebläse (2-stufig mit Strommessplatine VK) des Lüftungsgerätes ist mit einem Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) und einer weißen Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design) ausgestattet. Eine Verwendung von Grund-/Zusatzmodulen (z.B. Feuchteregler C-FR) bzw. zentraler Ansteuerung ist optional möglich.

Für den Zuluft-Volumenstrom steht eine zentrale Ventilatorbox EC 200 (EC-Technik mit 10 VDC-Eingang) als Absaugstellen zur Verfügung. Die Steuerung EC10-1 (Einbau im Schaltschrank) gibt eine Steuerspannung von max. 10 VDC an die Ventilatorbox zur Anpassung des Zuluft-Volumenstromes aus. Mittels Wärmeübertrager Serie PWT180 erfolgt der Wärmeübertragung zwischen Ab- und Zuluft. Der Tauscher besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Aluminium, einem integrierten Pollenfilter (Filterklasse F5) sowie einer beiliegenden Sommerkassette.

Das System verfügt über eine integrierte Frostschutzeinrichtung und schaltet die Ventilatorbox (Zuluft) bei Unterschreitung einer einstellbaren Ansprechtemperatur ab. Eine höhere Außenluftfilterung (Filterklasse F7 inkl. Vorfilterung ISO COARSE >45%; Zubehör) ist bei Verwendung der Sommerkassette möglich. Der Filter ist bei allen Baugruppen (Lüfter/Wärmetauscher) ohne Werkzeug für Wartungsarbeiten zugänglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: air clean-System Set 2

Artikelnummer: 62092

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax)1): 30(40) - 164 m3/h

Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. 1) : A

Schallleistungspegel LWA 1): 39 dB (0,7 x Vmax)

Frostschutzeinrichtung: vorhanden

Steuerung/Regelung  2): variabel:

Anschlussnennweite, oval      : 191x79 mm:

1) in Verbindung mit System-Komponenten

2) durch compact-VK/Steuerung EC10-1 geregelt

# air clean-System –Einbaukästen-

## Einbaukasten compact

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör).  Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact

Artikelnummer: 80000

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

## Einbaukasten compact/H

Kunststoffkasten ohne Brandschutzanforderungen für Lüfterserie compact bzw. ECom (Unterputz), compact-AP bzw. ECom-AP (Aufputz) mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm. Der Kasten ist ausgestattet mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für eine Montage eines Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten compact/H

Artikelnummer: 80100

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (LxBxT): 242x242x100 mm

# air clean-System -Gebläse Serie compact 60-30-VK-

## Gebläse compact 60-30-VK

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör). Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer: 00077

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer: 00770

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Artikelnummer: 01770

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Artikelnummer: 02770

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-IV

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Intervallmodul C-IV

Artikelnummer: 00771

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit: von 10 bis 70 Min.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 00773

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 00774

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 00776

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 01773

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 01774

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Intervallzeit: von 1 Std. bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 Min. bis 90 Min.

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/IV sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/IV+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 01776

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-FR

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ und Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-FR

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Artikelnummer: 02773

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-BM

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung).  Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-BM

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer: 02774

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-LS

Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit integrierter Strommessplatine) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR/TZ sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact-VK in Verbindung mit dem "air clean-System" (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an dem Gebläse ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem Einbaukasten der Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse compact 60-30-VK+C-NR/TZ+C-LS

Motornummer: CNA45/20L60-30-VK

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Artikelnummer: 02776

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA (Variante: AP): 33/26 (37/27) dB(A)

Schallleistung LWA (Variante: AP): 37/30 (41/31) dB(A)

Druckdifferenz: 99/142 Pa (Wand-/Deckeneinbau):

Druckdifferenz (Variante: /H,AP): 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

# air clean-System –Wärmeübertrager-

## Wärmeübertrager PWT180-S

Platzsparender Wärmeübertrager besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Lieferung inklusive Wand-Montagevorrichtung mit Nivelliermöglichkeit. Ovale Luftanschlüsse aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Außenluftanschluss befindet sich links unten am Gehäuse. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung LIMODOR air clean-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung. Alle Bauteile, wie z.B. Wärmeübertrager, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager PWT180-S

Artikelnummer: 62251

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax): 30 - 164 m3/h

Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h

Energieeffizienzklasse max. 1): A

Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)

Gehäusematerial/-farbe: EPP/schwarz

Gehäusedämmung: 15 mm (gemittel)

Wärmeleitwiderstand: 0,43 m2K/W

Wärmetauscherprinzip: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Aluminium

Filterklasse Zuluft: ePM10≥50%

Einbaulage: stehend

Außenluftanschluss: links unten

Kondensatanschluss: 12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Gehäusegewicht: 6,5 kg

Gehäuseabmaße (BxTxH): 285x305x545 mm

1) Angaben in Verbindung mit air clean-System

## Wärmeübertrager PWT180-L

Platzsparender Wärmeübertrager besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Lieferung inklusive Wand-Montagevorrichtung mit Nivelliermöglichkeit. Ovale Luftanschlüsse aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Außenluftanschluss befindet sich links am Gehäuse. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung des LIMODOR air clean-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung. Alle Bauteile, wie z.B. Wärmeübertrager, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager PWT180-L

Artikelnummer: 62252

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax): 30 - 164 m3/h

Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h

Energieeffizienzklasse max. 1): A

Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)

Gehäusematerial/-farbe: EPP/schwarz

Gehäusedämmung: 15 mm (gemittel)

Wärmeleitwiderstand: 0,43 m2K/W

Wärmetauscherprinzip: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Aluminium

Filterklasse Zuluft: ePM10≥50%

Einbaulage: liegend

Außenluftanschluss: links unten

Kondensatanschluss: 12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Gehäusegewicht: 6,5 kg

Gehäuseabmaße (BxTxH): 285x305x545 mm

1) Angaben in Verbindung mit air clean-System

## Wärmeübertrager PWT180-S-Ali

Platzsparender Wärmeübertrager besteht aus einem EPP-Gehäuse mit Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium (seewasserbeständig, Lamellenabstand 2 mm), einem Pollenfilter (Filterklasse F5), Kondensatwanne mit Ablauf sowie einer Sommerkassette. Lieferung inklusive Wand-Montagevorrichtung mit Nivelliermöglichkeit. Ovale Luftanschlüsse aus Edelstahlblech mit einer Anschlussweite von 191x79 mm. Der Außenluftanschluss befindet sich links oben am Gehäuse. Der Tauscher ist für eine rekuperative Wärmerückgewinnung LIMODOR air clean-System kombinierbar. Ein integrierter Fühler schützt, in Verbindung mit der Steuerung EC10-1 oder AC/EC10-2 (Zubehör), den Tauscher vor einer Vereisung. Alle Bauteile, wie z.B. Wärmeübertrager, Kondensatwanne, sind leicht und ohne Werkzeug zugänglich. Der Filter kann zwecks Reinigung und Wartung werkzeuglos durch einen separaten Deckel entnommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager PWT180-S-Ali

Artikelnummer: 62253

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax): 30 - 164 m3/h

Temperaturänderungsgrad 1): 73 %

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,35 W/m3/h

Energieeffizienzklasse max. 1): A

Schallleistungspegel LWA 1): 31 dB (0,7 x Vmax)

Gehäusematerial/-farbe: EPP/schwarz

Gehäusedämmung: 15 mm (gemittel)

Wärmeleitwiderstand: 0,43 m2K/W

Wärmetauscherprinzip: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Aluminium

Filterklasse Zuluft: ePM10≥50%

Einbaulage: stehend

Außenluftanschluss: oben

Kondensatanschluss: 12 mm (1/2”)

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Gehäusegewicht: 7,5 kg

Gehäuseabmaße (BxTxH): 545x305x545 mm

1) Angaben in Verbindung mit air clean-System

## Wärmeübertrager PWT300-S-Ali

Rahmenloser kältebrückenarmer Wärmeübertrager zur Wandmontage aus pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse (Farbe: ähnlich RAL 9016) in Sandwichbauweise mit einer innenliegenden Wärmedämmung und einem energiesparenden Zuluftventilator (EC-Motortechnik). Ausführung nur in Kombination mit einer Wohnungs-Lüftungsanlage -air clean-System 300- in frostsicheren Räumen verwendbar. Die Luftanschlüsse (alle NW 160) sind auf der Oberseite des Gehäuses. Der Außenluftanschluss befindet sich links oben am Gehäuse. Lieferung inklusive Wandhalterung und Montagezubehör. Das Gehäuse beinhaltet serienmäßig einen großflächigen Kreuzstrom-Wärmetauscher aus Aluminium, einen Pollenfilter (Filterklasse F5), eine Kondensatwanne mit Ablauf (Anschlussweite 1 1/2 "; Kugelsyphon bauseits) sowie einen manuell bedienbaren Sommerbypass. Vereisungsschutz durch Zuluftabschaltung mittels Temperaturfühler in Verbindung mit der Steuerung EC8-1 (Zubehör). Alle elektrischen Anschluss- und Fühlerklemmen befinden sich in einem separaten Anschlusskasten an der Geräteaußenseite. Schlauchanschlüsse (Ø 6 mm) für den Anschluss einer differenzdruckgesteuerten Filterverschmutzungsanzeige (Zubehör) sind vorbereitet. Werkzeuglose Zugänglichkeit der Filter sowie des Sommerbypasses über separate Deckel. Alle Innenteile wie z.B. Wärmeübertrager, Motoren sind für Wartungszwecke aus dem Gehäuse entnehmbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager PWT300-S-Ali

Artikelnummer: 62211

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Volumenstromeinsatzbereich (Vmax) 1): 277 m3/h

Spezifische Eingangsleistung 1): < 0,43 W/m3/h
Temperaturänderungsgrad. 1): 76 %

Energieeffizienzklasse max. 1): A

Stromaufnahme, max.: 0,60 A

Drehzahl, max.: 2.900 min-1

Steuereingang: max. 8 VDC

Schallleistungspegel LWA: 39 dB (Vmax x 0,7):

Kanalabstrahlung Vmax: 71 dB(A)

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Gehäusematerial: Stahlblech, lackiert

Wärmetauscherprinzip: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Aluminium

Filterklasse Zuluft: ePM10≥50%

Einbaulage: stehend (Wandmontage)

Anschlussstutzen: NW 160

Anschlussstutzen Außenluft: links

Kondensatanschluss: 1 1/2"

Gewicht: ca. 58 kg

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Abmaße (BxHxT): 935x855x400 mm

- Angaben in Verbindung mit air clean-System

## Sommerkassette PWT180

Sommerkassette als Ersatz für den Aluminium-Plattenwärmetauscher im Wärmetauscher Serie PWT 180. Die Sommerkassette kann einen Filter Sommerkassette (Zubehör; Art.-Nr. 62265) aufnehmen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Sommerkassette PWT180

Artikelnummer: 72113

# air clean-System -Ventilatorbox Serie EC-

## Ventilatorbox EC200

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke EC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über 2 schraublose Netzklemmen/Stecker, getrennt für Steuerspannung (0-10 VDC) und Netzspannung (230 VAC/50Hz), hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC200

Artikelnummer: 62002

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 180 m3/h

Stromaufnahme, max.: 0,25 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,22 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: A (mit air clean-System)

Energieeffizienzklasse max.: D (Ventilatorbox)

Drehzahl, max.: 1925 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 35 dB (0,7 x Vmax)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 52/58 dB(A)

Gewicht: 5,4 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 245x245x132 mm

# air clean-System -Steuerung-

## Steuerung EC10-1

Die Steuerung EC10-1 ist auf das LIMODOR air clean-System 180 abgestimmt und für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene geeignet. In Verbindung mit der Lüfterserie compact 60-30-VK bzw. –40-VK wertet die Steuerung die Eingangssignale der Lüftungsgeräte (max. 3 Stück) aus und gibt eine entsprechende Ausgangsspannung von max. 10 VDC z.B. für die Ansteuerung der Ventilatorbox EC 200 aus. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von +/- 10 % einstellbar. Durch eine manuelle Tasterfunktion kann diese Spannung zu-/oder abgeschaltet werden. Die Steuerung verfügt über einen PT1000-Fühlereingang.

Die Steuerung schaltet einen potentialfreien Ausgang frei, wenn eine Ausgangsspannung ausgegeben wird. Dieser Ausgang kann z.B. für die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung unter Berücksichtigung der Schaltleistung verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung EC10-1

Artikelnummer: 99330

Betriebsspannung: 230VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1VA

Ausgangsspannung: max. 10 VDC

Externer Ausgang: potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 2,0 A

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Fühlerausgang: Zweileiter, PT 1000

Schutzart: IP 20

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Gehäuseabmaße (LxBxH): 92x36x62 mm

## Steuerung AC/EC10-2

Die Steuerung AC/EC10-2 ist für die Ansteuerung von EC-Motoren (z.B. Ventilatorbox Serie EC) abgestimmt und für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene geeignet. Die Steuerung verfügt über 2 parallele Ausgänge mit einer fest eingestellten Spannung von 3,5 bis 9,5 VDC. Die Ausgangsspannungen werden durch die Klemmenbelegung (Eingang S1 bis S4) ausgewählt und unterliegen festgelegten Vorrangstufen (hohe Priorität = Eingang S1 = 9,5 VDC).

Die Ausgangsspannung ist im Bereich von +/- 10% einstellbar. Durch eine manuelle Tasterfunktion kann die Ausgangsspannung für z.B. den Zuluftventilator ab-/zugeschaltet werden. Die Steuerung verfügt über einen PT1000-Fühlereingang und schaltet einen potentialfreien Ausgang frei, wenn eine Ausgangsspannung ausgegeben wird. Dieser Ausgang kann z.B. für die Zuschaltung einer externen, regelbaren Zusatzheizung unter Berücksichtigung der Schaltleistung verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AC/EC10-2

Artikelnummer: 99331

Betriebsspannung: 230VAC/50 Hz

Eingangsspannung S1-S4: 230VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1VA

Ausgangsspannung: 3,5 / 5,5 / 7,5 / 9,5 VDC

Externer Ausgang: potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 2,0 A

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Fühlerausgang: Zweileiter, PT 1000

Schutzart: IP 20

Montage: Hut-Profilschiene 35 mm

Gehäuseabmaße (LxBxH): 92x36x62 mm

# Airodor (Wandlüfter)

## Wandlüfter Airodor Plus

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose) oder Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführung Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L500 #38041

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläseeinheit Airodor Plus #38020

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus/L800

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose) oder Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführung Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläseeinheit Airodor Plus #38020

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB

Runder schallgedämmter Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Einsetzbar als Nebenlüfter bei „Twin-System“ in Kombination mit Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G oder AD-G/CO2. Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB als Innenblende. Der Deckel ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel Airodor-dB+AD-G bzw. +AD-GCO2). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L500 #38041

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB #38035

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB/L800

Runder schallgedämmter Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Einsetzbar als Nebenlüfter bei „Twin-System“ in Kombination mit Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G oder AD-G/CO2. Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB als Innenblende. Der Deckel ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel Airodor-dB+AD-G bzw. +AD-GCO2). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB #38035

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G als Innenblende.

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G (integriert im Deckel)

Bestehend aus:
Einbauhülse Airodor/L500 #38041

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G #38025

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G/L800

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G als Innenblende.

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G (integriert im Deckel)

Bestehend aus:
Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G #38025

Spannung: 12 VDC

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G/CO2 als Innenblende.

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G/CO2 (integriert im Deckel)

Bestehend aus:
Einbauhülse Airodor/L500 #38041

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2 #38026

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2/L800

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und dem Deckel Airodor-dB mit integrierter Steuerung AD-G/CO2 als Innenblende.

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter z.B. als „Twin-System“ möglich. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert). Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung (Innenabdeckung) besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweise:

Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“ wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus

Ausführung Innenabdeckung: Deckel Airodor-dB

Steuerung: AD-G/CO2 (integriert im Deckel)

Bestehend aus:
Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläsemotor Airodor Plus #38022

Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2 #38026

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus/PT

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%) und integriertem Temperaturfühler für „Warm-up-Funktion“ (temperaturgesteuerter Taktbetrieb ab 14°C). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 500 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel-dB). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus/PT

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L500 #38041

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläseeinheit Airodor Plus/PT #38021

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

## Wandlüfter Airodor Plus/PT/L800

Runder Wandlüfter (Ø160 mm) mit reversierendem Zu-/Abluftbetrieb und innenliegendem Keramikspeicher sowie Außen-/Abluftfilter (Filterklasse: ISO COARSE >45%) und integriertem Temperaturfühler für „Warm-up-Funktion“ (temperaturgesteuerter Taktbetrieb ab 14°C). Der Filterwechsel, sowie die Entnahme aller Wandlüfter-Innenteile, ist ohne Werkzeug durchführbar. Die Einbauhülse ist für Wandstärken von 260 bis 800 mm geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einer runden Einbauhülse mit Kabelanschlusskasten und Putzdeckel, dem Keramikspeicher mit Fliegengitter und Außenluftfilter und dem Gebläsemotor Airodor Plus mit Abluftfilter und einer Abdeckhaube als Innenblende. Einzel- oder Paarbetrieb mittels Steuerung AD-UP (Zubehör, Einbau in Schalterdose), Steuerung AD-UV (Zubehör, Einbau in UV auf EN-Profilschiene) oder Steuerung Serie AD-G (Zubehör, Bedienung über Sensorik am Deckel-dB). Zentrale Ansteuerung mehrerer Wandlüfter, unter Berücksichtigung der Zuluftversorgung für Ablüfter nach DIN 18017-3, möglich. Schallangaben abhängig vom Geräteaufbau und Länge der Einbauhülse.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung (Wetterschutzgitter) des Wandlüfters Airodor Plus ist in den Ausführungen Kunststoff, Metall oder als Fassadenelement (mit/ohne Schalldämmung) lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter Airodor Plus/PT

Ausführung Innenabdeckung: Abdeckhaube

Steuerung: ohne

Bestehend aus:

Einbauhülse Airodor/L800 #38046

Wärmeübertrager Airodor #38042

Gebläseeinheit Airodor Plus/PT #38021

Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Luftleistung: 10/20/40 m3/h

Leistungsaufnahme -inklusive Trafo- 1): 4,3/4,2/8,3W

Spezifische Eingangsleistung 1): 0,48/0,21/0,21 W/m3/h

Stromaufnahme: 0,20 A

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt: 97/81/77 %

Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8: 87 %

Energieeffizienzklasse max.: A

Schallleistungspegel LWA: 32/36/45 dB

Schalldruckpegel LA 2), 4): 24/28/37 dB(A)

Schalldämm-Maß Rw,r: 3): bis zu 22 dB (A=0,02m2)

Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≤45% (G3)

Montageort: Außenwand

Montageart: Aufputz

Wandstärke: 260 - 500 mm

Einsatztemperaturen: -20 bis 50°C

Gehäusegewicht: 3,5 kg

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

1) Angaben für zwei Wandlüfter inklusive Steuerung und Trafo (Paarbetrieb)

2) Ausführung mit Deckel Airodor-dB (gemittelt für Zu-/Abluftbetrieb)

3) Angabe abhängig vom Aufbau Außenwand/Wandlüfter

4) Schalldruckpegel nach Hüllflächenverfahren (Halbkugel) in 1 m Abstand

# Airodor (Wandlüfter) -Abdeckung/Wetterschutz-

## Außenhaube 185x185mm-V2A

Außenhaube aus Edelstahl für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie Airodor; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A

Artikelnummer: 98274

Material: Edelstahl

Farbe: natur

Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

## Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß

Pulverbeschichete Außenhaube aus Edelstahl (Farbe: weiß -ähnlich RAL9016-) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie Airodor; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98276

Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außenhaube 205x205mm-V2A

Außenhaube aus Edelstahl für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 160-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 160), Einbauhülse Airodor (Wandlüfter Serie Airodor) oder 2-Wege-Rohr (Wandlüfter AirVital). Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 205x205mm-V2A

Artikelnummer: 38027

Material: Edelstahl

Abmaße (LxBxH): 205x205x58 mm

Farbe: natur

## Breitkanal-dB mit Muffe 215x50L500

Zur Kanalverlängerung und Schallschutzerhöhung des Fassadenelements FS150/215x50. Bestehend aus Kunststoffkanal 215x50L500 mit innenliegender Kulissenschalldämmung, Muffe und einem Montagebügel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-dB mit Muffe 215x50L500

Artikelnummer: 98281

Kanallänge: 500 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

## Breitkanal-Umlenkstück-dB 162/215x50

Kanalumlenkstück (90°) aus Kunststoff mit integrierter Kulissenschalldämmung für Rohrdurchmesser 162 mm auf Kanalabmaße 215x50mm. Einsetzbar z.B. für Wandhülse Airodor oder Außenwandluftdurchlasse ALD-S150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-Umlenkstück-dB 162/215x50

Artikelnummer: 98294

Anschluss-Durchmesser: 162 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

## Fassadenelement FS160/215x50 -Airodor-

Das Fassadenelement FS160/215x50 aus Kunststoff dient, in Verbindung mit dem Wandlüfter Airodor (Zubehör), als An-/Abströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung. Das kürzbare Fassadenelement besteht aus mehreren Kanalformteilen und wird direkt auf der Außenwand in die Wärmedämmung integriert. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche Fassadenfront erhalten.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung zum Fassadenelement FS (Wetterschutzgitter inkl. Fliegengitter) zum Fassadenelement ist in den Ausführung Metall lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS160/215x50 -Airodor-

Artikelnummer: 98273

bestehend aus:
Breitkanal mit Muffe und Bef.Winkel 215x50 L500 #98266
Breitkanal mit Muffe 215x50 L500 #98261

Montagebügel Breitkanal #72131

Breitkanal-Umlenkstück #98267

Breitkanal-Bogen #98268

Gesamtaufbauhöhe: ca. 60 mm

Wandkanal: 215x50 mm (BxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Fassadenelement FS160/215x50-dB -Airodor-

Das schallgedämmte Fassadenelement FS160/215x50-dB aus Kunststoff dient, in Verbindung mit dem Wandlüfter Airodor (Zubehör), als An-/Abströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung. Das kürzbare Fassadenelement besteht aus mehreren Kanalformteilen und wird direkt auf der Außenwand in die Wärmedämmung integriert. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche Fassadenfront erhalten.

Hinweis: Die außenseitige Abdeckung zum Fassadenelement FS-dB (Wetterschutzgitter inkl. Fliegengitter) zum Fassadenelement ist in den Ausführung Metall lieferbar und muss separat bestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS160/215x50 -Airodor-

bestehend aus:
Breitkanal mit Muffe und Bef.Winkel 215x50 L500 #98266
Breitkanal-dB mit Muffe 215x50 L500 #98281

Montagebügel Breitkanal #72131

Breitkanal-Umlenkstück-dB #98294

Breitkanal-Bogen #98268

Gesamtaufbauhöhe: ca. 60 mm

Wandkanal: 215x50 mm (BxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außengitter FS-ALU-vertikal

Außengitter aus Aluminium (weiß matt, pulverbeschichtet) für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-ALU-vertikal

Material: Aluminium

Artikelnummer: 98272

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: weiß matt (ähnlich RAL 9016)

## Außengitter FS-V2A-vertikal

Außengitter aus Edelstahl für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-V2A-vertikal

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98271

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: natur

## Wetterschutzgitter Airodor

Abdeckgitter als Außen- oder Innenabdeckung für Airodor mit Durchschiebesicherung und Montageset. Als Wetterschutzgitter für Rohrnennweiten bis NW 160 mm einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wetterschutzgitter Airodor

Artikelnummer: 38044

Material: AS (licht-/farbecht)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Gewicht: 0,2 kg

max. Anschlussnennweite: 160 mm

Abmaße (LxBxH): 200x200x24 mm

## Wetterschutzgitter Airodor-Anthrazit

Abdeckgitter (Farbe: Anthrazitgrau ähnlich RAL7016) als Außen- oder Innenabdeckung für Airodor mit Durchschiebesicherung und Montageset. Als Wetterschutzgitter für Rohrnennweiten bis NW 160 mm einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wetterschutzgitter Airodor-Anthrazit

Artikelnummer: 38030

Material: AS (licht-/farbecht)

Farbe: Anthrazitgrau (ähnlich RAL7016)

Gewicht: 0,2 kg

max. Anschlussnennweite: 160 mm

Abmaß (LxBxH): 200x200x24 mm

# Wandlüfter Serie Airodor –Zubehör-

## Deckel Airodor-dB

Deckel inklusive schallgedämmter Innenverkleidung sowie Befestigungsmaterial als Ersatz für Abdeckhaube Airodor. Montage des Deckels auf der Wand. Verwendung als Deckel bei „Twin-System“ (2ter Wandlüfter) bei Verwendung der Steuerung Deckel Airodor-dB+AD/G bzw. Airodor-dB+AD-G/CO2.

Hinweise: Der Deckel Airodor-dB ist für die Aufnahme eines Filters Deckel Airodor-dB (F7) vorbereitet. Verwendung des Filters nur mit Abdeckplatte compact #90080 oder Abdeckplatte S-Line #90099 möglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB

Artikelnummer: 38035

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Design Premium

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)

## Deckel Airodor-dB (S-Line)

Deckel inklusive schallgedämmter Innenverkleidung sowie Befestigungsmaterial als Ersatz für Abdeckhaube Airodor. Montage des Deckels auf der Wand. Verwendung als Deckel bei „Twin-System“ (2ter Wandlüfter) bei Verwendung der Steuerung Deckel Airodor-dB+AD/G bzw. Airodor-dB+AD-G/CO2.

Hinweise: Der Deckel Airodor-dB ist für die Aufnahme eines Filters Deckel Airodor-dB (F7) vorbereitet. Verwendung des Filters nur mit Abdeckplatte compact #90080 oder Abdeckplatte S-Line #90099 möglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB

Artikelnummer: 38018

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Design S-Line

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)

## Filter Deckel Airodor-dB (F7)

Alternativer Z-Line-Filterkassette mit Filterklasse ePM1 >50% (alt: F7) als Ersatz für den Standardfilter des Gebläsemotor Airodor Plus. Verwendbar nur in Kombination mit dem Deckel Airodor-dB (#38035)

Hinweise: Verwendung des Filters im Deckel Airodor-dB nur mit Abdeckplatte compact #90080 oder Abdeckplatte S-Line #90099 möglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter Deckel Airodor-dB (F7)

Artikelnummer: 38017

Filterklasse: ePM1 >50% (alt: F7)

Abmaße: 224x224x13 mm (LxBxH)

## Regulierplatte Gebläse Airodor

Nachrüstbare Regulierplatte zur Luft(um)verteilung des Gebläses Airodor. Verwendung der Regulierplatte in der Abdeckplatte des Gebläses.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Regulierplatte Gebläse Airodor

Artikelnummer: 72156

## Schalldämmplatte Einbauhülse Airodor

Kürzbare Schalldämmplatte (Länge: 250mm) zur nachträglichen Montage in der Einbauhülse Airodor. Schalldämmende Eigenschaft und Verwendung beziehen sich auf die maximal zur Verfügung stehende restliche Einbauhülsenlänge (Wandstärke abzüglich 240 mm). Schalldämmung-Reduzierung bezogen auf eine Länge von 250 mm ca. 6 dB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämmplatte Einbauhülse Airodor

Artikelnummer: 74010

## Stiftleiste Airodor, 3-polig

Kabelanschluss-Stecker (3-polig) mit Aufdruck für den Anschluss des Gebläses Airodor. Standardmäßig wird der Stecker zur Einbauhülse Airodor/L500 (#38041) bzw. Airodor/L800 (#38046) mitgeliefert.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Stiftleiste Airodor, 3-polig

Artikelnummer: 78109

Aderquerschnitt (max.): 0,8 mm2

## Stiftleiste Airodor, 2-polig

Kabelanschluss-Stecker (2-polig) mit Aufdruck für den Anschluss des Gebläses AirodorPT. Standardmäßig wird der Stecker zur Gebläse AirodorPT mitgeliefert.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Stiftleiste Airodor, 2-polig

Artikelnummer: 78113

Aderquerschnitt (max.): 0,8 mm2

## Montagekörper 250x250/L500 für Einbauhülse Airodor Ø160mm

Montagekörper aus expandiertem Polystyrolschaum (EPS) für die Aufnahme/Montage einer runden Einbauhülse 160/500 (inklusive Kabelanschlusskasten, für Wandlüfter Serie Airodor). Die mittig angeordnete Rohrdurchführung (Bezugspunkt: Raum-Innenseite) ist für eine bessere Kondensatableitung mit einem Gefälle von 1,5° nach Außen geneigt. Der Montagekörper ist für Außenwandstärken von 260 bis 500 mm einsetzbar. Lieferung inklusive beidseitigem Putzdeckel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagekörper 250x250/L500 für Einbauhülse Airodor Ø160mm

Artikelnummer: 38028

Material: EPS (mit Flammschutzmittel)

Brandschutzklasse DIN 4102: B1 (schwerentflammbar)

Brandschutzklasse EN ISO 13501-1: E

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Abmaße (LxBxH): 500x250x250 mm

# Wandlüfter Serie Airodor –Steuerungen-

## Deckel Airodor-dB+AD-G

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ Airodor oder “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display	und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich). Deckelausführung bestehend aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design Premium) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G

Artikelnummer: 38025

Spannungsversorgung: 12 VDC

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Design Premium

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)

## Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ Airodor 	Plus oder als “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display, sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design Premium) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2

Artikelnummer: 38026

Spannungsversorgung: 12 VDC

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Design Premium

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)

## Deckel Airodor-dB+AD-G (S-Line)

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ Airodor 	oder “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display	und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte bzw. Temperatur (Warm-up-Funktion, Timer und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich). Deckelausführung bestehend aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design S-Line) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G (S-Line)

Artikelnummer: 38015

Spannungsversorgung: 12 VDC

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Design S-Line

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)

## Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2 (S-Line)

Ansteuerung von maximal zwei Wandlüfter Typ Airodor 	Plus oder als “Twin-System“. Steuerung AD-G mit Display und Sensorik am Rahmen. Programmfunktion: Feuchte, Temperatur und CO2 (Warm-up-Funktion, Timer, Zeitschaltuhr und WLAN integriert. Zentrale Ansteuerung über Steuerung AD-UV möglich. Die Deckelausführung besteht aus einem Montagerahmen inklusive Steuerplatine AD-G/CO2, Vorsatzrahmen Airodor-dB inklusive Schalldämmung und Display, sowie einer Abdeckplatte (Ausführung: Design S-Line) inklusive Schalldämmung. Der Vorsatzrahmen ist zur Aufnahme einer Filterkassette (Filterklassifizierung ePM1>50% -alt: F7-) vorbereitet. Spannungsversorgung 12 VDC über ein externes Netzteil oder einer Steuerung AD-UV (Zubehör).

Hinweis für die Ansteuerung von zwei Wandlüfter bzw. als „Twin-System“:

Für die Ansteuerung wird nur eine Steuerung Airodor-dB+AD-G/CO2 benötigt. Der zweite Wandlüfter z.B. Wandlüfter Airodor Plus mit Deckel Airodor-dB wird über die Steuerung des Hauptgerätes bedient.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel Airodor-dB+AD-G/CO2

Artikelnummer: 38016

Spannungsversorgung: 12 VDC

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Design S-Line

Deckel Abmaße: 287x287x75 mm (LxBxH)

## Netzteil 230AC-12DC/UP

Netzteil 230VAC/50Hz mit Anschlusslitzen für die Verwendung einer Spannungsversorgung von 12 VDC der Raumsensoren Serie RS/AP bzw. Steuerung AD-G bzw. AD-G/CO2 (Zubehör für Wandlüfter Serie Airodor Plus). Montage in einer Schalterdose.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Netzteil 230AC-12DC/UP

Artikelnummer: 99365

Eingangsspannung: 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 12 VDC

Ausgangsstrom: (max): 416 mA

Montageart: Schalterdose

Abmaße (LxBxH): 32x27x22 mm

## Steuerung AD-UP

Steuerung AD-UP (Version 4.04) für bis zu 3 Wandlüfter Serie Airodor Plus oder Airodor Plus/PT. Einsetzbar für Einzel- oder Paarbetrieb mit Einstellmöglichkeiten z.B. der Taktung und einer Grundlüftung mit 12 m3/h. Ansteuerung der 2 Volumenstromstufen 15 und 30 m3/h z.B. über einen Lüfterschalter mit 2-teiliger Wippe (Zubehör, Art.-Nr.: 99611) oder andere Schaltelemente (Zubehör; z.B. Hygrostat, Zeitschaltuhr). Vorbereitete Anschlüsse für einen reinen Zuluftbetrieb bei Klemmenbelegung (potenzialfrei) und DIP-Schalterauswahl.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AD-UP

Artikelnummer: 99371

Version: 4.04

Betriebsspannung: 230VAC/50 Hz

Steuerausgang: 12 VDC

Leistungsaufnahme/Standby: 0,7/0,3 W

Ausgangsspannung: PMW

Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Schutzart: IP 20

Montage: Einbau in Schalterdose

Gehäuseabmaße (LxBxH): 55x47x40 mm

## Steuerung AD-UV

Steuerung AD-UV (Version 4.04) für bis zu 8 Wandlüfter Serie Airodor Plus oder Airodor Plus/PT zur Montage in Unterverteilung auf EN-Profilschiene 35 mm. Ansteuerung der Wandlüfter mit einem PWM-Steuersignal mit insgesamt 9 Programmfunktionen (Einzel- oder Paarbetrieb, Zuluft- oder Durchlüftungsstufe mit unterschiedlichen Volumenstromstufen oder Stummschaltung). Funktionsschaltung der Wandlüfter unter Berücksichtigung von festgelegten Prioritäten. Die Steuerung verfügt über eine laufzeitabhängige Filterkontrollanzeige mit Rückstellfunktion sowie analoge Schalteingänge (230VAC/50Hz) bzw. einen Digitaleingang RS485. Mittels eine 12 VDC-Einspeisung (Steuermodul LSM12V/54W; Zubehör) können bis zu 16 Wandlüfter mittels Kaskadierung betrieben werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung AD-UV

Artikelnummer: 99370
Version: 4.04

Netzspannung (sekundär): 230VAC/50Hz

Steuerausgang: 12 VDC

Steuerungsart: PWM

Leistungsaufnahme: 0,9/0,2 W

Stromaufnahme: 8 mA

Schaltleistung: 20 Watt

Montage: UV auf EN-Profilschiene

Digitaleingang: RS485

Einsatztemperaturen: -10 bis +50 °C

Schutzart: IP20

Gehäuseabmaße (LxBxH): 70x90x61 mm

## Fernsteuermodul LSM12V/54W

Das Fernsteuermodul LSM12V/54W dient als Spannungsversorgung der Wandlüfter bei einer Kaskadierung und

Schaltung von max. 16 Wandlüfter Airodor bzw. AirodorPT mittels der Steuerung AD-UV (Zubehör). Montage in Unterverteilung auf EN-Profilschiene 35 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fernsteuermodul LSM12V/54W

Artikelnummer: 99352

Netzspannung (sekundär): 230VAC/50Hz

Ausgangsspannung: 12 VDC

Schaltleistung: 54 Watt

Montage: UV auf EN-Profilschiene

Einsatztemperaturen: -10 bis +50 °C

Schutzart: IP20

Gehäuseabmaße (LxBxH): 70x90x61 mm

## Signalverstärker AD-UP

Steckbarer PWM-Signalverstärker für Wandlüfter Airodor. Montage an der Stiftleiste des Gebläses Airodor. Einsetzbar bei längeren Leitungswegen oder elektrischen Störeinflüssen (Induktionsspannungen) auf die Steuerleitung zum Wandlüfter.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Signalverstärker

Artikelnummer: 99347

## Signalumsetzer Airodor Plus

Steckbarer Signalumsetzer Airodor Plus (Steuersignal: 3,3 auf 5,0V) mit Stecker für Gebläseeinheit Serie Airodor Plus (#38020, #38021, #38022 oder #38022). Einsetzbar als Adapter zur Umsetzung der PWM-Signale zwischen der Steuerung AD-UV und AD-UP bis Version 3.03 und der Gebläseeinheit Serie Airodor Plus.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Signalumsetzer Airodor Plus (3,3 auf 5,0V)

Artikelnummer: 99368

## Signalumsetzer Airodor

Steckbarer Signalumsetzer Airodor (Steuersignal: 5,0 auf 3,3V) mit Stecker für Gebläseeinheit Serie Airodor (#38031, #38032, #38043 oder #38048). Einsetzbar als Adapter zur Umsetzung der PWM-Signale zwischen der Steuerung AD-UV und AD-UP ab Version 4.04 und der Gebläseeinheit Serie Airodor.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Signalumsetzer Airodor (5,0 auf 3,3V)

Artikelnummer: 99369

## WiFi-Modul Airodor30

Erweiterungsmodul zur Ansteuerung von Wandlüftern Serie Airodor über einen Browser nach Einbindung in ein hauseigenes WLAN-Netz oder direkter Ansteuerung (Point-to-Point) mittels App. Die Bedienung des integrierten Programmes (HTLM-basierend) ist über ein Passwort geschützt. Einsetzbar in Verbindung mit Steuerung AD-UV (Zubehör #99340). Montage in bauseitiger Schalter-/Abzweigdose mit einer metallfreien Abdeckung z.B. Dosendeckel. Kabelanbindung mit 4-adrigem Kabel (max. 4x0,8mm2). Die Kabellänge zwischen Steuerung AD-UV und WiFi-Modul darf 20 m nicht überschreiten. Das Modul ist mit einer NFC-Technik (Nah-Feld-Kommunikation) ausgestattet und ermöglicht z.B. eine Erstverbindung mit einem geeigneten Smartphone.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: WiFi-Modul Airodor30

Artikelnummer: 99355

Versorgungsspannung: über Steuerung AD-UV (12VDC)

Montageort: Schalterdose

Kommunikations-Netzwerk: IEEE 802.11

Kabelanbindung: 4-adrig (0,8mm2)

Gehäuseabmaße (LxBxH): 51x36x21 mm

# Wandlüfter Airodor –Einzelteile-

## Abdeckplatte Airodor-dB (S-Line)

Abdeckplatte (Ausführung: Design S-Line) inklusive Schalldämmung für Deckel Airodor-dB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte Airodor-dB (S-Line)

Artikelnummer: 38019

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Design S-Line

Deckel Abmaße: 270x270 mm (LxB)

## Abdeckplatte Airodor-dB

Abdeckplatte (Ausführung: Premium Design) inklusive Schalldämmung für Deckel Airodor-dB.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte Airodor-dB

Artikelnummer: 38033

Deckel Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Deckel Ausführung: Premium Design

Deckel Abmaße: 270x270 mm (LxB)

## Abdeckhaube Airodor

Raumseitige Sichtblende mit Schalldämmung und Verschlussstopfen für Wandlüfter Serie Airodor.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckhaube Airodor

Artikelnummer: 79464

## Einbauhülse Airodor/L500

Einbauhülse Ø160mm mit Kabelanschusskasten für Wandlüfter Airodor für Wandstärken bis 500 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbauhülse Airodor/L500

Artikelnummer: 38041

Rohrlänge: 500 mm

## Einbauhülse Airodor/L800

Einbauhülse Ø160mm mit Kabelanschusskasten für Wandlüfter Airodor für Wandstärken bis 800 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbauhülse Airodor/L800

Artikelnummer: 38046

Rohrlänge: 800 mm

## Fliegengitter Airodor

Fliegengitter für Keramik-Wärmeübertrager Airodor.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fliegengitter Airodor

Artikelnummer: 79462

## Gebläsemotor Airodor

Gebläsemotor für Wandlüfter Airodor bestehend aus Gehäuse, Motor, Schutzgitter und 3-poligem Steckanschluss. Lieferung ohne Filter und Abdeckhaube (raumseitige Sichtblende).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor Airodor

Artikelnummer: 38032

## Gebläsemotor Airodor/PT

Gebläsemotor mit Temperaturfühler (PT1000) für Wandlüfter Airodor bestehend aus Gehäuse, Motor Schutzgitter und je 1x3 bzw. 2-poligem Stecker. Lieferung ohne Filter und Abdeckhaube (raumseitige Sichtblende).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor Airodor/PT

Artikelnummer: 38031

## Gebläsemotor Airodor Plus

Gebläsemotor für Wandlüfter Airodor Plus bestehend aus Gehäuse, Motor, Schutzgitter und 3-poligem Steckanschluss. Lieferung ohne Filter und Abdeckhaube (raumseitige Sichtblende).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor Airodor Plus

Artikelnummer: 38022

## Gebläsemotor Airodor Plus/PT

Gebläsemotor mit Temperaturfühler (PT1000) für Wandlüfter Airodor Plus bestehend aus Gehäuse, Motor Schutzgitter und je 1x3 bzw. 2-poligem Stecker. Lieferung ohne Filter und Abdeckhaube (raumseitige Sichtblende).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor Airodor Plus/PT

Artikelnummer: 38023

## Gebläseeinheit Airodor Plus

Gebläsemotor Airodor inkl. Abdeckhaube und Abluftfilter (ISO COARSE >45% -alt: G3-).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinheit Airodor Plus

Artikelnummer: 38020

Volumenstrom (max): 40 m³/h
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Filterklasse Abluft: ISO COARSE >45%

Gehäusegewicht: 1,5 kg

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Gebläseeinheit Airodor Plus/PT

Gebläsemotor Airodor/PT inkl. Abdeckhaube, Abluftfilter (ISO COARSE >45% -alt: G3-), Fühler PT1000 und Stiftleiste, zur Temperaturansteuerung des reversierenden Betriebes.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinheit Airodor Plus/PT

Artikelnummer: 38021

Volumenstrom (max): 40 m³/h 
Spannung: 12 VDC

Steuereingang: PWM

Gehäusegewicht: 1,5 kg

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Keramikkörper Airodor

Keramik-Wärmeübertrager mit Halterung inkl. Lippendichtung zum Einsetzen in Einbaurohr Serie Airodor. Lieferung ohne Filter und Fliegengitter.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Keramikkörper Airodor

Artikelnummer: 79461

## Wärmeübertrager Airodor

Keramik-Wärmeübertrager mit Halterung inkl. Lippendichtung zum Einsetzen in Einbaurohr Airodor. Lieferung inklisive Filter (ISO COARSE >45% -alt: G3-) und Fliegengitter.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wärmeübertrager Airodor

Artikelnummer: 38042

# AirVital (Wandlüfter)

## Wandlüfter AirVital

Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von einzelnen Räumen von Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungsanforderungen. Das Gehäuse ist für die senkrechte Montage direkt auf der Außenwand geeignet. Luftführung der Fort- und Außenluft mittels speziellen 2-Wege-Rohr (Zubehör) und Wetterschutz-/Abdeckgitter (Zubehör) direkt ins Freie. Die Luftförderung wird mittels getrennten Ventilatoreinheiten für Zu- und Abluft gewährleistet. Der Wandlüfter ist mit einem 2-teiligen Kombi-Filter (Filterklasse Zuluft F7, Abluft ISO COARSE >45%) ausgestattet.

Die mehrstufige Volumenstromregelung wird mittels Bediendisplay am Wandlüfter bzw. über eine Infrarot-Fernsteuerung vorgenommen. Der Wandlüfter verfügt neben einer manuellen Volumenstromvorwahl über 3 programmierte Betriebsarten. Der Filterwechsel-/wartung wird im LCD-Display angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AirVital

Artikelnummer: 38050

Spannung: 230 VAC/50Hz

Anschlussart: Schuko-Steckdose

Kabellänge: 1,5 m

Luftleistung min/max: 25 - 61 m3/h

Spezifische Eingangsleistung: < 0,17 W/m3/h

Energieeffizienzklasse max.: B

Temperaturänderungsgrad: 57 %

Gehäusematerial/Farbe: Kunststoff, weiß matt

Gehäusegewicht: 12 kg

Gehäuseabmaß (BxTxH): 490x178x467 mm

Schallleistungspegel LWA: 33 dB (0,7 x Vmax)

Schalldämmung Dn,e,w: 52 dB(A)

Filterklasse Zu-/Abluft: F7/ISO COARSE >45%

Montageart: Wand, Aufputz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP22

Kondensatableitung: über Anschlussrohr

Anschlussrohr-Ø: 110 mm

## Wandlüfter AirVital/V (gedrehte Ausführung 180°)

Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von einzelnen Räumen von Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungsanforderungen. Das Gehäuse (gedrehte Ausführung 180°) ist für die senkrechte Montage direkt auf der Außenwand geeignet. Luftführung der Fort- und Außenluft mittels speziellen 2-Wege-Rohr (Zubehör) und Wetterschutz-/Abdeckgitter (Zubehör) direkt ins Freie. Die Luftförderung wird mittels getrennten Ventilatoreinheiten für Zu- und Abluft gewährleistet. Der Wandlüfter ist mit einem 2-teiligen Kombi-Filter (Filterklasse Zuluft F7, Abluft ISO COARSE >45%) ausgestattet.

Die mehrstufige Volumenstromregelung wird mittels Bediendisplay am Wandlüfter bzw. über eine Infrarot-Fernsteuerung vorgenommen. Der Wandlüfter verfügt neben einer manuellen Volumenstromvorwahl über 3 programmierte Betriebsarten. Der Filterwechsel-/wartung wird im LCD-Display angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandlüfter AirVital/V (gedrehte Ausführung 180°)

Artikelnummer: 38053

Spannung: 230 VAC/50Hz

Anschlussart: Schuko-Steckdose

Kabellänge: 1,5 m

Luftleistung min/max: 25 - 70 m3/h

Leistungsaufnahme: 8 - 29 W

Eigengeräusch: 21 - 41 dB(A)

Gehäusematerial/Farbe: Kunststoff, weiß matt

Gehäusegewicht: 12 kg

Gehäuseabmaß (BxTxH): 490x178x467 mm

Schalldämmung Dn,e,w: 52 dB(A)

Wärmebereitstellungsgrad: bis 73 %

Filterklasse Zu-/Abluft: F7/ISO COARSE >45%

Montageart: Wand, Aufputz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP22

Kondensatableitung: über Anschlussrohr

Anschlussrohr-Ø: 110 mm

## 2-Wege-Rohr AirVital L=395

Spezielles Rohr (NW 115) für Zu-/Abluftführung des Wandlüfter AirVital ins Freie. Rohrlänge 380 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: 2-Wege-Rohr AirVital L=380

Artikelnummer: 38065

Rohrdurchmesser: 115 mm

Rohrlänge: 380 mm

## 2-Wege-Rohr AirVital L=895

Spezielles Rohr (NW 115) für Zu-/Abluftführung des Wandlüfter AirVital ins Freie. Rohrlänge 775 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: 2-Wege-Rohr AirVital L=775

Artikelnummer: 38066

Rohrdurchmesser: 115 mm

Rohrlänge: 775 mm

## Unterputz-Montageset AirVital

Unterputz-Montageset AirVital als Wandeinbaukörper aus Styropor zur Reduzierung der Aufbauhöhe. Lieferung inkl. Luftkanalführung ins Freie und Außengitter.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Unterputz-Montageset AirVital

Artikelnummer: 38070

## Außengitter 205x205mm

Außenhaube aus Edelstahl für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 150), Einbauhülse Airodor (Wandlüfter Serie Airodor) oder 2-Wege-Rohr (Wandlüfter AirVital). Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter 205x205mm

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 38027

Abmaße (LxBxH): 205x205x58 mm

Farbe: natur

# Ventilatorboxen

# Ventilatorbox Serie EC

## Ventilatorbox EC200

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke EC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über 2 schraublose Netzklemmen/Stecker, getrennt für Steuerspannung (0-10 VDC) und Netzspannung (230 VAC/50Hz), hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC200

Artikelnummer: 62002

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 180 m3/h

Stromaufnahme, max.: 0,25 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,22 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: A (mit air clean-System)

Energieeffizienzklasse max.: D (Ventilatorbox)

Drehzahl, max.: 1925 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 35 dB (0,7 x Vmax)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 52/58 dB(A)

Gewicht: 5,4 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 245x245x132 mm

## Ventilatorbox EC400

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC400 besteht aus einem pulverbeschichteten Metallkasten (Farbe ähnlich: RAL 9016) mit abnehmbarem Deckel. Die Nennweite des Ausblasstutzens (werkseitig montiert) sowie die des lose beigelegten Ansaugstutzens beträgt 160 mm. Für den Ansaugstutzen sind an den Kastenseiten sowie am Deckel Montagemöglichkeiten vorgesehen. Das laufruhige und druckstarke EC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über 2 schraublose Netzklemmen/Stecker, getrennt für Steuer-spannung (0-10 VDC) und Netzspannung (230 VAC/50Hz), hergestellt. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC400

Artikelnummer: 62004

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 390 m3/h

Stromaufnahme, max.: 0,70 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,30 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: D

Drehzahl, max.: 3200 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 45 dB (0,7 x Vmax)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 68 dB(A)

Gewicht: 12 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal

Anschlussstutzen (NW): 160 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 345x345x190 mm

## Ventilatorbox EC1100

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC1100 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit schallabsorbierender Innenauskleidung (35 mm Mineralwolle mit Glasseidekaschierung), ausschwenkbarem Deckel sowie beidseitigem Anschlussstutzen (Anordnung: inline). Das rückwärts gekrümmte EC-Radialgebläse mit integriertem Überlastungsschutz wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss für die Versorgungs- und Steuerspannung befindet sich an der Gehäuseaußenseite.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC1100

Artikelnummer: 62005

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 1.100 m3/h (bei 10VDC)

Stromaufnahme, max.: 1,50 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,16 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: C

Drehzahl, max.: 3200 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 55 dB (0,7 x Vmax)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: siehe Datenblatt

Gewicht: 18,6 kg

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal

Anschlussstutzen: 250 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 480x460x287 mm

## Ventilatorbox EC2500

Die schallgedämmte Ventilatorbox EC2500 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit schallabsorbierender Innenauskleidung (35 mm Mineralwolle mit Glasseidekaschierung), ausschwenkbarem Deckel sowie beidseitigem Anschlussstutzen (Anordnung: inline). Das rückwärts gekrümmte EC-Radialgebläse mit integriertem Überlastungsschutz wird über einen 0-10 VDC Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss für die Versorgungs- und Steuerspannung befindet sich an der Gehäuseaußenseite.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox EC2500

Artikelnummer: 62006

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 2.500 m3/h

Stromaufnahme, max.: 1,60 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,13 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: C

Drehzahl, max.: 3200 min-1

Steuereingang: 0 - 10 VDC

Schallleistungspegel LWA: 55 dB (0,7 x Vmax)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: siehe Datenblatt

Gewicht: 44,5 kg

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal

Anschlussstutzen: 355 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 680x650x492 mm

# Ventilatorbox Serie AC

## Ventilatorbox AC200

Die schallgedämmte Ventilatorbox AC 200 besteht aus einem feuerverzinkten Metallkasten mit abnehmbarem Deckel und beidseitigem, ovalem Anschlussstutzen mit Nennweite 191x79 mm. Das laufruhige und druckstarke AC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech kann z.B. über einen 5-Stufen-Trafo ST5-230V (Zubehör) drehzahlgeregelt angesteuert werden. Der Elektroanschluss wird mittels Stecker mit Klemmanschluss über eine Kabeldurchführung hergestellt.

Die Box ist speziell für den Einbau in ein Rohrsystem geeignet und kann im Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich eingesetzt werden. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox AC200

Artikelnummer: 62003

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 254 m3/h

Stromaufnahme, max.: 0,35 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,30 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: E

Drehzahl, max.: 2150 min-1

Schallleistungspegel LWA: 39 dB (0,7 x Vmax)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 54/62 dB(A)

Gewicht: 5,8 kg

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 245x245x132 mm

## Ventilatorbox AC450

Die schallgedämmte Ventilatorbox AC 450 besteht aus einem pulverbeschichteten Metallkasten (Farbe ähnlich: RAL 9016) mit abnehmbarem Deckel. Die Nennweite des Ausblasstutzens (werkseitig montiert) sowie die des lose beigelegten Ansaugstutzens beträgt 160 mm. Für den Ansaugstutzen sind an den Kastenseiten sowie am Deckel Montagemöglichkeiten vorgesehen. Das laufruhige und druckstarke AC-Radialgebläse mit Lüfterrad aus sendzimierverzinktem Stahlblech wird über einen 230 VAC/50Hz Eingang angesteuert. Der Elektroanschluss wird über schraublose Netzklemmen/Stecker hergestellt. Für Reinigungszwecke der Innenseiten/-teile kann das Gebläse aus der Box herausgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilatorbox AC450

Artikelnummer: 62008

Nennspannung: 230VAC/50 Hz

Förderleistung, freiblasend (Vmax): 520 m3/h

Stromaufnahme, max.: 0,70 A

Spezifische Eingangsleistung: < 0,29 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max.: E

Drehzahl, max.: 2600 min-1

Schallleistungspegel LWA: 53 dB (0,7 x Vmax)

Luftgeräusch Ansaug/Ausblas: 75 dB(A)

Schutzart: IP44

Gewicht: 12 kg

Schutzklasse: 1 (Schutzleiter erforderlich)

Einbaumöglichkeiten: horizontal/vertikal

Anschlussstutzen: NW 160 mm

Kastenabmaße (LxBxH): 345x345x190 mm

# Steuerungen –Extern-

# Montageart: Hutschiene

## Fernsteuereinheit LFS1

Fernsteuereinheit für 4-Kanal-Betrieb zur Montage im Schaltkasten auf Hut-Profilschiene 35 mm. Einsetzbar in Verbindung mit steckbarer Steuerung LTZ3 oder Nachlaufmodul C-NR/TZ. Kanalschaltung „Stumm“ bei Spannungsaufschaltung. Nachfolgende Funktionen der Lüftungsgeräte können angesteuert werden:

- Stummschaltung (1. Priorität)

- Volllast (2. Priorität)

- Teillast (3. Priorität)

- Nachtschaltung (4. Priorität)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fernsteuereinheit LFS1

Artikelnummer: 99302

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Steuereingang: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: max. 40 Lüftungsgeräte

Fernsteuerleitung: 24 VAC bis 230 VAC

max. Fernsteuerleitungslänge: 300 m

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Abmaße (HxBxT): 90x36x57 mm

## Fernsteuereinheit LFS1-SA

Fernsteuereinheit für 4-Kanal-Betrieb zur Montage im Schaltkasten auf Hut-Profilschiene 35 mm. Einsetzbar in Verbindung mit Nachlaufmodul C-NR/TZ-SA. Kanalschaltung „Stumm“ bei Spannungsabschaltung. Nachfolgende Funktionen der Lüftungsgeräte können angesteuert werden:

- Stummschaltung (1. Priorität)

- Volllast (2. Priorität)

- Teillast (3. Priorität)

- Nachtschaltung (4. Priorität)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fernsteuereinheit LFS1-SA

Artikelnummer: 99315

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Steuereingang: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: max. 40 Lüftungsgeräte

Fernsteuerleitung: 24 VAC bis 230 VAC

max. Fernsteuerleitungslänge: 300 m

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Abmaße (HxBxT): 90x36x57 mm

## Steuermodul LSM 24V

Elektronisches Steuermodul zur zentralen Ansteuerung der Fernsteuereinheit LFS1 mit Niederspannung 24 V. (einsetzbar in Verbindung mit LFS1 oder einer direkte Ansteuerung z.B. über Zeitschaltuhr). Montage im Schaltkasten auf EN-Tragschiene.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuermodul LSM24V

Artikelnummer: 99303

Eingangsspannung: 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 24 VDC

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Abmaße: 92x52x62 mm (HxBxT)

## Steuerung LimDry LD10-2

Feuchteabhängige Steuerung mit Digital-Eingang und Regelung über Auswertematrix unter Berücksichtigung der Feuchtemassen Außen-/Innenluft. Schaltung von zwei getrennt regelbaren DC-Ausgängen (0-10 VDC) z.B. für die Ansteuerung von Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräten in Volllastbetrieb. Einsetzbar z.B. für eine „Kellerlüftung“ oder feuchtegeführten Schaltung von einer dezentalen/zentralen Wohnungslüftungsanlage. Die Steuerung verfügt über getrennte 230-VAC-Eingänge für einen Grundlastbetrieb, Volllastbetrieb  bzw. einer „Stummschaltung“ bei Spannungsaufschaltung. Die Belegung dieser Eingänge unterliegen Vorrangstufen. Die Ausgangsspannung (0-10 VDC) bei einem Grundlastbetrieb ist über ein Potentiometer regelbar. Ein potentialfreier Ausgangskontakt steht bei Freischaltung des DC-Ausganges bei Grund-/Volllastbetrieb zur Verfügung. Ausgeführte Schaltfunktionen bzw. eine Störmeldung werden über ein LED an der Steuerung angezeigt. Zur Feuchtemessung sind 2 Messumformer der Serie FTM (Zubehör) erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung LimDry LD10-2

Artikelnummer: 99356

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1,5 W

Leistungsaufnahme (Standby): < 0,6 W

Stromaufnahme: max. 10 mA

Steuereingang (potenzialgebunden): 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung Ventilator: 3 bis 10 VDC (regelbar)

Ausgangsspannung Messumformer: 15 VDC

Messeingang (Digital): RS485

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Zulässige Umgebungstemperatur: -5° bis +45°C

Schutzklasse: IP20

Abmaße  (HxBxT): 90x36x57 mm

## Steuerung LimTemp LT10-2

Temperaturabhängige Steuerung mit Digital-Eingang und Regelung über Auswerteprogramm unter Berücksichtigung der Außen-/Innenlufttemperatur. Schaltung von zwei getrennt regelbaren DC-Ausgängen (0-10 VDC) z.B. für die Ansteuerung von Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräten in Volllastbetrieb. Die Steuerung verfügt über getrennte 230-VAC-Eingänge für einen Grundlastbetrieb, Volllastbetrieb  bzw. einer „Stummschaltung“ bei Spannungsaufschaltung. Die Belegung dieser Eingänge unterliegen Vorrangstufen. Die Ausgangsspannung (0-10 VDC) bei einem Grundlastbetrieb ist über ein Potentiometer regelbar. Ein potentialfreier Ausgangskontakt steht bei Freischaltung des DC-Ausganges bei Grund-/Volllastbetrieb zur Verfügung. Ausgeführte Schaltfunktionen bzw. eine Störmeldung werden über ein LED an der Steuerung angezeigt. Zur Temperaturmessung sind 2 Messumformer der Serie FTM (Zubehör) erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung LimTemp LD10-2

Artikelnummer: 99360

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1,5 W

Leistungsaufnahme (Standby): < 0,6 W

Stromaufnahme: max. 10 mA

Steuereingang (potenzialgebunden): 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung Ventilator: 3 bis 10 VDC (regelbar)

Ausgangsspannung Messumformer: 15 VDC

Messeingang (Digital): RS485

Differenzschaltwert: 4 Kelvin

Schaltwertgrenze: +10 °C

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Zulässige Umgebungstemperatur: -5° bis +45°C

Schutzklasse: IP20

Abmaße  (HxBxT): 90x36x57 mm

## Steuerung LimHygro LH10-2

Feuchteabhängige Steuerung mit Digital-Eingang und Regelung über Auswerteprogramm unter Berücksichtigung der Außen-/Innenluftfeuchte. Schaltung von zwei getrennt regelbaren DC-Ausgängen (0-10 VDC) z.B. für die Ansteuerung von Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräten in Volllastbetrieb. Die Steuerung verfügt über getrennte 230-VAC-Eingänge für einen Grundlastbetrieb, Volllastbetrieb  bzw. einer „Stummschaltung“ bei Spannungsaufschaltung. Die Belegung dieser Eingänge unterliegen Vorrangstufen. Die Ausgangsspannung (0-10 VDC) bei einem Grundlastbetrieb ist über ein Potentiometer regelbar. Ein potentialfreier Ausgangskontakt steht bei Freischaltung des DC-Ausganges bei Grund-/Volllastbetrieb zur Verfügung. Ausgeführte Schaltfunktionen bzw. eine Störmeldung werden über ein LED an der Steuerung angezeigt. Zur Feuchtemessung sind 2 Messumformer der Serie FTM (Zubehör) erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung LimHygro LH10-2

Artikelnummer: 99361

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1,5 W

Leistungsaufnahme (Standby): < 0,6 W

Stromaufnahme: max. 10 mA

Steuereingang (potenzialgebunden): 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung Ventilator: 3 bis 10 VDC (regelbar)

Ausgangsspannung Messumformer: 15 VDC

Messeingang (Digital): RS485

Differenzschaltwert: > 5 %rF

Schaltwertbereich: 25 – 95 %rF

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Zulässige Umgebungstemperatur: -5° bis +45°C

Schutzklasse: IP20

Abmaße  (HxBxT): 90x36x57 mm

## Messumformer FTM-AP

Messumformer mit digitalem Ausgang zur zuverlässigen Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Sensor langzeitstabil und chemisch resistent gegen Einflüsse im Wohnungsbereich bzw. im Kellerbereich von Wohnhäuser. Das Gehäuse für die Aufputzmontage ermöglicht geringe Installationskosten und größtmöglichen Schutz gegen eine Verschmutzung oder Betauung. Bei Einsatz im Außenbereich sollte das Gehäuse/Sensor vor einer direkten Sonneneinstrahlung geschützt montiert werden. Versorgungsspannung (15 – 35 VDC) wird in Verbindung mit der Steuerung LimDry LD10-2 (Zubehör) gewährleistet.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Messumformer FTM-AP

Artikelnummer: 99357

Versorgungsspannung: 15 – 35 VDC

Messungenauigkeit Feuchte: +/- 2,5 % (10 - 95%rF)

Messungenauigkeit Temperatur: +/- 0,3 °C

Temperatureinsatzbereich: -15 bis 60 °C

Digitalausgang: RS485

Schutzart: IP56

Einbau: Aufputz

Abmaße Rahmen (LxBxH): 101x81x46 mm

Fühlerlänge: ca. 85 mm

## Messumformer FTM-KE

Messumformer mit digitalem Ausgang zur zuverlässigen Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Sensor langzeitstabil und chemisch resistent gegen Einflüsse im Wohnungsbereich bzw. im Kellerbereich von Wohnhäuser. Das Gehäuse mit einem Sensor für den Kanaleinbau inkl. Montageset ermöglicht geringe Installationskosten und größtmöglichen Schutz gegen eine Verschmutzung oder Betauung. Bei Einsatz im Außenbereich sollte das Gehäuse vor einer direkten Sonneneinstrahlung geschützt montiert werden.  Versorgungsspannung (15–35 VDC) wird in Verbindung mit der Steuerung LimDry LD10-2 (Zubehör) gewährleistet.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Messumformer FTM-KE

Artikelnummer: 99358

Versorgungsspannung: 15 – 35 VDC

Messungenauigkeit Feuchte: +/- 2,5 % (10 - 95%rF)

Messungenauigkeit Temperatur: +/- 0,3 °C

Temperatureinsatzbereich: -15 bis 60 °C

Digitalausgang: RS485

Schutzart: IP56

Einbau: Kanaleinbau

Abmaße Rahmen (LxBxH): 101x81x46 mm

Fühlerlänge: ca. 230 mm

## Messumformer FTM-API

Messumformer mit digitalem Ausgang zur zuverlässigen Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Sensor langzeitstabil und chemisch resistent gegen Einflüsse im Wohnungsbereich bzw. im Kellerbereich von Wohnhäuser. Das Gehäuse für die Aufputzmontage ermöglicht geringe Installationskosten und größtmöglichen Schutz gegen eine Verschmutzung oder Betauung. Versorgungsspannung (15 – 35 VDC) wird in Verbindung mit der Steuerung LimDry LD10-2 (Zubehör) gewährleistet.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Messumformer FTM-API

Artikelnummer: 99359

Versorgungsspannung: 15 – 35 VDC

Messungenauigkeit Feuchte: +/- 3,0 % (30 - 70%rF)

Messungenauigkeit Temperatur: +/- 0,3 °C

Temperatureinsatzbereich: -5 bis 55 °C

Digitalausgang: RS485

Schutzart: IP30

Einbau: Aufputz

Abmaße (LxBxH): 85x100x26 mm

## Zeitschaltuhr LU1

1-Kanal-Zeitschaltuhr mit Tagesplan. Montage im Schaltschrank oder in der Unterverteilung auf EN-Tragschiene.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltuhr LU1

Artikelnummer: 99500

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: 16A/ 250 VAC

Schutzart: IP20

Einbau: UV auf EN-Tragschiene

Abmaße: 104x52x60 mm (HxBxT)

## Zeitschaltuhr LU1/D

Digitale 1-Kanal-Zeitschaltuhr mit Wochenplan. Montage im Schaltschrank oder in der Unterverteilung auf EN-Tragschiene.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitschaltuhr LU1/D

Artikelnummer: 99502

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1,5 VA

Speicherplätze: 30

Schaltleistung: 1x16A/ 250 VAC

Ganggenauigkeit: +/-1,5 s/d

Gangreserve: 6 Jahre

Schutzart: IP20

Einbau: UV auf EN-Tragschiene

Abmaße: 90x36x60 mm (HxBxT)

# Montageart: Aufputz

## Steuerung LimDry Smart

Das Set der Steuerung LimDry Smart besteht aus dem Steuergerät und je einem Innen-/Außensensor inklusive Sensorleitung (L=10 m) mit Stecker, sowie das zugehörige Befestigungsmaterial. Das Steuergerät verfügt ausgangsseitig über einen Relaisausgang 230VAC z.B. für den Anschluss eines Lüftungsgerätes oder einer Ventilatorbox unterschiedlicher Typen. Eingangsseitig werden die Messdaten von je einem im Set enthaltenen Innen- und Außensensor verarbeitet. Neben dem standardmäßig eingestellten Modus “Kellertrocknung“ sind drei weitere Regelungsfunktionen möglich. Das Steuergerät ist sowohl für Wand- als auch Hutschienenmontage im Elektroschaltkasten geeignet. Die LimDry Smart eignet sich insbesonders für Einfamilienhäuser oder kleinere Mehrfamilienhäuser mit Feuchtigkeitsmessung an einem Messpunkt im Keller. Für den Außensensor ist ein Regenschutzwinkel Sensor TH1 (#90002) als Zubehör lieferbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung LimDry Smart

Artikelnummer: 99366

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1,0 W

Schaltspannung Relais: 230VAC, max 12 A

Messeingänge/Sensortyp: 2/TH-1

Sensorleitung: 10 m (max. 25 m mit 4 x 0,14mm2)

Messbereich Temperatur: -25°C bis 70°C

Messbereich Feuchtigkeit: 0 %rF bis 100 %rF

Messgenauigkeit (Temperatur): +/- 0,9 °C (max):

Messgenauigkeit (Feuchtigkeit): +/- 4,5 %rF (max)

Montageort 1 Steuergerät: Aufputz

Montageort 2 Steuergerät: Schaltschrank (Profilschiene 35 mm)

Montagort Sensor: Aufputz

Umgebungstemperatur Steuergerät: 0° bis 50°C

Umgebungstemperatur Sensoren: -25°C bis 70°C

Schutzart Steuergerät: IP20

Schutzart Sensoren: IP64

Abmaße Steuergerät (HxBxT): 170x140x68 mm

Abmaße Sensor (HxBxT): 76x38x22 mm

## Regenschutzwinkel Sensor TH-1

Edelstahl-Winkelblech als Wetter-/Sonnenschutz für den Außensensor TH-1 des Steuergerätes LimDry Smart. Lieferung inklusive Befestigungsset.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Regenschutzwinkel Sensor TH-1

Artikelnummer: 90002

## Luftqualitätsregler QPA-mini

Externer Luftqualitätsregler mit eingebautem Mischgas-(VOC)-Fühler. Gehäuse aus weißem Kunststoff für Aufputzmontage. Geeignet für die kontrollierte Wohnraumlüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftqualitätsregler QPA-mini

Artikelnummer: 99406

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 6,8 A, 230 VAC

Schutzart: IP30

Abmaße: 96x101x39 mm (LxBxH)

## Raumhygrostat HG-mini/AP

Externer 2-Punkt-Feuchteregler für Aufputzmontage. Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumhygrostat HG-mini/AP

Artikelnummer: 99401

Messbereich: 30-100 %rF

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 0,2 A, 230 VAC

Schutzart: IP20

Gehäusefarbe: weiß

Abmaße: 27x78x83 mm (LxBxH)

## Raumhygrostat HG-mini-i/AP

Externer 2-Punkt-Feuchteregler für Aufputzmontage mit innenliegender Skala zur Einstellung des Feuchte-Einschaltpunktes. Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumhygrostat HG-mini-i/AP

Artikelnummer: 99403

Messbereich: 30-100 %rF

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 0,2 A, 230 VAC

Schutzart: IP20

Gehäusefarbe: weiß

Abmaße: 27x78x83 mm (LxBxH)

## Raumtemperaturregler RTR-mini/AP

Der externe Raumtemperaturregler RTR-mini/AP ist für die Aufputzmontage geeignet und dient zur Ein- und Ausschaltung von Lüftungsgeräten über die Raumtemperatur. Die Temperaturvorwahl wird über ein Sollwert-Einstellrad vorgenommen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumtemperaturregler RTR-mini/AP

Artikelnummer: 99407

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schaltleistung: 2,0 A

Messbereich: 10 bis 60 °C

Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K

Zul. rel. Raumfeuchte: max. 95 %rF

Gehäuse: Kunststoff:

Gehäusefarbe: alpinweiß:

Schutzart: IP30

Schutzklasse: II

Montage: Aufputz

Abmessungen (LxBxH): 74x74x23 mm

## Raumtemperaturregler RTR-mini-i/AP

Der externe Raumtemperaturregler RTR-mini-i/AP ist für die Aufputzmontage geeignet und dient zur Ein- und Ausschaltung von Lüftungsgeräten über die Raumtemperatur. Die Temperaturvorwahl wird über eine innenliegende Einstellskala vorgenommen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumtemperaturregler RTR-mini-i/AP

Artikelnummer: 99411

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schaltleistung: 2,0 A

Messbereich: 10 bis 60 °C

Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K

Zul. rel. Raumfeuchte: max. 95 %rF

Gehäuse: Kunststoff:

Gehäusefarbe: alpinweiß:

Schutzart: IP30

Schutzklasse: II

Montage: Aufputz

Abmessungen (LxBxH): 74x74x23 mm

# Montageart: Schalterdose

## Multitimer LU2/D-UP

Digitaler Multitimer LU2/D-UP mit beleuchteter LCD-Display-Anzeige zur Schaltung von 2 Lüfterstufen (Ausgangsspannung 230VAC/50Hz). Einsetzbar als Bedienteil zur Schaltung von Lüftungsgeräten z.B. Steuerung AD-UV und Wandlüfter Airodor. Programmierung über menügeführtes Display bzw. über Android-App „Timetransfer“ (NFC-Technik). Ausführung zum Einbau in einer Schalterdose oder zur Montage in handelsüblichen Schalterprogrammen mit Rahmenbreite 55x55 mm. Der Multitimer verfügt über eine einstellbare "Sleep-Funktion" zur Deaktivierung der Ausgangskontakte/Lüfterstufen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Multitimer LU2/D-UP

Artikelnummer: 99505

Versorgungsspannung: 230 VAC/50 Hz

Leistungsaufnahme: 1,2 – 3,2 W

Speicherplätze: 56

Schaltleistung (potenzialgebunden): 2 x 5,0 A/ 230VAC

Ganggenauigkeit: +/- 0,5 Sek./Tag

Gangreserve: 6 Jahre

Schutzart: IP20

Einbau: Schalterdose/Unterputz

Abmaße Rahmen (LxBxH): 84x84x12 mm

Einbautiefe: 28 mm

## Bewegungsmelder BM-extern

3-teiliger Bewegungsmelder für den Einbau in einer Schalterdose. Bestehend aus Relais-Einsatz, Sensor für Bewegungsmelder und Abdeckrahmen.

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Bewegungsmelder extern (3 teilig)

Artikelnummer: 99519

Bestehend aus: (#99510+ #99511+#90069)

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: 700 W/VA

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis 35 °C

Dämmerungssensor: ca. 5 bis 1000 Lux

Erfassungsbereich: 180° horizontal, 12 m vertikal

Schutzart Unterputz: IP20

Farbe: weiß (Abdeckrahmen)

## Intervallrelais LINR

Intervallrelais LINR (Vers. 3.2) mit einstellbaren Intervall- und Nachlauf-/Intervallzeiten für LIMODOR- Lüftungsgeräte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Intervallrelais LINR

Artikelnummer: 99304

Eingangsspannung: 230VAC/50Hz

Schaltleistung: 0,60 A

Nachlauf-/Intervalllaufzeit: 5 - 30 Min.

Intervallzeit: 1 - 12 Std.

Montage: Einbau in Schalterdose

Abmaße: 47x20x9 mm (LxBxH)

## Nachlaufrelais LNR

Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Nachlaufrelais LNR

Artikelnummer: 99101

Schaltleistung: 0,60 A

Nachlaufzeit: max. 30 Min.

Abmaße: 47x20x9 mm (LxBxH)

## Nachlaufrelais LNR-E

Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Nachlaufrelais LNR-E

Artikelnummer: 99201

Schaltleistung: 0,60 A

Nachlaufzeit: max. 30 Min.

Einschaltverzögerungszeit: max. 2,5 Min.

Abmaße: 47x20x9 mm (LxBxH)

## Nachlaufrelais LNR-E/6

Loses Relais für den Einbau in der Schalterdose mit einstellbarer Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Nachlaufrelais LNR-E/6

Artikelnummer: 99117

Schaltleistung: 6,0 A

Nachlaufzeit: max. 20 Min.

Einschaltverzögerungszeit: max. 2,5 Min.

Abmaße: 47x20x13 mm (LxBxH)

## Raumhygrostat FHY/UP

2-Punkt-Feuchteregler für den Einbau in die Schalterdose. Passend für alle Schalterprogramme mit Zwischenrahmen (Zubehör). Geeignet für die kontrollierte Wohnungslüftung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumhygrostat FHY/UP

Artikelnummer: 99408

Messbereich: 30-100 %rF

max. Spannung: 230 VAC

Schaltvermögen: 0,2 A, 230 VAC

Schutzart: IP20

Gehäusefarbe: weiß

# Montageart: Wand (Aufputz) auf Schalterdose

## Raumsensor RS-FT/AP

Externer Aufputz-Sensor im flachem Design für die Montage auf eine Schalterdose mit zwei analogen Messwertausgängen (0-10 VDC) für den Messwert Temperatur (0 - 50°C) und Feuchte (0 - 100 %rF).  Die Messwertausgabe wird linear zum gemessenen Temperatur- oder Feuchtewert ausgegeben. Der Raumsensor ist für den Einsatz in Innenräumen (Ausnahme: Nassräumen) geeignet. Für die Spannungsversorgung kann das Netzteil 230AC-12DC/UP (Zubehör) verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumsensor RS-FT/AP

Artikelnummer: 99363

Anschlussspannung: 12 - 40 VDC

Messwertausgang (linear): 2 x 0 - 10 VDC

Messwertausgabe Temperatur: 0 - 50 °C

Messwertausgabe Feuchte: 0 - 100 %rF

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich 9016)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: III

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C

Montageart: Aufputz

Abmaße (LxBxH): 81x81x17 mm

## Raumsensor RS-FTCO2/AP

Externer Aufputz-Sensor im flachem Design für die Montage auf eine Schalterdose mit drei analogen Messwertausgängen (0-10 VDC) für den Messwert Temperatur (0 - 50°C), Feuchte (0 - 100 %rF) und CO2-Konzentration (500 - 2000 ppm).  Die Messwertausgabe wird linear zum gemessenen Temperatur-, Feuchte, oder CO2-Wert ausgegeben. Der Raumsensor ist für den Einsatz in Innenräumen (Ausnahme: Nassräumen) geeignet. Für die Spannungsversorgung kann das Netzteil 230AC-12DC/UP (Zubehör) verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raumsensor RS-FTCO2/AP

Artikelnummer: 99364

Anschlussspannung: 12 - 40 VDC

Messwertausgang (linear): 3 x 0 - 10 VDC

Messwertausgabe Temperatur: 0 - 50 °C

Messwertausgabe Feuchte: 0 - 100 %rF

Messwertausgabe CO2: 500 – 2000 ppm

Gehäusefarbe: weiß (ähnlich 9016)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: III

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C

Montageart: Aufputz

Abmaße (LxBxH): 81x81x17 mm

## Netzteil 230AC-12DC/UP

Netzteil 230VAC/50Hz mit Anschlusslitzen für die Verwendung einer Spannungsversorgung von 12 VDC der Raumsensoren Serie RS/AP. Montage in einer Schalterdose.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Netzteil 230AC-12DC/UP

Artikelnummer: 99365

Eingangsspannung: 230 VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 12 VDC

Ausgangsstrom:  (max): 416 mA

Montageart: Schalterdose

Abmaße (LxBxH): 32x27x22 mm

## Montagerahmen RS/AP

Rahmen für die Aufputzverkabelung der Raumsensoren Serie RS/AP. Hinweis: Das Netzteil 230AC-12DC/UP passt nicht in den Montagerahmen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagerahmen RS/AP

Artikelnummer: 90005

Montageart: Aufputz

Abmaße (LxBxH): 81x81x22 mm

# Schalter/Sonstiges

## 3-Stufen-Schalter LDS3

3-Stufen-Schalter mit Nullstellung (Unterputzausführung). Bestehend aus Moduleinsatz, Zentralstück mit Drehknopf und Abdeckrahmen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: 3-Stufen-Schalter LDS3

Artikelnummer: 99610

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schaltleistung, max.: 16,0 A

Schutzart: IP30

Farbe: polarweiß (glänzend)

## Drehzahlregler LDR/C15

Drehzahlregler für Unterputz- und Aufputzmontage. Geeignet für Lüfterserie LW350, LW 450 oder Ventilatorbox AC200.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Drehzahlregler LDR/C15

Artikelnummer: 99609

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltleistung: 0,1 bis 1,5 A/ 250 VAC

Schutzart Unterputz: IP44

Schutzart Aufputz: IP54

## Drehzahlregler MTV-1/010

Mit dem Drehzahlregler MTV-1/010 (min/max-Begrenzung einstellbar) können EC-Motoren mit einem Eingangssignal von 0 bis 10 VDC betrieben werden. Der Regler ist variabel in einer Schalterdose oder als Aufputzausführung verwendbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Drehzahlregler MTV-1/010

Artikelnummer: 99614

Versorgungsspannung: 230VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 0 - 10 VDC

Output min.: 1 -   7 VDC

Output max.: 3 - 10 VDC

Belastung (RL): > 2KOhm

Montage: Aufputz/Schalterdose

Schutzart Unterputz: IP 44

Schutzart Aufputz: IP 54

Umgebungstemperatur, max: 0 bis 40°C

Gehäusefarbe: Elfenbeinweiß

## 5-Stufen-Trafo ST5-230V

5-Stufen-Trafo mit Gehäuse und 2 Kontakten für jede Ausgangsspannung für den Einbau im Schaltschrank auf einer EN-Tragschiene. Geeignet für die Drehzahlregelung von Lüftungsgeräten z.B. der Serie AC 200 (Wechselspannung).

4 Sekundärspannungen (80/100/125/175 VAC /50Hz) und 230VAC/50Hz ermöglichen die Schaltung von 5 Leistungsstufen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: 5-Stufen-Trafo ST5-230V

Artikelnummer: 99332

Eingangsspannung: 230VAC/50 Hz

Ausgangsspannung: 80/100/125/175 und 230 VAC/50Hz

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Schutzart: IP 20

Montage: Einbau im Schaltschrank auf EN-Tragschiene

Gehäuseabmaße (LxBxH): 88x90x58 mm

## Hauptschalter

Hauptschalter (Lasttrennschalter) für Aufputzmontage zur Abschaltung der 230VAC-Versorgungsspannung (z.B. Ventilatorbox AC200).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Hauptschalter

Artikelnummer: 99613

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 230 VAC

## Meldelampe 230V-rot

Meldelampe für Schalterdoseneinbau. Lieferung mit Lampe 3,0 V und roter Abdeckung. Einsetzbar z.B. als Signalanzeige in Verbindung mit Differenzdruckschalter JDL (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Meldelampe 230V-rot

Artikelnummer: 99335

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Lampensockel: Gewinde

Schutzart: IP00

Montage: Schalterdose

## AP-Gehäuse LDS3

Aufputzgehäuse, 1-fach für 3-Stufen-Schalter LDS3.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: AP-Gehäuse, 1-fach für LDS3

Artikelnummer: 90081

Farbe: polarweiß (glänzend)

## Differenzdruckschalter JDL 20-300

Differenzdruckschalter für Aufputzmontage. Einsetzbar zur Filterüberwachung von Wohnungslüftungsanlagen bzw. für eine Ventilatorüberwachung. Lieferung inkl. Anschlussset mit 2 Kanalanschlüsse aus Kunststoff und 2,0 m Schlauch (Ø 6 mm außen).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Differenzdruckschalter JDL 20-300

Artikelnummer: 99334

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltvermögen: 1,0 A/ 250 VAC

Druckbereich: 20 - 300 Pa (einstellbar)

Schaltdifferenz: 10 bis 15 Pa

Kontakt: Umschalter (Wechsler)

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Montage: Aufputz

Farbe: schwarz

## Schalterdose LD2/1-fach

Tiefe Schalter-/Verteilerdose zum Eingipsen in Wände. Verwendbar als Schalterdose für Drehzahlregler LDR/C, 3-Stufen-Schalter LDS3, externer Bewegungsmelder und loses Nachlaufrelais LNR oder LNR-E.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalterdose LD2/1-fach

Artikelnummer: 90021

Durchmesser: 75 mm

Einbautiefe: 80 mm

Montage:Unterputz
Ausführung:1-fach
Material:  Kunststoff

# Rohreinbauteile

## Luftverteiler LVT-10-NW75

Der Luftverteiler aus schalldämmendem Polypropylen (Kurzbezeichnung: EPP, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102) dient als Sammel-/Verteilerkasten für Zu- und Abluft in Wohnungen/Wohnhäusern oder ähnlichen Nutzungseinheiten. Für Wartungszwecke wird ein Revisionsdeckel mitgeliefert.

Der Luftverteiler verfügt über maximal 10 Anschlüsse zur direkten Anbindung eines Verbundrohres NW 75. Zur Luftzuführung oder Weiterleitung können Rohre mit handelsüblichen Steckmuffen NW 125 od. 160 mm  sowie Ovalrohre 191x79 mm (Zubehör) angeschlossen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftverteiler LVT-10-NW75

Artikelnummer: 62240

Anschlussstutzen: 1 x oval 191x79/NW125/NW160

Anschlussmöglichkeiten: max. 10 x NW75

Abmaße: 545x275x130 mm (LxBxH)

# Ab-/Zuluftventile

## Abluftventil Serie ABVM

Tellerventil aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016) mit verzinktem Einbaurahmen und Bajonettverschraubung. Einsetzbar als Abluftventil (ohne Filter),. Die Luftmenge kann mittels Regulierteller stufenlos eingestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM100

Artikelnummer: 31031

Rohrnennweite: 100 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: bis 40 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM125

Artikelnummer: 31032

Rohrnennweite: 125 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: bis 60 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM160

Artikelnummer: 31034

Rohrnennweite: 160 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 140 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abluftventil ABVM200

Artikelnummer: 31036

Rohrnennweite: 200 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 200 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

## Bodenplatte + Stutzen NW80

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 80 für die Anbindung Anschlussrohr NW 80 mit Nebenraumanschluss bzw. Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Bodenplatte + Stutzen NW80

Artikelnummer: 98235

## Bodenplatte + Stutzen NW100

Bodenplatte mit montiertem Bundkragen NW 100 für die Anbindung Anschlussrohr NW 100 mit Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Bodenplatte + Stutzen NW100

Artikelnummer: 98236

## Filterbox Serie FB-NWxxx/G3

Filterbox aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit Rundrohranschluss und Deckel mit beidseitigem Spannverschluss. Innenliegendes Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45%) mit Drahtgestell. Einsetzbar für die Filterung von Außenluft einer Wohnungslüftungsanlage oder vergleichbaren Nutzereinheit. Die Filterbox ist nicht für die Filterung von fetthaltiger Luft, Chemikaliendämpfe oder anderen gasförmigen Stoffen bestimmt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW100/G3

Artikelnummer: 62070

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW100

Abmaße: 206x198x207 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW125/G3

Artikelnummer: 62071

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW125

Abmaße: 206x198x207 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW150/G3

Artikelnummer: 62072

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW150

Abmaße: 206x198x207 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW160/G3

Artikelnummer: 62073

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW160

Abmaße: 206x198x207 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW200/G3

Artikelnummer: 62074

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW200

Abmaße: 306x198x307 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW250/G3

Artikelnummer: 62075

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW250

Abmaße: 306x198x307 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW315/G3

Artikelnummer: 62076

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW315

Abmaße: 506x198x507 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW355/G3

Artikelnummer: 62077

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW355

Abmaße: 506x198x507 (BxLxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterbox FB-NW400/G3

Artikelnummer: 62078

Filterklasse: ISO COARSE >45%

Anschlussdurchmesser: NW400

Abmaße: 506x198x507 (BxLxH)

## Luftdurchlassventil LDV/NAS

Luftdurchlassventil als Zuluft-/Abluftventil mit/ohne Filter. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslass, Regulierplatte und großflächigem Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer: 98201

Volumenstrom bei 10 Pa mit Filter: 30 m3/h

Volumenstrom bei 10 Pa ohne Filter: 55 m3/h

Leckage (+/-10 Pa): 1,1 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Abmaß (LxBxH): 170x170x52 mm

## Schalldämpfer SD 191x79-500

Robuster, mineralfaserfreier Schalldämpfer SD 191x79-500 mit ovalem Anschluss (191x79 mm) zur Dämpfung der Geräusche in Kanalnetzleitungen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer SD 191x79-500

Artikelnummer: 62030

Material: Aluminium

Temperaturbeständigkeit: bis 200 °C

Einfügungsdämpfung De: ca. 24 dB

Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 3,0 kg

Anschlussstutzen, oval: 191x79 mm

Abmaß (LxBxH): 500x280x180 mm

## Schalldämpfer Rundrohr Serie RSD

Robuster Schalldämpfer (Absorptionsmaterial: Mineralwolle) mit Rundrohr-Anschlüssen (handelsüblich) zur Dämpfung der Geräusche in Luftkanalleitungen. Ausführung nicht brennbar DIN 4102 (Baustoffklasse A2) mit Glasvlies und Lochblech. Einsatzmöglichkeit bis max. 10 m/s Luftgeschwindigkeit. Außenmantel und gelochtes Innenrohr aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer RSD125

Artikelnummer: auf Anfrage

Anschlussstutzen: NW 125

Einfügungsdämpfung De: 125/250/500/1000/2000/4000/8000/16000 [Hz]

: 6/12/25/26/30/30/18/10 [dB]

Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 4,9 kg

Abmaß (Baulänge x Aussen-Ø): 1000x212 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer RSD160

Artikelnummer: auf Anfrage

Anschlussstutzen: NW 160

Einfügungsdämpfung De: 125/250/500/1000/2000/4000/8000/16000 [Hz]

: 5/11/23/28/34/26/21/26 [dB]

Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 4,9 kg

Abmaß (Baulänge x Aussen-Ø): 1000x262 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer RSD250

Artikelnummer: auf Anfrage

Anschlussstutzen: NW 250

Einfügungsdämpfung De: 125/250/500/1000/2000/4000/8000/16000 [Hz]

: 1/8/19/25/25/16/15/15 [dB]

Druckverlust: 2-facher Rohrreibungswiderstand

Brandverhalten: Klasse A2, gem. DIN 4102

Gewicht: 4,9 kg

Abmaß (Baulänge x Aussen-Ø): 1050x412 mm

## Übergang 193x81-Ø123

Konzentrischer Übergang aus verzinktem Stahlblech von ovalem Anschluss 191x79 mm auf Rundrohr

NW 125.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Übergang 193x81-Ø123

Artikelnummer: 62041

Material: Stahlblech, verzinkt

Gewicht: 0,4 kg

Abmaß (LxØ): 225xNW123

## Überströmeinrichtungen

siehe unter Lüftung

## Verbindungsmuffe Oval 193x83

Verbindungsmuffe (außen/außen) aus Edelstahl für den Anschluss von 2 ovalen Anschlüssen 191x79 mm (z.B. Ventilatorbox EC200 und Wärmeübertrager PWT180).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verbindungsmuffe 193x81

Artikelnummer: 62045

Material: Edelstahlblech

Gewicht: 0,15 kg

Anschlussnennweite, oval: 193x81 mm

## Verbindungsrohr 191x79L500

Flexibles Rohr aus Stahl mit ovalem Anschluss 191x79 mm und einer Länge von 500 mm zur Herstellung von kurzen Anbindeleitungen oder Bögen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verbindungsrohr 191x79L500

Artikelnummer: 62042

Material: Stahlblech

Anschlussnennweite, oval: 191x79 mm

## Verbindungsrohr 191x79L1000

Flexibles Rohr aus Stahl mit ovalem Anschluss 191x79 mm und einer Länge von 1000 mm zur Herstellung von kurzen Anbindeleitungen oder Bögen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verbindungsrohr 191x79L1000

Artikelnummer: 62043

Material: Stahlblech

Anschlussnennweite, oval: 191x79 mm

## Wetterschutzgitter

Abdeckgitter als Außen- oder Innenabdeckung für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen Serie ALD und WDH sowie Außenwandhülse AWH 100/80. Als Wetterschutzgitter für Rohrnennweiten bis NW 150 mm einsetzbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckgitter mit Bodenplatte

Artikelnummer: 98221

Material: AS (licht-/farbecht)

Farbe: weiß (RAL 9016 ähnlich)

Gewicht: 0,2 kg

max. Anschlussnennweite: 150 mm

Druckverlust bei 160 m3/h: ca. 15 Pa

Abmaß (LxBxH): 200x200x24 mm

## Zuluftventil Serie ZUVM

Tellerventil aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016) mit verzinktem Einbaurahmen und Bajonettverschraubung. Einsetzbar als Zuluftventil (ohne Filter). Die Luftmenge kann mittels Regulierteller stufenlos eingestellt werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM100

Artikelnummer: 31021

Rohrnennweite: 100 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: bis 40 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM125

Artikelnummer: 31022

Rohrnennweite: 125 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: bis 60 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM160

Artikelnummer: 31024

Rohrnennweite: 160 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 140 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zuluftventil ZUVM200

Artikelnummer: 31026

Rohrnennweite: 200 mm

Einbautiefe: 50 mm

Volumenstromeinsatzbereich: ca. 200 m3/h

Farbe: weiß (RAL 9016)

# Heizregister, elektrisch mit Zubehör

## Elektro-Heizregister EHR-125-900

Elektrischer Lufterhitzer (Stahlblechgehäuse) zur Erwärmung oder Nachwärmung der Luft in lufttechnischen Systemen. Ausführung mit Sicherheitsthermostat, automatischer Reset-Funktion und Not-Thermostat mit manuellem Reset. Einbau in runden Rohrleitungssystemen in beliebiger Lage.

Sicherheitshinweis: Verschmutzte Rohre erhöhen die Brandgefahr. Betrieb nur mit vorgeschalteter Luftfilterung. Eine geeignete Luftstromüberwachung und elektrische Verriegelung sind vorzusehen. Bauseits sind die VDE-Vorgaben für den Betrieb elektrischer Heizelemente einzuhalten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: EHR-125-900

Artikelnummer: 62010

Anschlussdurchmesser: NW 125

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart (Klemmanschluss): IP41

Max. Heizleistung: 900 W

Stromaufnahme: 3,5 A

Min. Luftvolumenstrom: 47 m3/h

Abmaße (BxL): 225x325 mm

Gewicht: 2,6 kg

## Elektro-Heizregister EHR-160-1200

Elektrischer Lufterhitzer (Stahlblechgehäuse) zur Erwärmung oder Nachwärmung der Luft in lufttechnischen Systemen. Ausführung mit Sicherheitsthermostat, automatischer Reset-Funktion und Not-Thermostat mit manuellem Reset. Einbau in runden Rohrleitungssystemen in beliebiger Lage.

Sicherheitshinweis: Verschmutzte Rohre erhöhen die Brandgefahr. Betrieb nur mit vorgeschalteter Luftfilterung. Eine geeignete Luftstromüberwachung und elektrische Verriegelung sind vorzusehen. Bauseits sind die VDE-Vorgaben für den Betrieb elektrischer Heizelemente einzuhalten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: EHR-160-1200

Artikelnummer: 62011

Anschlussdurchmesser: NW 160

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart (Klemmanschluss): IP41

Max. Heizleistung: 1200 W

Stromaufnahme: 7,0 A

Min. Luftvolumenstrom: 93 m3/h

Abmaße (BxL): 260x380 mm

Gewicht: 3,0 kg

## Elektro-Heizregister EHR-250-2000

Elektrischer Lufterhitzer (Stahlblechgehäuse) zur Erwärmung oder Nachwärmung der Luft in lufttechnischen Systemen. Ausführung mit Sicherheitsthermostat, automatischer Reset-Funktion und Not-Thermostat mit manuellem Reset. Einbau in runden Rohrleitungssystemen in beliebiger Lage.

Sicherheitshinweis: Verschmutzte Rohre erhöhen die Brandgefahr. Betrieb nur mit vorgeschalteter Luftfilterung. Eine geeignete Luftstromüberwachung und elektrische Verriegelung sind vorzusehen. Bauseits sind die VDE-Vorgaben für den Betrieb elektrischer Heizelemente einzuhalten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: EHR-250-2000

Artikelnummer: 62012

Anschlussdurchmesser: NW 250

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart (Klemmanschluss): IP41

Max. Heizleistung: 2000 W

Stromaufnahme: 8,7 A

Min. Luftvolumenstrom: 118 m3/h

Abmaße (BxL): 350x380 mm

Gewicht: 4,0 kg

## Frostschutzregler FSR-30.10

Elektronischer Fernfühler zur Montage im Schaltkasten auf EN-Tragschiene. Lieferung inklusiv Luft-Temperaturfühler Typ LTF-21 und Kabelverschraubung zur Montage im Luftkanal oder direkt an einer vorgesehen Halterung im Wärmeübertrager Serie PWT300 bzw. Lüftungsgeräte Serie WLG300. Regelbereich der Temperatur von –30 °C bis +10°C mit Betriebs-LED-Anzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Frostschutzregler FSR-30.10

Artikelnummer: 99343

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 2,8 V/A

Schaltvermögen: 24-250 V

Kontakt: potenzialfreier Wechselkontakt

Schaltdifferenz: einstellbar, 0,5 bis 5,0 K

Einstellbereich: -30 bis 10 °C

Schutzart: IP20

Fühler: LTF-21

Kabellänge Fühler: 1,5 m

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Abmaße: 90x36x57 mm (HxBxT)

## Heizungsregler HR-10.40

Elektronischer Fernfühler zur Regelung eines Elektro-Heizregisters. Montage im Schaltkasten auf EN-Tragschiene. Lieferung inklusiv Luft-Temperaturfühler Typ LTF-23 und Kabelverschraubung zur Montage im Luftkanal. Regelbereich der Temperatur von –10 °C bis +40°C mit Betriebs-LED-Anzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Heizungsregler HR-10.40

Artikelnummer: 99351

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 2,8 V/A

Schaltvermögen: 24-250 V

Kontakt: potenzialfreier Wechselkontakt

Schaltdifferenz: einstellbar, 0,5 bis 5,0 K

Einstellbereich: -10 bis 40 °C

Schutzart: IP20

Fühler: LTF-23

Kabellänge Fühler: 1,5 m

Montageort: Schaltschrank

Montageart: Hut-Profilschiene 35 mm

Abmaße: 90x36x57 mm (HxBxT)

## Luftstromwächter WSERD

Wächter mit Fühler zur strömungsabhängigen Überwachung von Ventilatoren und elektrischen Heizregistern gemäß VDE-Vorgaben. Messprinzip mit Heißfilmanemometer.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftstromwächter WSERD

Artikelnummer: 99344

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltvermögen: 10 A, 250 VAC

Kontakt: Umschalter, potenzialfrei

Schalt-Hysterese: 1 bis 10 %

Einschaltverzögerung: 15 bis 120 Sek.

Abfallverzögerung: 2 bis 20 Sek.

Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C

Schutzart: IP65

Montageort: Aufputz

Abmaße: 136x85x69 mm (LxBxH)

## Raum-Temperaturregler RTR+10.60/AP

Aufputz-Temperaturregler mit Ein/Aus-Schalter der Regelung sowie Temperaturfühler Typ HF-8/4-K2. Einstellung der Temperaturvorgaben von +10°C (Stufe 1) bis max. +60°C (Stufe 6) über Stellrad mit Merkzifferblatt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Raum-Temperaturregler RTR+10.60/AP

Artikelnummer: 99345

Spannung: 230 VAC/ 50 Hz

Schaltstrom, Heizen: 13,0 A, 230 VAC

Leistungsaufnahme: ca. 1,5V/A

Kontakt: Relais (Schließer, potenzialbehaftet)

Schaltdifferenz: ca. 1 K

Schalter: Regelung Ein-Aus

Skala: Merkzifferskala 1 bis 6

Umgebungstemperatur: 0 bis 30 °C

Schutzart: IP30

Montageort: Aufputz, Wandmontage

Gehäusematerial: Kunststoff ABS

Gehäusefarbe: reinweiß (ähnl. RAL 9010)

Abmaße: 110x110x26 mm (LxBxH)

# Decken-/Wandschott/Revisions-Enddeckel

## Absperrvorrichtung Serie AVR

Wartungsfreie Absperrvorrichtung zum Einbau in senkrechte oder waagrechte Lüftungsleitungen aus Stahl (z.B. Wickelfalzrohr) nach DIN 18017-3. Einbau in, auf oder unter Massivdecken (K90-18017), bzw. Holzbalkendecken (K30-18017). Befestigung durch Mörtelverguss ohne Schrauben und Dübel. Keine Brandschutzanforderungen an LIMODOR-Lüftungsgeräte, außer bei Einbau in Installationsschächten nach DIN 4102-4 mit brennbarer Belegung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR80

Artikelnummer: 27080

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 80

Abmaße: 114x122 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR100

Artikelnummer: 27100

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 100

Abmaße: 134x132 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR125

Artikelnummer: 27125

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 125

Abmaße: 159x145 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR140

Artikelnummer: 27140

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 140

Abmaße: 174x152 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR160

Artikelnummer: 27160

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 160

Abmaße: 198x162 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung180

Artikelnummer: 27180

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 180

Abmaße: 218x172 (LxH)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung AVR200

Artikelnummer: 27200

Brandschutzklassifikation: K30 bis K90-18017

Anschlussdurchmesser: NW 200

Abmaße: 238x182 (LxH)

## Befestigungssatz HBD

Montagesatz für den Einsatz der Deckenschotts in Holzdecken.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Befestigungssatz HBD

Artikelnummer: 27101

## Befestigungssatz WM

Montagesatz für den Einsatz der Deckenschotts an Schachtwände.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Befestigungssatz WM

Artikelnummer: 27102

## Absperrvorrichtung Serie REV-EDW

Absperrvorrichtung zur Verwendung als klassifizierter Enddeckel (K30 bis K90-18017) in Lüftungsleitungen aus Stahl (z.B. Wickelfalzrohr) nach DIN 18017-3. Die Absperrvorrichtung besteht im Wesentlichen aus verzinkten Stahlblechplatten und einem Schaumbildner.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW80

Artikelnummer: 28080

Anschlussdurchmesser: NW 80

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW100

Artikelnummer: 28100

Anschlussdurchmesser: NW 100

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW125

Artikelnummer: 28125

Anschlussdurchmesser: NW 125

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW140

Artikelnummer: 28140

Anschlussdurchmesser: NW 140

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW160

Artikelnummer: 28160

Anschlussdurchmesser: NW 160

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW180

Artikelnummer: 28180

Anschlussdurchmesser: NW 180

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Absperrvorrichtung REV-EDW200

Artikelnummer: 28200

Anschlussdurchmesser: NW 200

## Brandschutzklappe BK-K90 (allgemein)

Brandschutzklappe mit thermischer Auslösung links, freiem Querschnitt, in runder Bauform, minimalem Druckverlust zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Funktionsfertige Einheit enthält ein feuerbeständiges Klappenblatt und eine Auslöseeinrichtung. Klassifizierung: Massivdecke EI 120 (ve i<->o)-S Massivwand-/Trockenwandeinbau EI 90 (ho i<->o)-S. Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2, mit Leistungserklärung und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit. Geeignet zum Einbau auf und unter Decken, sowie an massiven Wänden und Schachtwänden. Anschluss von Luftleitungen aus brennbaren oder nichtbrennbaren Materialien.

Leistungserklärung: gemäß Herstellerangabe

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: gemäß Herstellerangabe

Geprüft nach EN 1366-2

Klassifizierung:

Deckeneinbau (min. 150 mm): min. EI 120 (ho i↔o)-S (300Pa)

Massivwand (min. 100 mm): min. EI 90 (ve i↔o)-S (300Pa)

Trockenbauwand (min. 100 mm, doppelt beklankt): min. EI 90 (ve i↔o)-S (300Pa)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe BK-100

Artikelnummer: …………...

Anschlussdurchmesser: NW 100

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-125

Artikelnummer: …………...

Anschlussdurchmesser: NW 125

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-160

Artikelnummer: …………...

Anschlussdurchmesser: NW 160

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-200

Artikelnummer: …………...

Anschlussdurchmesser: NW 200

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-250

Artikelnummer: …………...

Anschlussdurchmesser: NW 250

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  BK-315

Artikelnummer: …………...

Anschlussdurchmesser: NW 315

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  GBK-K-90-L355

Artikelnummer: …………...

Anschlussdurchmesser: NW 355

Länge Anschlussstutzen: Herstellerangabe

Abmaße (LgesxØAussen): Herstellerangabe

## Brandschutzklappe WFK

Aus verzinktem Stahlblech mit metallischem Schnellverschluss, korrosions- und lotfreie Auslöseeinrichtung – VDS geprüft und Intumeszenzmaterial. Freier Querschnitt mit minimalem Druckverlust sowie runder Bauform. Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden in beliebiger Luftrichtung. Geeignet zum Einbau in massiven Decken, Massiv- und Trockenbauwänden mit beidseitiger Beplankung, Metallständer 625 mm, Nassbeinbau ohne Einbaustein, Einschubset bzw. Wechsel und Riegel. Angeschlossen werden können Luftleitungen brennbar und nicht brennbar, auch einseitig mit Abdeckgitter. Scharnierloser, korrosionsfreier metallischer Stellverschluss mittels Entspannung zweier Edelstahldoppeltorsionsfedern. Inbetriebnahme nach Einbau, vor Verschluss des Schachtes. Überprüfung durch Kamerabefahrung.

Die Wartung sollte im Abstand von 5 Jahren durch Kamerabefahrung erfolgen. Bei Verschmutzungen ist die Leitung zu reinigen.Funktionsprüfung über geschossweise Revisionsöffnungen ist entbehrlich. Die  Lüftungsleitung sollte am oberen und unteren Ende, sowie bei Leitungsverzügen über eine Revisionsöffnung verfügen, die eine Kamerabefahrung, wie auch eine Rohrreinigung, ermöglicht.

Leistungserklärung: DoP/WFK/DE/2017/001

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 1322-CPR-08678/01.

Geprüft nach EN 1366-2

Klassifizierung:

Deckeneinbau (min. 150 mm): EI 120 (ho i↔o)-S (300Pa)

Massivwand (min. 100 mm): EI 90 (ve i↔o)-S (300Pa)

Trockenbauwand (min. 100 mm, doppelt beplankt): EI 90 (ve i↔o)-S (300Pa)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe WFK 100

Artikelnummer: 29100

Anschlussdurchmesser: NW 100

Länge Anschlussstutzen: 40 mm

Abmaße (LgesxØAussen): 245x145 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  WFK 125

Artikelnummer: 29125

Anschlussdurchmesser: NW 125

Länge Anschlussstutzen: 40 mm

Abmaße (LgesxØAussen): 255x177 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  WFK 160

Artikelnummer: 29160

Anschlussdurchmesser: NW 160

Länge Anschlussstutzen: 40 mm

Abmaße (LgesxØAussen): 270x211 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  WFK 200

Artikelnummer: 29200

Anschlussdurchmesser: NW 200

Länge Anschlussstutzen: 40 mm

Abmaße (LgesxØAussen): 300x251 mm

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Brandschutzklappe  WFK 250

Artikelnummer: 29250

Anschlussdurchmesser: NW 250

Länge Anschlussstutzen: 40 mm

Abmaße (LgesxØAussen): 335x300 mm

## Schachtadapter 320x98x35mm-NW80mm

Mineralische 35 mm starke Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte für den Verschluss einer Anschlussöffnung von max. 320x98 mm an feuerwiderstandsfähigen Schächten oder feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen. Ausführung mit rundem Ausschnitt 80 mm zur Anbindung eines Einbaukastens compact-H-K-AP an bauseitiges Luftkanalnetz. Lieferung inkl. 4 Montagewinkel zur Befestigung. Formschlüssiger bauseitiger Einbau mittels Promat-Kleber K84 oder Mauermörtel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schachtadapter 320x98x35mm-NW80

Artikelnummer: 90050

Abmaße (LxBxT): 320x98x35mm

Anschlussnennweite: NW80

# Zulufteinrichtungen

# Zulufteinrichtungen Serie ALD

## Außenwandluftdurchlass ALD100

Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), Wandhülse und schlagregensicheren Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenwandluftdurchlass ALD100

Artikelnummer: 98200

Wandstärken: max. 500 mm

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außenwandluftdurchlass ALD-S160

Schalldämmende Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz und schlagregensicheren Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m2 und einer Einbaulänge von 450 mm beträgt 19 dB(A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenwandluftdurchlass ALD-S160

Artikelnummer: 98250

Wandstärken: max. 500 mm

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außenluftdurchlass ALD100FS

Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) sowie runder Wandhülse. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenluftdurchlass ALD100FS

Montagetyp: Wandaufbau

Artikelnummer: 98252

Wandstärken: max. 500 mm

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außenluftdurchlass ALD-S160FS

Schalldämmende Zulufteinrichtung für den Wandeinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte, großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) sowie runder Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz. Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m2 und einer Einbaulänge von 450 mm beträgt 19 dB(A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenluftdurchlass ALD-S160FS

Montagetyp: Wandaufbau

Artikelnummer: 98251

Wandstärken: max. 500 mm

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Fassadenelement FS150/215x50 –Dachschräge-

Das Fassadenelement FS150/215x50 aus Kunststoff dient, in Verbindung mit einem Luftdurchlassventil LDV (Zubehör), als Anströmöffnung in einer Dachschräge zum Kniestock. Das kürz- oder verlängerbare Fassadenelement besteht aus Kanalformteilen und wird direkt in die Dachschräge/-isolierung integriert. Ein Außengitter mit Insektenschutz (Zubehör) wird am Kanalendstück angebracht.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fassadenelement FS150/215x50

Montagetyp: Dachschräge

Bestehend aus:

Breitkanal 215x50 mit Muffe (L500mm): #98261

Breitkanal-Umlenkstück 100-215x50: #98269

Wandhülse 100/500 (L=500mm): #98211

Gesamtaufbauhöhe Kanal: ca. 60 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außengitter FS-KST–horizontal

Außengitter aus Kunststoff für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-KST-horizontal

Material: Kunststoff

Artikelnummer: 98262

Abmaße: 260x100 mm (HxB)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außengitter FS-ALU-vertikal

Außengitter aus Aluminium (weiß matt, pulverbeschichtet) für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-ALU-vertikal

Material: Aluminium

Artikelnummer: 98272

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: weiß matt (ähnlich RAL 9016)

## Außengitter FS-V2A-vertikal

Außengitter aus Edelstahl für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-V2A-vertikal

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98271

Abmaße: 275x100 mm (HxB)

Farbe: natur

## Außengitter FS-ALU-horizontal

Außengitter aus Aluminium (weiß matt, pulverbeschichtet) für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-ALU-horizontal

Material: Aluminium

Artikelnummer: 98284

Abmaße: 100x275 mm (HxB)

Farbe: weiß matt (ähnlich RAL 9016)

## Außengitter FS-V2A-horizontal

Außengitter aus Edelstahl für den Außenwandanschluss des Fassadenelementes Serie FS. Lieferung mit Insektenschutzgitter sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außengitter FS-V2A-horizontal

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98283

Abmaße: 100x275 mm (HxB)

Farbe: natur

## Luftdurchlassventil LDV/NAS

Zulufteinrichtung für den Rollladenkasteneinbau. Bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte und großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Die Luftmenge kann mittels der Regulierplatte stufenlos eingestellt werden. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftdurchlassventil LDV/NAS

Artikelnummer: 98201

Volumenstrom bei 8 Pa: 26 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 16 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Luftdurchlassventil LDV-M

Motorbetriebene Zulufteinrichtung bestehend aus einem weißen Kunststoffgehäuse (Farbe ähnlich RAL 9016) mit seitlichem Luftauslasslamellen, Regulierplatte und großflächigen Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Bei Anliegen der Schaltspannung öffnet die motorbetriebene Regulierplatte zu 100 % und ein Meldekontakt (230VAC/50Hz) wird in dieser Position freigeschaltet. Die Stellung der Regulierplatte wird seitlich am Gehäuse optisch angezeigt. Auslieferung des Ventils LDV-M mit  einem  Anschlusskabel (L = 1,0 m) zur elektrischen Verdrahtung in einer Schalterdose.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Luftdurchlassventil LDV-M

Artikelnummer: 98202

Spannung: 230VAC/50 Hz

Externer Meldekontakt: potenzialfrei, 230 VAC/50 Hz, max. 1,0 A

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

Schutzart: IP 44

Volumenstrom bei 8 Pa: 18 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 10 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Wandhülse 100/500

Wandhülse Ø 104 mm mit Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Außenwandluftdurchlässe ALD 100, Überströmeinrichtung WDH 100 und Außenwandhülse AWH 100/80

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 100/500

Artikelnummer: 98211

Hülsendurchmesser (Außen): 104 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 100 mm

Hülsenlänge: 500 mm

## Wandhülse 160/500

Wandhülse Ø 160 mm mit Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Überströmeinrichtung WDH 150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 160/500

Artikelnummer: 98212

Hülsendurchmesser (Außen): 160 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 154 mm

Hülsenlänge: 500 mm

## Wandhülse 160-S/500

Wandhülse Ø 160 mm mit integriertem Schalldämpfer und Putzdeckel für Mauerstärken bis 500 mm. Einsetzbar für Außenwandluftdurchlässe ALD-S 150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 160-S/500

Artikelnummer: 98213

Hülsendurchmesser (Außen): 160 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 100 mm

Hülsenlänge: 500 mm

## Wandhülse 160-S/250

Wandhülse Ø 160 mm mit integriertem Schalldämpfer und Putzdeckel für Mauerstärken bis 250 mm. Einsetzbar für Überströmeinrichtung WDH-S 150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wandhülse 160-S/250

Artikelnummer: 98216

Hülsendurchmesser (Außen): 160 mm

Hülsendurchmesser (Innen): 100 mm

Hülsenlänge: 250 mm

## Bodenplatte

Bodenplatte 200x200 mm (LxB) für Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Bodenplatte

Artikelnummer: 72094

## Montagekörper 250x250/L500mm für Wandhülse ALD Ø160mm

Montagekörper aus expandiertem Polystyrolschaum (EPS) für die Aufnahme/Montage einer runden Wandhülse 160/500 bzw. 160-S/500 (Zulufteinrichtung Serie ALD-S). Die mittig angeordnete Rohrdurchführung (Bezugspunkt: Raum-Innenseite) ist für eine bessere Kondensatableitung mit einem Gefälle von 1,5° nach Außen geneigt. Der Montagekörper ist kürzbar bzw. kann für eine maximale Außenwandstärke von 500 mm eingesetzt werden. Lieferung inklusive beidseitigem Putzdeckel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagekörper 250x250/L500 für Wandhülse ALD Ø160mm

Artikelnummer: 98210

Material: EPS (mit Flammschutzmittel)

Brandschutzklasse DIN 4102: B1 (schwerentflammbar)

Brandschutzklasse EN ISO 13501-1: E

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Abmaße (LxBxH): 500x250x250 mm

## Muffe Ø 100 mm

Rohrverlängerung für Wandhülse 100/500 (ALD 100, WDH 100 oder AWH100/80).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Muffe Ø 100 mm

Artikelnummer: 98233

## Muffe Ø 160 mm

Rohrverlängerung für Wandhülse 160-S/500 (ALD-S 160, ALD-S 160FS oder WDH-S 160).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Muffe Ø 150 mm

Artikelnummer: 38047

## Winddrucksicherung ALD

Winddrucksicherung zur Regelung des max. Zuluftvolumenstromes auf 44 m3/h. Montiert im Steckrohr mit Dichtlippe. Passend für alle Zulufteinrichtungen Serie ALD mit Wandhülse.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Winddrucksicherung ALD

Artikelnummer: 98231

## Fliegengitter FG-ALD

Steckbares Fliegengitter mit Fiberglasgewebe (Maschenweite 1,4 mm). Passend für alle Zulufteinrichtungen Serie ALD, Luftdurchlassventil LDV/NAS und Außenwandhülse AWH 100/80.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Fliegengitter FG-ALD

Artikelnummer: 98232

## Abdeckgitter mit Bodenplatte

Außen- oder Innenabdeckung mit feststehenden Lamellen für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen Serie ALD und WDH, Außenwandhülse AWH 100/80 oder Wandlüfter Airodor. Einsetzbar auch als Wetterschutzgitter für

Rohrnennweiten bis NW 150 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckgitter mit Bodenplatte

Artikelnummer: 98221

Druckverlust bei 160 m3/h    : ca. 15 Pa

max. Anschlussnennweite        : 150 mm

Abmaße (LxBxH): 200x200x24 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Abdeckgitter mit Bodenplatte –Antrhazit-

Außen- oder Innenabdeckung mit feststehenden Lamellen für alle Zuluft-/Überströmeinrichtungen Serie ALD und WDH, Außenwandhülse AWH 100/80 oder Wandlüfter Airodor. Einsetzbar auch als Wetterschutzgitter für

Rohrnennweiten bis NW 150 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckgitter mit Bodenplatte –Anthrazit-

Artikelnummer: 98222

Druckverlust bei 160 m3/h    : ca. 15 Pa

max. Anschlussnennweite        : 150 mm

Abmaße (LxBxH): 200x200x24 mm

Farbe: Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

## Breitkanal+Muffe 215x50L500

Zur Kanalverlängerung des Fassadenelements FS150/215x50. Bestehend aus Kunststoffkanal 215x50L500, Muffe und einem Montagebügel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal+Muffe 215x50L500

Artikelnummer: 98261

Kanallänge: 500 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

## Montagebügel 218x55mm

Montagebügel aus Kunststoff für Fassadenelement Serie FS215x50.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Montagebügel 218x55mm

Artikelnummer: 72131

## Breitkanal-Umlenkstück Ø150/215x50

Kanalumlenkstück (90°) aus Kunststoff für Rohrdurchmesser 150mm auf Kanalabmaße 215x50mm. Einsetzbar z.B. für Außenwandluftdurchlasse ALD-S150.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-UmlenkstückØ162/215x50

Artikelnummer: 98264

Anschluss-Ø: 150 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

## Breitkanal-Umlenkstück Ø100/215x50

Kanalumlenkstück (90°) aus Kunststoff für Rohrdurchmesser 100mm auf Kanalabmaße 215x50mm. Einsetzbar z.B. für Außenwandluftdurchlasse ALD-100.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-UmlenkstückØ112/215x50

Artikelnummer: 98269

Anschluss-Ø: 100 mm

Kanalabmaße: 215x50 mm

## Breitkanal-Flexbogen 215x50mm/30°

Flexibler Kanalbogen (max. 30°) aus Kunststoff für Kanalabmaße 215x50mm mit Befestigungswinkel für Außengitter Serie FS (Zubehör). Einsetzbar z.B. für Fassadenelement Serie FS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-Flexbogen 215x50mm/30°

Artikelnummer: 98263

Flexbogen: max. 30°

Kanalabmaße: 215x50 mm

## Breitkanal-Flexbogen mit Muffe 215x50/90°

Zur Herstellung eines flexiblen Anschlusses zwischen Außengitter und Breitkanal mit Muffe von maximal 90°. Lieferung inkl. Befestigungswinkel/-satz (Hinweis: Als Ersatz für werkseitig gelieferten Anschlussbogen 30° beim Fassadenelement FS150/215x50; Art.-Nr.: 98260)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Breitkanal-Flexbogen mit Muffe 215x50/90°

Artikelnummer: 98265

## Außenhaube 160x160mm-V2A

Außenhaube aus Edelstahl (Lieferung inkl. Befestigungsmaterial) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 100/500 (Zulufteinrichtung ALD 100 oder Außenwandhülse AWH/100/80).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 160x160mm-V2A

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98275

Abmaße: 158x158x75 mm (LxBxH)

Farbe: natur

## Außenhaube 160x160mm-V2A-weiß

Pulverbeschichete Außenhaube aus Edelstahl ((Farbe: weiß -ähnlich RAL9016-, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 100/500 (Zulufteinrichtung ALD 100 oder Außenwandhülse AWH/100/80).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 160x160mm-V2A-weiß

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98277

Abmaße: 158x158x75 mm (LxBxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Außenhaube 185x185mm-V2A

Außenhaube aus Edelstahl für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie Airodor; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98274

Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

Farbe: natur

## Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß

Pulverbeschichete Außenhaube aus Edelstahl (Farbe: weiß -ähnlich RAL9016-) für den Außenwandanschluss an die Wandhülse 150-S/500 (Zulufteinrichtung ALD-S 150) oder Einbauhülse Airodor/L490 und /L800 (Wandlüfter Serie Airodor; Mindestwandstärke: 300 mm). Lieferung inkl. Schalldämmung, Durchschiebesicherung sowie Befestigungsmaterial.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Außenhaube 185x185mm-V2A-weiß

Material: Edelstahl

Artikelnummer: 98276

Abmaße: 185x185x90 mm (LxBxH)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

# Zulufteinrichtungen Serie MLL

## Zulufteinrichtung MLL-ZE 25

Die Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE bestehend aus einem Verschlusselement MLL-VE3 (Version 3, Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), einem 2-teiligen sendzimierverzinkten Stahlblech-Einbaukasten für Wandstärken von 250 bis 350 mm, sowie einem 3-teiligen Schalldämpfereinschub (Standard) mit einer geschlossenen Schaumstoffoberfläche. Ein Fliegengitter im Schalldämpfer verhindert das Eindringen von Insekten. Der Volumenstrom und die Lufteinströmrichtung ist über ein manuell bedienbares Regulierelement am Verschlusselement regel-/einstellbar. Das Regulierelement ermöglicht in einem Bedarfssfall (z.B. bei Rauchentwicklung in der Außenluft) eine „Geschlossenstellung“. Alle Einbauteile werden von innen montiert und sind für Reinigungszwecke leicht zugänglich. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m2, beträgt 16 bis 22 dB(A) je nach Schalldämpfereinsatz und Wandstärke.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zulufteinrichtung MLL-ZE 25

Artikelnummer: 96000

Wandstärken: 250 bis 350 mm

Einbaukastenhöhe: 75 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 27 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 15 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Zulufteinrichtung MLL-ZE 36

Die Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE bestehend aus einem Verschlusselement MLL-VE3 (Version 3, Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), einem 2-teiligen sendzimierverzinkten Stahlblech-Einbaukasten für Wandstärken von 360 bis 460 mm, sowie einem 3-teiligen Schalldämpfereinschub (Standard) mit einer geschlossenen Schaumstoffoberfläche. Ein Fliegengitter im Schalldämpfer verhindert das Eindringen von Insekten. Der Volumenstrom und die Lufteinströmrichtung ist über ein manuell bedienbares Regulierelement am Verschlusselement regel-/einstellbar. Das Regulierelement ermöglicht in einem Bedarfssfall (z.B. bei Rauchentwicklung in der Außenluft) eine „Geschlossenstellung“. Alle Einbauteile werden von innen montiert und sind für Reinigungszwecke leicht zugänglich. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m2, beträgt 16 bis 22 dB(A) je nach Schalldämpfereinsatz und Wandstärke.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zulufteinrichtung MLL-ZE 36

Artikelnummer: 97000

Wandstärken: 360 bis 460 mm

Einbaukastenhöhe: 75 mm

Volumenstrom bei 8 Pa: 27 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 15 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Zulufteinrichtung MLL-ZE/R3

Die Zulufteinrichtung MLL-ZE/R3 ist für den Einbau im Rollladenkasten geeignet. Sie besteht aus der Innenabdeckung (Frontblende) inkl. Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%), sowie einem Gehäuserahmen. Der Volumenstrom und die Lufteinströmrichtung ist über ein Regulierelement an der Innenabdeckung regel-/einstellbar und visuell sichtbar. Das Regulierelement ermöglicht in einem Bedarfssfall (z.B. bei Rauchentwicklung in der Außenluft) eine „Geschlossenstellung“. Zur Filterpflege kann die Frontblende ohne Werkzeug abgenommen werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zulufteinrichtung MLL-ZE/R3

Artikelnummer: 98003

Volumenstrom bei 8 Pa: 27 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 15 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Zulufteinrichtung MLL-ZE/F

Die Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE/F ist speziell für den Einbau in einer Fensterrahmenverbreiterung geeignet. Die Einrichtung bestehend aus einem stufenlos verstellbarem Verschlusselement MLL-VE/F (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%). Der lackierte, sendzimierverzinkte Stahlblech-Einbaukasten ist für eine Rahmenverbreiterung von 58 mm ausgelegt. Lieferung inkl. PU-Schaum-Schalldämpfer mit einer geschlossenen Schaumstoffoberfläche und Fliegengitter. Der Volumenstrom ist durch das Verschlusselement regelbar. Die Bedienung erfolgt über Verstellhebel mit einer optischen Anzeige. Die Einbauteile werden von innen montiert und sind für Reinigungszwecke leicht zugänglich. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,049 m2, beträgt 17 dB(A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zulufteinrichtung MLL-ZE/F

Artikelnummer: 98002

Volumenstrom bei 8 Pa: 17 m3/h

Volumenstrom bei 4 Pa: 10 m3/h

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Einbaukasten MLL-EK/25

Mauerkasten (2-teilig) aus sendzimierverzinktem Stahlblech für Wandstärken von 250 – 350 mm. Einsetzbar für Zulufteinrichtung MLL-ZE 25.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten MLL-EK/25

Artikelnummer: 96200

## Einbaukasten MLL-EK/36

Mauerkasten (2-teilig) aus sendzimierverzinktem Stahlblech für Wandstärken von 360 – 460 mm. Einsetzbar für Zulufteinrichtung MLL-ZE 36.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Einbaukasten MLL-EK/36

Artikelnummer: 97200

## Mauerkastenverlängerung MLL-ZV120

Mauerkastenverlängerung (120 mm) aus sendzimierverzinktem Stahlblech für LIMODOR Zulufteinrichtung MLL-ZE 25 und MLL-ZE 36.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Mauerkastenverlängerung MLL-ZV120

Artikelnummer: 96600

## Schalldämpfer MLL-SD/3

3-teiliger Schalldämpfereinschub (Standard) für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE. Schalldämmung Rw = 16 dB (bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m2).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer MLL-SD/3

Artikelnummer: 96300

## Schalldämpfer MLL-SD/4

4-teiliger Schalldämpfereinschub für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE. Schalldämmung Rw = 18 dB (bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m2). Mindestmauerstärke bei MLL-ZE25 = 280 mm, MLL-ZE36 = 390 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer MLL-SD/4

Artikelnummer: 96304

## Schalldämpfer MLL-SD/5

5-teiliger Schalldämpfereinschub für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE. Schalldämmung Rw = 22 dB (bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0272 m2). Mindestmauerstärke bei MLL-ZE25 = 340 mm, MLL-ZE36 = 450 mm.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämpfer MLL-SD/5

Artikelnummer: 96305

## Wetterschutzgitter MLL-ZW9016

Schlagregensicheres weißes Wetterschutzgitter (RAL 9016) zur Außenabdeckung der Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE 25 und MLL-ZE 36.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Wetterschutzgitter MLL-ZW9016

Artikelnummer: 96700

Gitterfarbton: weiß (RAL 9016)

## Verschlusselement MLL-VE3

Verschlusselement mit Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%; Optional mit Filterklasse F7 ausrüstbar) für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE. Luftdurchströmung passiv durch Unterdruck (Funktionsweise: Zuluft). Der Volumenstrom und die Einstömrichtung sind stufenlos über die Rastvorrichtung des Regulierelementes einstellbar. Einsetzbar für Zulufteinrichtung Serie MLL-ZE.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Verschlusselement MLL-VE3

Artikelnummer: 96103

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

# Überströmeinrichtung Serie WDH

## Überströmeinrichtung WDH 100

Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 500 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Überströmeinrichtung WDH 100

Artikelnummer: 98160

Wandhülsendurchmesser: 104 mm

Volumenstrom bei 1 Pa: 16 m3/h

Volumenstrom bei 2 Pa: 25 m3/h

Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Überströmeinrichtung WDH 160

Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 500 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Überströmeinrichtung WDH 160

Artikelnummer: 98165

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 1 Pa: 24 m3/h

Volumenstrom bei 2 Pa: 42 m3/h

Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Überströmeinrichtung WDH-S 160

Schalldämmende Überströmeinrichtung für Wandeinbau (Innenbereich) bis max. 250 mm zur Herstellung eines Raumverbundes. Besteht aus einer runden Wandhülse mit melaminharzgetränktem Schalldämmeinsatz sowie beidseitig je einem Abdeckgitter mit Bodenplatte. Die Schalldämmung, bezogen auf eine Eigenfläche von 0,0180 m2, beträgt 10 dB(A).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Überströmeinrichtung WDH-S 160

Artikelnummer: 98170

Wandhülsendurchmesser: 160 mm

Volumenstrom bei 1 Pa: 16 m3/h

Volumenstrom bei 2 Pa: 25 m3/h

Farbe Abdeckgitter: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Rückschlagklappe RK-LW125

Dichtschließende Rückschlagklappe (Leckluftrate beträgt bei ca. 50 Pa 2,7 bis 3,0 l/h) für den Einbau in Abluftleitungen von Dunstabzugshauben oder Wrasenabzüge. Verhindert bei einer kontrollierten Wohnungslüftung eine Außenluftansaugung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe RK-LW 125

Artikelnummer: 79032

Anschlussdurchmesser: NW 100/125

# Ersatzbedarf/-teile

# Gebläseeinsatz ELF, LB, LF, F/C und LW

## Steckerkupplung

Steckerkupplung für den elektrischen Anschluss der Lüfterserie LF, ELF, LB und LW

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steckerkupplung

Artikelnummer: 90019

## Gebläseeinsatz ELF 60

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 60

Motornummer: CNA45/20ELF60

Artikelnummer: 00160

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 11 W

Nennstrom: 0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

## Gebläseeinsatz ELF 60-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 60-TL

Motornummer: CNA45/20ELF60-TL

Artikelnummer: 00170

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075/0,060 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

## Gebläseeinsatz ELF 100

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 100

Motornummer: CNA45/20ELF100

Artikelnummer: 00180

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23 W

Nennstrom: 0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

## Gebläseeinsatz ELF 100-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz ELF 100-TL

Motornummer: CNA45/20ELF100-TL

Artikelnummer: 00190

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom: 0,110/0,060 A

Planmäßiger Volumenstrom: 100/40 m3/h

## Gebläseeinsatz LB/A 60

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LB/A 60

Motornummer: CNA45/20LB60

Artikelnummer: 00400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 21 W

Nennstrom: 0,09 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

## Gebläseeinsatz LB/A 30

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LB/A 30

Motornummer: CNA45/20LB30

Artikelnummer: 00410

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 7 W

Nennstrom: 0,06 A

Planmäßiger Volumenstrom: 30 m3/h

## Gebläseeinsatz LB/A 60-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LB/A 60-TL

Motornummer: CNA45/20LB60-30

Artikelnummer: 00420

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 21/7 W

Nennstrom: 0,09/0,06 A

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

## Gebläseeinsatz F/C

Gebläseeinsatz, 1-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie F/C (vor Baujahr 1981). Elektroanschluss mittels Lüsterklemmen. Befestigung des Gebläses im Kasten mittels  4 x Schrauben M5.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz F/C

Motornummer: CNA45/20FC

Artikelnummer: 00900

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23 W

Nennstrom: 0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom: ca. 60 m3/h

## Gebläseeinsatz F/C-TL

Gebläseeinsatz, 2-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie F/C (vor Baujahr 1981). Elektroanschluss mittels Lüsterklemmen. Befestigung des Gebläses im Kasten mittels 4 x Schrauben M5.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz F/C-TL

Motornummer: CNA45/20FC-TL

Artikelnummer: 00901

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 23/7 W

Nennstrom: 0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom: ca. 60/35 m3/h

## Gebläseeinsatz LF 200-60

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie LF200-60. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LF200-60

Motornummer (alt): CN30/30FE

Motornummer (neu): CNA45/20LF200-60

Artikelnummer: 00200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennstrom: 0,15 A

Planmäßiger Volumenstrom: 155/64 m3/h

## Gebläseeinsatz LW300(ATG)

Austausch-Gebläseeinsatz (1-stufig, Kondensatormotor; Ersatz für Gebläseeinsatz LW300) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW300. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LW300(ATG)

Motornummer alt: CN30/40A oder CN30/40LW

Motornummer (neu): AL-40-05-AC385

Artikelnummer: 00600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 104 W

Nennstrom: 0,60A

Planmäßiger Volumenstrom: 330 m3/h

## Gebläseeinsatz LW350

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW 350 oder Ventilatorbox AC350. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät bzw. Ventilatorbox.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LW 350

Motornummer: AL40-05W-AC385

Artikelnummer: 00601

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 135 W

Nennstrom: 0,60 A

Planmäßiger Volumenstrom: 350 m3/h

## Gebläseeinsatz LW450

Gebläseeinsatz (1-stufig, Kondensatormotor) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW 450 und Ventilatorbox AC400. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät bzw. Ventilatorbox AC400.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz LW 450

Motornummer: AL28-05-AC485

Artikelnummer: 00602

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 160 W

Nennstrom: 0,70 A

Planmäßiger Volumenstrom: 530 m3/h

## Gebläseeinsatz EC400

Gebläseeinsatz (1-stufig, EC-Motortechnik) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW350, LW450 bzw. Ventilatorbox EC400. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät bzw. Ventilatorbox.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz EC 400

Motornummer: AW17-04-EC390

Artikelnummer: 62154

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuerspannung: 0 - 10 VDC

Nennleistung: 116 W

Nennstrom: 0,90 A

Planmäßiger Volumenstrom: 390 m3/h

# Gebläseeinsatz AC und EC

## Gebläseeinsatz AC200

Gebläseeinsatz 1-stufig (AC-Motortechnik) für Ventilatorbox AC200. Lieferung inkl. Trägerplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz AC200

Motornummer: AC200

Artikelnummer: 62152

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Nennleistung: 78 W

Nennstrom: 0,35 A

Planmäßiger Volumenstrom: 225 m3/h

## Gebläseeinsatz EC200

Gebläseeinsatz 1-stufig (EC-Motortechnik) für Ventilatorbox EC200. Motoransteuerung über 0-10VDC z.B. Steuerung AC/EC10-2 oder Serie EC10 (Zubehör). Lieferung inkl. Trägerplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz EC200

Motornummer: EC200

Artikelnummer: 62151

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuereingang: 0-10VDC

Nennleistung: 34 W

Nennstrom: 0,30 A

Planmäßiger Volumenstrom: 180 m3/h

## Gebläseeinsatz EC400

Gebläseeinsatz 1-stufig (EC-Motortechnik) für Ventilatorbox EC400. Motoransteuerung über 0-10VDC z.B. Steuerung AC/EC10-2 oder Serie EC10 (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläseeinsatz EC400

Motornummer: AW17-04-EC390

Artikelnummer: 62154

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuereingang: 0-10VDC

Nennleistung: 116 W

Nennstrom: 0,90 A

Planmäßiger Volumenstrom: 390 m3/h

## Gebläse PWT/WLG300

Gebläseeinsatz 1-stufig (EC-Motortechnik) für Wärmeübertrager PWT300 (Zuluft) oder Kompakt-Lüftungsgerät WLG300 (Zu-/Abluft). Motoransteuerung über 0-10VDC z.B. Steuerung AC/EC10-2 oder Serie EC10(Zubehör). Lieferung inkl. Montagehalterung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläse PWT/WLG300

Motornummer: AW17-04-EC390

Artikelnummer: 62158

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Steuereingang: 0-10VDC

Nennleistung: 116 W

Nennstrom: 0,90 A

Planmäßiger Volumenstrom: 390 m3/h

# Wandlüfter AirVital

## Zuluftventilator AirVital

Motoreinheit (Zuluft) als Tandemeinheit mit Sicherungsstift.

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Zuluftventilator AirVital

Artikelnummer: 38051

## Abluftventilator AirVital

Motoreinheit (Abluft) als Tandemeinheit.

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Zuluftventilator AirVital

Artikelnummer: 38052

# Filter für Einrohrlüftungsgeräte bzw. Nebenraumanschluss

## Filter LF (226x226mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LF und ELF (Unterputz und Aufputz) sowie Deckelumrüstsatz F/C.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LF (226x226mm)

Artikelnummer: 00010

Filtergröße: 226x226 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter F/I (180x65mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie F/I (Unterputz und Aufputz).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter F/I (180x65mm)

Artikelnummer: 00011

Filtergröße: 180x65 mm (LxB)

Packungsinhalt: 10 Stück Filter

## Filter F/D (180x180mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie F/I mit großflächigem Deckel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter F/D (180x180mm)

Artikelnummer: 00012

Filtergröße: 180x180 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter LB/5 (188x114mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LB/A (Unterputz) und LB/AP (Aufputz).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LB/5 (180x114mm)

Artikelnummer: 00040

Filtergröße: 188x114 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter LW (325x325mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LW.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LW (325x325mm)

Artikelnummer: 00060

Filtergröße: 325x325 mm (LxB)

Packungsinhalt: 3 Stück Filter

## Filter compact (238x238mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact bzw. ECom.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter compact (238x238mm)

Artikelnummer: 00070

Filtergröße: 238x238 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter compact –Metall-

Rahmenloser Metallfilter aus Aluminium inkl. Befestigungsmaterial für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter compact-Metall-

Artikelnummer: 00075

Packungsinhalt: 1 Stück Filter

## Dauerfilter compact

Rahmenloser Filterschaum (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact bzw. ECom. Waschbar (spülmaschinengeeignet) bis zu einer Temperatur von maximal 55°C.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Dauerfilter compact

Artikelnummer: 00071

Packungsinhalt: 1 Stück Filter

## Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Artikelnummer: 98241

Abmaße: 600x35 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter WAK (126x126mm)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Wandanschlusskasten Serie WAK.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter WAK (126x126mm)

Artikelnummer: 00090

Filtergröße: 126x126 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter WA (150x115mm)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Wandanschlusskasten Serie WA (alte Ausführung).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter WA (150x115mm)

Artikelnummer: 00091

Filtergröße: 150x115 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter A (170x170mm)

2-stufig aufgebauter Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie A/SL.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter A (170x170mm)

Artikelnummer: 00099

Filtergröße: 170x170 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Zeitindekator 6-Monate (Filterkontrollanzeige)

Universell einsetzbare optische Filterkontrollanzeige mit Startfunktion für einen Zeitraum von 6 Monate ab Aktivierung.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Zeitindekator 6 Monate

Artikelnummer: 90090

Abmaße: 19x40 mm (BxH)

Packungsinhalt: 5 Stück

# Filter für Zulufteinrichtungen

## Filter MLL-F (295x50mm-G3)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für alle Zulufteinrichtungen Serie MLL-ZE und MLL-ZER.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter MLL- F (295x50mm-G3)

Artikelnummer: 96900

Filtergröße: 295x50 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter MLL/V3 (G3)

Filterschaum (Filterklasse ISO Coarse >45%) für alle Zulufteinrichtungen Serie MLL-ZE und MLL-ZER mit Verschlusseinrichtung Typ MLL-VE2 oder MLL-VE3.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter MLL/V3 (G3)

Artikelnummer: 96903

Abmaße: 326x50 mm (LxB)

Packungsinhalt: 1 Stück Filter

## Filter MLL-Z-Line/V3 (F7)

Z-Line-Filter (Filterklasse ePM1≥50%) für alle Zulufteinrichtungen Serie MLL-ZE mit Verschlusseinrichtung Version 3.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter MLL-Z-Line/V3 (F7)

Artikelnummer: 96904

Abmaße: 326x50 mm (LxB)

Packungsinhalt: 1 Stück Filter

## Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755) für Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LDV/NAS (600x35mm-G3)

Artikelnummer: 98241

Abmaße: 600x35 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

## Filter LDV/NAS (600x35mm-M5)

Synthetik-Filtervlies (Filterklasse ePM10≥50%) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter LDV/NAS (600x35mm-F5)

Artikelnummer: 98242

Abmaße: 600x35 mm (LxB)

Packungsinhalt: 5 Stück Filter

# Filter für Plattenwärmetauscher/Kompaktlüftungsgeräte

## Filterkassette PWT180-M5

Filterkassette (Filterklasse ePM10≥50% -Pollenfilter-) für den Wärmeübertrager Serie PWT180.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette PWT180-M5

Artikelnummer: 62263

Abmaße (LxBxH): 265x140x27 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette PWT180-F7

Filterkassette (Filterklasse ePM1≥50% -Pollenfilter-) für den Wärmeübertrager Serie PWT180.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette PWT180-F7

Artikelnummer: 62264

Abmaße (LxBxH): 265x140x27 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG250-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50% nach DIN EN 755) für Wohnungslüftungsgerät WLG250-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG250-M5

Artikelnummer: 62284

Abmaße (LxBxH): 265x250x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG250-F7

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG250-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG250-F7

Artikelnummer: 62285

Abmaße (LxBxH): 265x250x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG-R-250-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-250-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-250-M5

Artikelnummer: 62290

Abmaße (LxBxH): 278x258x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG-R-250-F7

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-250-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-250-F7

Artikelnummer: 62291

Abmaße (LxBxH): 278x258x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG-R-300-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-300-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-300-M5

Artikelnummer: 62292

Abmaße (LxBxH): 290x205x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG-R-300-F7

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG-R-300-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG-R-300-F7

Artikelnummer: 62293

Abmaße (LxBxH): 290x205x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterset PWT/WLG300-M5

Filterset bestehend aus einer Z-Line-Filterkassette mit Rahmen inkl. Vorfilter(Zuluft: Filterklasse ePM10>50%) bzw. Filterfließ (Abluft: ISO COARSE>45%) für Kompakt-Lüftungsgerät WLG300 oder Wärmeübertrager PWT300.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset PWT/WLG300-M5

Artikelnummer: 62268

Filtergröße -ZU- (LxBxH): 318x168x35 mm

Filtergröße -AB- (LxBxH): 352x270x35 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterset PWT/WLG300-F7

Filterset bestehend aus einer Z-Line-Filterkassette mit Rahmen inkl. Vorfilter (Zuluft: Filterklasse ePM1>50%) bzw. Filterfließ (Abluft: ISO COARSE>45%) für Kompakt-Lüftungsgerät WLG300 oder Wärmeübertrager PWT300.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset PWT/WLG300-F7

Artikelnummer: 62269

Filtergröße -ZU- (LxBxH): 318x168x35 mm

Filtergröße -AB- (LxBxH): 352x270x35 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG400-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG400-S-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG400-M5

Artikelnummer: 62280

Abmaße (LxBxH): 350x235x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG400-F7

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG400-S-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG400-F7

Artikelnummer: 62281

Abmaße (LxBxH): 350x235x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG500-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50) für Wohnungslüftungsgerät WLG500-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG500-M5

Artikelnummer: 62286

Abmaße (LxBxH): 410x200x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG500-F7

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG500-D-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG500-F7

Artikelnummer: 62287

Abmaße (LxBxH): 410x200x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG600-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG600-S-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG600-M5

Artikelnummer: 62282

Abmaße (LxBxH): 390x300x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG600-F7

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG600-S-Ali bzw. -Are.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG600-F7

Artikelnummer: 62283

Abmaße (LxBxH): 390x300x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterset WLG700-F7

Filter für Außenluft (Filterklasse ePM1≥50% -Pollenfilter-) und Abluft (Filterklasse ePM10≥50%) für Kompakt-Lüftungsgeräte WLG700.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset WLG700-F7

Artikelnummer: 62270

Abmaße (LxBxH): 228x600x160 mm

Packungsinhalt: 1 Set Filter

## Filterkassette WLG900-M5

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM10≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG900-D-Are bzw. -Ali.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG900-M5

Artikelnummer: 62288

Abmaße (LxBxH): 550x420x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

## Filterkassette WLG900-F7

Filterkassette mit Rahmen (Filterklasse ePM1≥50%) für Wohnungslüftungsgerät WLG900-D-Are bzw. -Ali.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterkassette WLG900-F7

Artikelnummer: 62289

Abmaße (LxBxH): 550x420x46 mm

Liefereinheit: 1 Stück Filter

# Filter für Wandlüfter

## Filterset Airodor-G3

2-teiliger Filterschaum für Außen- und Abluft. Filterklasse ISO Coarse >45% nach DIN EN 755.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filterset Airodor-G3

Artikelnummer: 38045

Filterabmaße (Durchmesser x H): 1 Stück Ø 142 x 10 mm

: 1 Stück Ø 148 x 10 mm

Packungsinhalt: 1 Set Filter

## Filter AirVital F7/G3

Zweiteiliger synthetischer Kombi-Filter. Filterklasse ePM1≥50% (Zuluft) und ISO COARSE >45% (Abluft) nach DIN EN 755.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Filter AirVital F7/G3

Artikelnummer: 38060

Packungsinhalt: 2 Stück Filter

# Rückschlagklappen

## Rückschlagklappe LRK-LF

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie ELF und LF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LF

Artikelnummer: 79002

## Rückschlagklappe LRK-WAK

Rückschlagklappe für alle Wandanschlusskästen

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-WAK

Artikelnummer: 79004

## Rückschlagklappe LRK-compact

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie compact

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-compact

Artikelnummer: 79009

## Rückschlagklappe LRK-F/C

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie F/C (vor Baujahr 1981)

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-F/C

Artikelnummer: 79011

## Rückschlagklappe LRK-LB/A

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie LB/A

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LB/A

Artikelnummer: 79017

## Rückschlagklappe LRK-LW

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie LW 300 bzw. Ventilatorbox EC350 und 450.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LW

Artikelnummer: 79020

## Rückschlagklappe LRK-LF200

Rückschlagklappe mit Feder für alle Kästen Serie LF 200

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LF200

Artikelnummer: 79031

## Rückschlagklappe LRK-LC/E

Rückschlagklappe für alle Kästen Serie C/E

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Rückschlagklappe LRK-LC/E

Artikelnummer: 79053

## Ventilbefestigungsschiene LF/D

Schiene zur Befestigung der Rückschlagklappe Typ RK-LF und RK-LW am Einbaukasten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Ventilbefestigungsschiene LF/D

Artikelnummer: 72012

# Steuerungen Serie LF/ELF/LB und LW

## Steuerung SNR

Steckbare Nachlaufsteuerung mit Rückstellfunktion zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF,LB und LW300) und Steckerkupplung. Codierung der Nachlauf-/Einschalverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B. ELF60-TL verwendet werden).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SNR

Artikelnummer: 99100

Nachlauf: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Steuerung SNR/TZ_230V

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung (Eingang 230V) und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden)

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Steuerung SNR/TZ_230V

Artikelnummer: 99115

Zentrale Ansteuerung: 230 VAC

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Steuerung SNR/TZ_24V

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion, zentraler Ansteuerung (Eingang 24V) und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter für Voll- oder Teillast. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden)

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Stumm- und Volllastabschaltung

Fabrikat: : LIMODOR

Typ: Steuerung SNR/TZ_230V

Artikelnummer: 99116

Zentrale Ansteuerung: 24 VAC

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Intervallzeit: von 1 bis 7 Std.

Betriebszeit: von 30 bis 90 Min.

## Steuerung SINR

Steckbare Steuerung mit Rückstellfunktion und Intervallbetrieb zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der Nachlauf-/Einschaltverzögerungszeit, Inversbetrieb und Intervallfunktionen durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter: Nachlaufzeit 16 min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb; Intervallzeit 7 Stunden, Betriebszeit 60 Minuten in Volllast (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz z.B.  ELF60-TL verwendet werden).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SINR

Artikelnummer: 99300

Nachlaufzeit: 0 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: 0 bis 180 Sek.

Intervallzeit: 1 bis 7 Std.

Intervall-Laufzeit: 30 bis 90 Min.

## Steuerung SFR

Steckbarer Feuchteregler zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Mit einstellbarer Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung sowie Feuchteregelung über Klimalogik. Manuelle Abschaltung der Klimalogik durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung SFR

Artikelnummer: 99400

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

Abschaltmodus: 24 Std.

Aus-/Einschaltfeuchte: selbstregelnd

## Steuerung S-BM

Steckbare Steuerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF oder  ELF) und Steckerkupplung mit Kabelverbindung zum Bewegungsmelder in der Abdeckplatte glattflächig S-BM (Zubehör). Nachlauf mit Rückstellfunktion über bauseitigen Geräteschalter. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Hinweis: Nur in Verbindung mit Deckel glattflächig S-BM einsetzbar. Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung S-BM

Artikelnummer: 99327

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

## Steuerung S-LS

Steckbare Steuerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF oder  ELF) und Steckerkupplung mit Kabelverbindung zum Lichtsensor in der Abdeckplatte glattflächig S-LS (Zubehör). Nachlauf mit Rückstellfunktion über bauseitigen Geräteschalter. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Hinweis: Nur in Verbindung mit Deckel glattflächig S-LS einsetzbar Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Steuerung S-LS

Artikelnummer: 99328

Nachlaufzeit: von 2 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung: von 30 bis 210 Sek.

# Gehäusedeckel/Aufputzrahmen

## Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Deckel glattflächig bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig. Für LIMODOR Serie LF/ELF 60/100/II (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Artikelnummer: 00003

## Deckel glattflächig LF/ELF-AP

Deckel glattflächig bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig. Für LIMODOR Serie LF/ELF-AP (Aufputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel glattflächig LF/ELF-AP

Artikelnummer: 00019

## Deckel glattflächig S-BM

Deckel glattflächig bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig S-BM. Für LIMODOR Serie LF/ELF 60/100/II (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel glattflächig S-BM

Artikelnummer: 90060

## Deckel glattflächig S-LS

Deckel glattflächig bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig S-LS. Für LIMODOR Serie LF/ELF 60/100/II (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel glattflächig S-BM

Artikelnummer: 90061

## Deckel LW

3-teiliger weißer Deckel mit Filtereinsatz und Regulierplatte für LIMODOR Lüftertyp LW 300, LW350 und LW450.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel LW

Artikelnummer: 00006

## Deckel LF 200

Deckel LF 200 bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig LF 200. Für LIMODOR Serie LF 200-TL (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel LF200

Artikelnummer: 00007

## Deckel glattflächig Serie LB/A

3-teiliger weißer Deckel mit Filtereinsatz für LIMODOR Lüfterserie LB/A. Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckel glattflächig Serie LB/A

Artikelnummer: 00008

## Gehäusedeckel LF

Gittereinsatz für Lüfterserie LF und ELF. Schrauben und Filter nicht im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gehäusedeckel LF

Artikelnummer: 72038

## Deckelumrüstsatz F/C

Deckelumrüstsatz für Einbaugehäuse vor Baujahr 1981, bestehend aus Vorsatzrahmen LV4 und Deckel glattflächig.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Deckelumrüstsatz F/C

Artikelnummer: 90016

## Abdeckplatte LW

Vordere Sichtblende für Lüfterserie LW. Lieferung ohne Klemmbolzen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte LW

Artikelnummer: 72064

## Abdeckplattenhalter LF/DS

Rahmen mit Rasthaken für Abdeckplatte exclusiv, glattflächig oder compact. Lieferung ohne Schrauben.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplattenhalter LF/DS

Artikelnummer: 72032

## Abdeckfilter WAK

Vordere Sichtblende mit Filter und Rastvorrichtung für Wandanschlusskasten WAK

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckfilter WAK

Artikelnummer: 90038

## Abdeckfilter WAK-compact

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design passend für Wandanschlusskasten WAK-compact. Lieferung inkl. Abdeckrahmen und Gehäusedeckel.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckfilter WAK-compact

Artikelnummer: 90013

## Aufputzrahmen compact

Abdeckrahmen für den Kasten compact/H (Lüfterserie compact-AP).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact

Artikelnummer: 72079

Abmaße (LxBxH): 298x298x141 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Abdeckrahmen für den Kasten compact (Lüfterserie compact-AP mit seitlichem Ausblasstutzen).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Artikelnummer: 95043

Abmaße (LxBxH): 298x298x141 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

## Abdeckplatte compact

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design für alle Lüfterserien compact. Verwendung nur mit Abdeckrahmen compact Art.-Nr.: 79088.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte compact

Artikelnummer: 90080

## Abdeckplatte compact, verchromt mit Abdeckrahmen

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design (Ausführung glanzverchromt) sowie passenden Abdeckrahmen (Ausführung glanzverchromt). Lieferung Abdeckrahmen mit Haltefeder. Für alle Unterputz Lüfterserien compact.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte compact verchromt

Artikelnummer: 90082

## Abdeckrahmen compact

Abdeckrahmen mit Haltefedern für Abdeckplatte.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckrahmen compact

Artikelnummer: 79041

## Abdeckrahmen compact (Premium-Design)

Abdeckrahmen mit Haltefedern für Abdeckplatte compact mit Premium-Design.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckrahmen compact

Artikelnummer: 79088

## Abdeckplatte glattflächig

Vordere Abdeckung mit Rasthaken für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte glattflächig

Artikelnummer: 90024

## Abdeckplatte glattflächig S-BM

Vordere Abdeckung mit Rasthaken und Bewegungsmelder-Sensor. Einsetzbar in Verbindung mit Steuerung S-BM für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte glattflächig S-BM

Artikelnummer: 90062

## Abdeckplatte glattflächig S-LS

Vordere Abdeckung mit Rasthaken und Lichtsensor. Einsetzbar in Verbindung mit Steuerung S-LS für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte glattflächig S-LS

Artikelnummer: 90063

## Regulierplatte LF/ELF

Regulierplatte mit Schaumstoff für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Regulierplatte LF/ELF

Artikelnummer: 79006

## Regulierplatte compact

Die Regulierplatte compact stabilisiert die Gerätekennlinie und legt den Volumenstrom für die Lüfterserie compact 60 (Unterputz, Ausblasstutzen seitlich) und compact-II (mit Nebenanschluss) fest.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Regulierplatte compact

Artikelnummer: 72078

## Hut-Regulierplatte LF/ELF

Hut-Regulierplatte mit Schaumstoff für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Hut-Regulierplatte LF/ELF

Artikelnummer: 72035

## Schalldämm-Set Kasten LF

Schalldämm-Set für Innenseite Kasten LF, bestehend aus 4 Dämmplatten für Kastenseite und 2 Dämmplatten für den Kastenboden.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Schalldämm-Set Kasten LF

Artikelnummer: 90083

# Einzelteile für Gebläse ECom

## Gebläsemotor ECom

Körperschallentkoppelter Gebläsemotor (Drehstrom-Außenläufermotor) für den Einbau in einem Einbaukasten der Serie compact bzw. compact/H. Verwendung des Gebläsemotor Typ ECom nur in Verbindung mit einem Leistungsteil ECom100..15-N (DSA45/20L100..15N) und Abdeckrahmen S-Line mit Feder (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Gebläsemotor ECom

Artikelnummer: 90100

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Volumenstromeinsatzbereich: 100 bis 15 m3/h

## Leistungsteil ECom100..15N

Codierbares Leistungsteil für den Einbau und der Verwendung in einem Gebläsemotor ECom. Getrennte Einstellmöglichkeiten des Voll-/Teillast-Volumenstrom (100, 60, 40 oder 30 m3/h / 40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung des Gebläses mit  Erweiterungs- und/oder Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Werkseitige Voreinstellung/Codierung des Gebläses: Voll-/Teillastvolumenstrom; 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Leistungsteil ECom 100..15N

Artikelnummer: 99017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Einstellbarer Volumenstrom VL: 100, 60, 40 oder 30 m3/h

Einstellbarer Volumenstrom TL: 40, 30, 20 oder 15 m3/h

Nachlauf: Aus, 8, 16 und 30 Min.

Einschaltverzögerung: Aus oder 90 Sek.

Intervall: Aus oder 4 Std für 30 Min mit TL

Filterkontrollanzeige (akustisch): Aus/An:

## Abdeckplatte S-Line

Vordere Abdeckung mit Drücker in der Designausführung S-Line. Einsetzbar für alle Lüfterserien ECom. Hinweis: Verwendung nur mit Abdeckrahmen S-Line Art.-Nr.: 90091.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte S-Line

Artikelnummer: 90099

## Abdeckplatte S-Line C-BM

Vordere Lüfterabdeckung (Sichtblende) in der Designausführung S-Line inkl. montiertem Bewegungsmeldersensor C-BM und Drücker. Einsetzbar für alle Lüfterserien ECom. Hinweis: Verwendung nur mit Steuermodul C-BM und Abdeckrahmen S-Line Art.-Nr.: 90091.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte S-Line C-BM

Artikelnummer: 90095

## Abdeckplatte S-Line C-LS

Vordere Lüfterabdeckung (Sichtblende) in der Designausführung S-Line inkl. montiertem Lichtsensor C-LS und Drücker. Einsetzbar für alle Lüfterserien ECom. Hinweis: Verwendung nur mit Steuermodul C-LS und Abdeckrahmen S-Line Art.-Nr.: 90091.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplatte S-Line C-LS

Artikelnummer: 90096

## Abdeckplattenhalter S-Line

Halter mit Drücker für Abdeckplatte S-Line

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckplattenhalter S-Line

Artikelnummer  : 79441

## Abdeckrahmen S-Line

Abdeckrahmen mit Haltefedern für Abdeckplatte S-Line.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Abdeckrahmen S-Line

Artikelnummer: 90091

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------