# Vortext

Die nachfolgende Ausschreibung beruht auf Grundlage der vorgelegten und dokumentierten Planungsunterlagen sowie einer Auslegung mittels dem Berechnungsprogramm LIMODOR Professional 1.0 bzw. 2.0. Rechtsansprüche durch die Programmberechnung, /-nutzung oder /-bedienung sowie den Inhalt der bereitgestellten Unterlagen bzw. Informationen zur Projekterstellung können daraus nicht abgeleitet werden. Eigengeräuschangaben (LA) zu Einrohrlüftungsgeräten nach DIN 18017-3:2009-07 beziehen sich auf eine Absorptionsfläche von 10 m2.

Änderungen der produktspezifischen (technischen) Angaben von LIMODOR-Produkten in der nachfolgenden Ausschreibung sind alleine der Firma LIMOT vorbehalten.

Garantie für LIMODOR-Produkte: Für alle Material- und Herstellungsfehler besteht eine Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum

Hersteller:

LIMOT GmbH & Co KG Lüftungstechnik

Dainbacher Weg 21

D-97980 Bad Mergentheim

Tel.: +49(0)7931-94490

Fax: +49(0)7931-944971

E-Mail: info@limot.de

https://limot.de

# Lüftungsgerät Serie ECom (Variante: Unterputz ohne Brandschutz)

## Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04024

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04026

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04028

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04084

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04086

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04088

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04030

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04037

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04034

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04036

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04038

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04120

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet).. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04127

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04124

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04126

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04128

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04180

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet).. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04187

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04184

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04186

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04188

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04130

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet).. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04137

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04134

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04136

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04138

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03024

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03026

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03028

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03084

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03086

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03088

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03030

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03037

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03034

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03036

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03038

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03120

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03127

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03124

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03126

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03128

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03180

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03187

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03184

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03186

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03188

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03130

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03137

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03134

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03136

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03138

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04224

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04226

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04228

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04284

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04286

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04288

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04230

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04237

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04234

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04236

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04238

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04320

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04327

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04324

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04326

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04328

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04380

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04387

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04384

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04386

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04388

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04330

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3 + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04337

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04334

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04336

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04338

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04424

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04426

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04484

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04486

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04488

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04430

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (2): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04437

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04434

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ, sowie Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04436

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

integriertes Modul (4): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (40 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltdmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03224

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03226

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03284

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03286

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03288

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltdmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) +EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (40 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04624

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04626

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04684

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04686

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04688

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom: 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (40/15): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03424

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03426

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03484

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03486

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03488

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschalmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) +EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (100 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03627

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03624

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03626

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03684

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03686

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03688

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaldmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (3-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/40/20)	# 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR+C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (3-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/40/20)	# 03917

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR+EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (3-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/40/20)	# 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR+EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (3-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/40/20)	# 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR+C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (3-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit ECom (100/40/20)	# 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschalmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

# Lüftungsgerät Serie ECom (Variante: Unterputz /H ohne Brandschutz)

## Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) +EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschalmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschalmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04318

integriertes Modul (2): Zeitschalmodul C-LU2/D

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15  m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschalmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (40 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04627

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschalmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaldmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (100 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaldmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor, für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03627

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaldmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom/H (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03917

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: /H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaldmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

# Lüftungsgerät Serie ECom (Variante: Aufputz ohne Brandschutz)

## Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) +EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03020

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03027

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03080

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03087

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03117

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaldmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.   Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich.   Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Ausführung: 2-stufig

Planmäßiger Volumenstrom: 60/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (40 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03220

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03227

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03280

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03287

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03317

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04627

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03420

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03427

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03480

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03487

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03517

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Nutzung eines potenzialfreien Eingangssignales  (24 bis 230VAC) an Klemme 3 und 4 des Lüftungsgerätes zur Schaltung eines Gerätevolumenstromes (1-Kanal-Betrieb) bzw. in Kombination mit einem Fernsteuermodul LFS1 (Zubehör) zur Schaltung von bis zu 4 Funktionen (4-Kanal-Betrieb) in Abhängigkeit von Prioritäten über den werkseitig montierten Buseingang EC-TZ möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03620

integriertes Modul (1): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03627

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Buseingang EC-TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03680

integriertes Modul (1): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3 + EC-EK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Schaltung (wählbare Option: Schließer = Ausgang aktiv oder Öffner = Ausgang nicht aktiv) einer extern anliegenden Spannung an Klemme 5 und 6 der Netzklemme zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung oder in Verbindung mit der Steuerung AD-UP (für Wandlüfter Airodor30) für die Anforderung eines Zuluftbetriebes über ein werkseitig montiertes Hilfsrelais EC-EK möglich. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03687

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

integriertes Modul (3): Hilfsrelais EC-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03717

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-AP (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit, sowie einem Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03917

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit  rückseitigem  Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line, sowie einem Aufputzrahmen (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

# Lüftungsgerät Serie ECom (Variante: Unterputz mit Brandschutz)

## Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/40): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/20): # 04318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) +EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (60/15): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (40 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2, W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2, W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2, W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2, W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2, W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2, W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (100 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. . Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-BR (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-BR (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat und einem seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten eignet sich auch zur Erhöhung der Schalldämmung (R'w-Wert: 29 dB, einschaliges Bauteil) bei Schacht- oder Deckeneinbau. Die brandschutztechnische Eignung ist vorrangig zu prüfen. Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -BR

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/6,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03050

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) +EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03250

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (40 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03213

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (60 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03450

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-A + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-DCA

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Der integrierte Analogeingang EC-DCA ermöglicht eine Ansteuerung von insgesamt 12 Volumenstromstufen (0 bis 100 m3/h) über eine Spannung von 0-10 VDC oder Stromstärke von 0-20 mA. Eine codierbare Grundlaststufe (15, 20, 30 oder 40 m3/h) ist optional einstellbar. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige, Eingangsspannung: VDC, keine Grundlast.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03650

integriertes Modul (1): Analogeingang EC-DCA

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (100 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitlich oben, rechts und links- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/35 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04316

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 34/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 38/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/23 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/27 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 31/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 27/21 dB(A)

Schallleistung LWA: 31/25 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K/H (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

### Lüftungsgerät ECom-K/H (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung in klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit einer 15 mm starken Brandschutzummantelung aus Fibersilikat, rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K/H

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 272x272x115 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/3 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/013 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 6/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/016 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 33/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,7 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/26 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 30/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 34/22 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 3,0/2,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,10/0,16 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 26/20 dB(A)

Schallleistung LWA: 30/24 dB(A)

Druckdifferenz: 269 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 14,0/3,0 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,14/0,10 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 198 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: seitlich

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-D (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-D (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung außerhalb von klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –seitich- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter  Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Unterputz

Variante: -K-D

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

# Lüftungsgerät Serie ECom (Variante: Aufputz mit Brandschutz)

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/40 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/40 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/40 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,12 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/32 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/36 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03000

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03017

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03014

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03016

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03018

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03110

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03114

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03116

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 03118

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/32 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (60/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 60/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 60/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (60/30): # 04518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 7/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,11/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 35/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 39/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03200

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03217

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03214

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03216

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03218

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03310

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03314

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03316

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/20 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 03318

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/3,5 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,17 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/24 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/28 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (40/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 40/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 40/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (40/20): # 04718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 5,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,12/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 32/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03400

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03417

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03414

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03416

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03418

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03510

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03514

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03516

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (30/15 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 30/15 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 30/15 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (30/15): # 03518

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 4,0/2,9 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,13/0,19 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 28/22 dB(A)

Schallleistung LWA: 32/26 dB(A)

Druckdifferenz: 241 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03600

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-A + C-FR3

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und ein Feuchteregler C-FR3 inkl. Sensor für eine feuchtegesteuerte Betriebsweise der Volumenstromstufe VL (30 m3/h) mittels Klimalogik (die Schaltfunktion des Feuchtereglers ist nur mit einem permanenten Grundlastbetrieb gewährleistet). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03617

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR3

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-A + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03614

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-A + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03616

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-A + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und  Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h), einem Adaptermodul EC-A und Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03618

integriertes Modul (1): Adaptermodul EC-A

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03710

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03714

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte.  Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03716

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/30 m3/h) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine zusätzliche dritte Volumenstromstufe (GL) ist über das Nachlaufmodul EC-INR codierbar. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Zeitschaltmodul C-LU2/D (ohne Programmeinstellung). Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/30 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/30 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03718

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 41/28 dB(A)

Schallleistung LWA: 45/32 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

## Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/40/20 m3/h)

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03910

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Bewegungsmeldermodul C-BM mit einem kabelgebundenen Bewegungsmeldersensor C-BM in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03914

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + EC-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h) und einem Nachlaufmodul EC-INR für eine erweiterte Einstellung der Nachlauf-, Einschaltverzögerungs- und Intervallzeit. Die Gebläseeinheit verfügt weiterhin über ein Lichtsensormodul C-LS mit einem kabelgebundenen Lichtsensor C-LS in der Abdeckplatte. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03916

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

### Lüftungsgerät ECom-K-AP (100/40/20 m3/h; 3-stufig codiert) + EC-INR + C-LU2/D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät mit einer Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017) für die Verwendung auf klassifizierten Schachtwänden oder Installationsschächten. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 und Stutzeneinbaulage –hinten- zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Edelstahl-Ausblasstutzen NW 80 mm, integrierter Brandschutzklappe mit thermischem Auslösemechanismus, sowie einer körperschallentkoppelten Gebläseeinheit (2-stufig, elektronisch geregelter Drehstrom-Außenläufermotor) inkl. Filter und weißer/m Abdeckplatte/-rahmen in der Designausführung S-Line (Farbe ähnlich RAL 9016). Der Einbaukasten ist standardmäßig mit einer Netzklemme für den Elektroanschluss, sowie einer dicht schließenden Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h; zugleich Kaltrauchsperre), ausgestattet. Kontaktbelegung der Netzklemme über schraublose Federklemmtechnik. Die Gebläseeinheit verfügt über ein codierbares Leistungsteil mit getrennten Einstellmöglichkeiten des Volllast-Volumenstromes (100, 60, 40 oder 30 m3/h) und Teillast-Volumenstromes (40, 30, 20 oder 15 m3/h). Begrenzte Zeitvorgaben für den Nachlauf mit Rückstellfunktion, der Einschaltverzögerung, sowie ein Intervallbetrieb in Teillastbetrieb, sind codierbar. Eine laufzeitabhängige und wählbare Filterkontrollanzeige (akustisch/visuell) ist standardmäßig „on board“. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem am Abdeckrahmen gleicht die Aufputzrahmenhöhe aus. Werkzeuglose Endmontage inkl. Elektroverbindung zur Netzklemme bei der Gebläsemontage. Steckkontakte am Leistungsteil ermöglichen eine Aufrüstung der Gebläseeinheit mit Erweiterungs- und/oder einer Zusatzplatine (z.B. Feuchteregler C-FR; Zubehör). Nachfolgende Leistungsdaten beziehen sich auf die werkseitige Voreinstellung/Codierung der Gebläseeinheit: Voll-/Teillastvolumenstrom: 100/40/20 m3/h, 16 Minuten Nachlaufzeit, visuelle Filterkontrollanzeige.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät ECom

Montageart: Aufputz

Variante: -K-AP

Planmäßiger Volumenstrom : 100/40/20 m3/h

Brandschutzklassifikation: K30 bis 90-18017

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit ECom (100/30): # 03918

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul EC-INR

integriertes Modul (2): Zeitschaltmodul C-LU2/D

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Wirkleistungsaufnahme: 20/7/4 W

Leistungsaufnahme Pel,Vent: 0,20/0,11/0,13 W/(m3/h)

Eigengeräusch LA: 40/34/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/38/31 dB(A)

Druckdifferenz: 106 Pa

Anschlussstutzen: NW 80 mm

Lage Anschlussstutzen: hinten

Einbaukastenabmaße (HxBxT): 298x298x132 mm

# Lüftungsgerät Serie compact (Variante: Unterputz ohne Brandschutz)

## Lüftungsgerät compact 60 –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 00800

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 00803

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 00804

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 00806

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 01800

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 01803

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 01804

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 01806

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 02800

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 02803

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 02804

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60 + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60: # 02806

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (LxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00830

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00833

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00834

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00836

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 01830

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 01830

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 01834

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 01836

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 02830

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 02833

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 02834

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30 + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 02836

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00840

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00843

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00844

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00846

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 01840

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 01843

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 01844

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 01846

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 02840

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 02843

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 02844

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40 + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 02846

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00860

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00863

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00864

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00866

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 01860

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 01863

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 01864

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 01866

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 02860

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 02863

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 02864

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25 + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25

Bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 02866

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00810

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00813

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00814

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00816

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01810

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01813

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01814

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01816

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02810

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02813

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02814

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100 + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02816

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00790

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00793

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00794

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00796

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01790

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01793

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01794

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01796

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02790

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02793

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02794

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30 + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02796

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00087

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00870

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00873

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00874

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 00876

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01870

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01873

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01874

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 01876

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02870

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02873

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02874

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30 + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100: # 02876

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (2): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

# Lüftungsgerät Serie compact-E (Unterputz mit Hilfsrelais)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E/H + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM:

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00088

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 00886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 01886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02880

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02883

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02884

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-E	# 02886

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E/H + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR	# 81000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nach/IVlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nach/IVlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nach/IVlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nach/IVlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) –Standard-

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00089

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 00896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/IV + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 01896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02890

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02893

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-BM

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Bewegungsmelder C-BM.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02894

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Bewegungsmelder C-BM

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP (Aufputz) + C-NR/TZ + C-LS

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Hilfsrelais C-EK, Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/TZ (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf) und Lichtsensor C-LS.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-E-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30-E	# 02896

integriertes Modul (1): Hilfsrelais C-EK

integriertes Modul (2): Nachlaufmodul C-NR/TZ

integriertes Modul (3): Lichtsensor C-LS

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Ausgangs-Schaltspannung: 230VAC/50Hz

Ausgangs-Schaltleistung: 2,0 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

# Lüftungsgerät Serie compact/H (Variante: Unterputz -Stutzen hinten-)

## Lüftungsgerät compact 60/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25/H

Montagefreundliches Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

# Lüftungsgerät Serie compact-II (Variante: Unterputz; 2-Raum-Gerät)

## Lüftungsgerät compact-II

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an einer der perforierten Ausbrechöffnungen des Kastens aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact-II

bestehend aus:

Einbaukasten compact-II-AS: # 80200

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact-II-H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an einer der perforierten Ausbrechöffnungen des Kastens aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact-II-H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-II-AS: # 80400

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact-II-30

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an einer der perforierten Ausbrechöffnungen des Kastens aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact-II-30

bestehend aus:

Einbaukasten compact-II-AS: # 80200

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact-II-30/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an einer der perforierten Ausbrechöffnungen des Kastens aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact-II-30/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-II-AS: # 80200

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

# Lüftungsgerät Serie compact-AP(Variante: Aufputz)

## Lüftungsgerät compact 60-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37 dB(A)

Schallleistung LWA: 41 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-AP+C-NR/IV+C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30: # 01833

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-40-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/35 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 45-25-AP

Montagefreundliches Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 32/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40 dB(A)

Schallleistung LWA: 44 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-60-30-AP

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40/37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

# Lüftungsgerät Serie compact-AP-S (Variante: Aufputz -Ausblas seitlich-)

## Lüftungsgerät compact 60-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-AP/S

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Aufputzrahmen compact-Ausblas seitl.-	# 95043

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37 dB(A)

Schallleistung LWA: 41 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-AP/S

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Aufputzrahmen compact-Ausblas seitl.-	# 95043

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-40-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40-AP/S

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Aufputzrahmen compact-Ausblas seitl.-	# 95043

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 40/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/35 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 45-25-AP/S

Montagefreundliches Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25-AP/S

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Aufputzrahmen compact-Ausblas seitl.-	# 95043

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 32/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-AP/S

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Aufputzrahmen compact-Ausblas seitl.-	# 95043

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40 dB(A)

Schallleistung LWA: 44 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-AP/S

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Aufputzrahmen compact-Ausblas seitl.-	# 95043

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-60-30-AP/S

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30-AP/S

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Aufputzrahmen compact-Ausblas seitl.-	# 95043

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40/37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

# Lüftungsgerät Serie compact-BR (Variante: Unterputz mit Brandschutz)

## Lüftungsgerät compact 60-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25-BR

Montagefreundliches Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30-BR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30-BR

bestehend aus:

Einbaukasten compact-BR: # 81000

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Brandschutzklassifikation: K30 – K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x1115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 99 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25-K

Montagefreundliches Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30-K

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30-K

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K: # 82000

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Brandschutzklassifikation: K30 – K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25-K/H

Montagefreundliches Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30-K/H

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30-K/H

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K/H: # 82100

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Brandschutzklassifikation: K30 – K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33 dB(A)

Schallleistung LWA: 37 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-30-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 60-40-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/30 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/34 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 45-25-K-D

Montagefreundliches Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 31/25 dB(A)

Schallleistung LWA: 35/29 dB(A)

Druckdifferenz: 55 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-30-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact 100-60-30-K-D

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm inkl. Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate <0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30-K-D

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-D: # 83000

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Brandschutzklassifikation: K30 – K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Kastenabmaße: 242x242x100 mm (HxBxT)

# Lüftungsgerät Serie compact-K-AP (Variante: Unterputz mit Brandschutz)

## Lüftungsgerät compact 60-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60: # 00080

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37 dB(A)

Schallleistung LWA: 41 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30: # 00083

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30-K-AP+C-NR/IV+C-FR

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil des Lüftungsgerätes verfügt über ein werkseitig montiertes Nachlaufmodul C-NR/IV (Standardeinstellung: 16 Min. Nachlauf, Intervall-Volumenstrom: TL, Betriebszeit: 60 Min, Intervallzeit: 1 Std.) und Feuchteregler C-FR.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30: # 01833

integriertes Modul (1): Nachlaufmodul C-NR/IV

integriertes Modul (2): Feuchteregler C-FR

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 60-40-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-40-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-40: # 00084

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/31 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/35 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/40 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 45-25-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 45-25-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 45-25: # 00086

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 9/5 W

Nennstrom, max.: 0,078 A

Eigengeräusch LA: 32/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 36/30 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 45/25 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40 dB(A)

Schallleistung LWA: 44 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-30-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-30-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/31 dB(A)

Druckdifferenz: 58 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

## Lüftungsgerät compact 100-60-30-K-AP (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Kasten wird mit einem weißen Abdeckrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 100-60-30-K-AP

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H-K-AP: # 83100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 100-60-30	# 00087

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/11/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 40/37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 44/41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 56 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 100/60/30 m3/h

Abmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

# Lüftungsgerät Serie compact-K-II  (Variante: Unterputz mit Brandschutz; 2-Raum-Gerät)

## Lüftungsgerät compact K-II-30-AS-li

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der linken Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact K-II-30-AS-li

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-AS-links	# 82200

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Zweitraumanschluss: links

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/31 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact K-II-30-AS-re

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der rechten Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact K-II-30-AS-re

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-AS-rechts	# 82300

Gebläseeinheit compact 100-30: # 00079

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Zweitraumanschluss: rechts

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23/6 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 43/31 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact K-II-AS-li

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der linken Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact K-II-AS-li

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-AS-links	# 82200

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Zweitraumanschluss: links

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

## Lüftungsgerät compact K-II-AS-re

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wandeinbau mit Brandschutzklassifikation (K30 bis 90-18017). Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit Brandschutzummantelung, seitlichem Metallausblasstutzen NW 80 mm mit Edelstahl-Absperrvorrichtung und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Der beiliegende Ansaugstutzen Typ AS für die Verbindung zum Nebenraumanschluss kann an der rechten Kastenseite aufgesteckt werden. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact K-II-AS-re

bestehend aus:

Einbaukasten compact-K-AS-rechts	# 82300

Gebläseeinheit compact 100: # 00081

Brandschutzklassifikation: K30 - K90-18017

Zweitraumanschluss: rechts

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 23 W

Nennstrom, max.: 0,110 A

Eigengeräusch LA: 39 dB(A)

Schallleistung LWA: 43 dB(A)

Druckdifferenz: 57 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: Raum 1 = 60 m3/h

: Raum 2 = 40 m3/h

Kastenabmaße: 272x272x115 mm (HxBxT)

# Lüftungsgerät Serie LF200 (Variante: Unterputz)

## Lüftungsgerät LF 200-60

Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich II nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm, Gebläseeinsatz (2-stufig, Kondensatormotor), sowie 3-teiligem weißen Deckel (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Filtereinsatz, der ohne Werkzeug leicht wechselbar ist. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe. Seitlich am Gehäuse befinden sich Ausbrechöffnungen zum Einsatz eines Ansaugstutzens Typ AS. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten eine Steckerkupplung bei. Der Gebläseeinsatz verfügt über einen Steckanschluss zur Aufnahme der Steckerkupplung wie auch LIMODOR-Steuerungen.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät LF200-60

bestehend aus:

Einbaukasten LF200: # 20000

Gebläseeinsatz LF200-60: # 00200

Deckel LF200: # 00007

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: I

Schutzart: IPX5

Spezifische Eingangsleistung: < 0,22 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. : C
Nennstrom, max.: 0,15 A

Eigengeräusch LA: 48/35 dB(A)

Schallleistungspegel LWA: 52/39 dB(A)

Druckdifferenz: 80 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 155/64 m3/h

Kastenabmaße (HxBxT): 242x242x130 mm

# Lüftungsgerät Serie LW (Variante: Unterputz)

## Lüftungsgerät LW350

LIMODOR-Lüftungsgerät in Unterputzausführung, bestehend aus einem pulverbeschichtetem Metallkasten, seitlichem Ausblasstutzen NW 125/100 mm sowie 3 Ausbrechöffnungen NW 75 mm für Ansaugstutzen Typ AS (Zubehör), Gebläseeinsatz (AC-Motortechnik) und Deckel mit leicht wechselbarem Filter. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare Rückschlagklappe. Die Regulierplatte im Deckel ermöglicht eine Luftverteilung der zusätzlichen Ansaugöffnungen im Kasten. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten ein Stecker bei. Garantie: 2 Jahre auf den Motor.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät LW350

bestehend aus:

Einbaukasten LW17: # 60001

Gebläseeinsatz LW350: # 00601

Deckel LW: # 00006

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: I

Schutzart: IPX4

Spezifische Eingangsleistung: < 0,31 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. : D
Nennstrom, max.: 0,6 A

Schallleistungspegel LWA: 48 dB (0,7 x Vmax)

Druckdifferenz: 100 Pa

Volumenstrom, max: 430 m3/h

Kastenabmaße (HxBxT): 338x338x170 mm

## Lüftungsgerät LW450

LIMODOR-Lüftungsgerät in Unterputzausführung, bestehend aus einem pulverbeschichtetem Metallkasten, seitlichem Ausblasstutzen NW 160 mm sowie 3 Ausbrechöffnungen NW 160/125 mm für Ansaugstutzen Typ AS125 bzw. AS160 (Zubehör), Gebläseeinsatz (AC-Motortechnik) und Deckel mit leicht wechselbarem Filter. Der Kasten beinhaltet einen Schalldämmeinsatz gegen Telefonie- und Körperschall und eine leicht austauschbare Rückschlagklappe. Die Regulierplatte im Deckel ermöglicht eine Luftverteilung der zusätzlichen Ansaugöffnungen im Kasten. Zur Herstellung des Elektroanschlusses liegt dem Kasten ein Stecker bei. Garantie: 2 Jahre auf den Motor.

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät LW450

bestehend aus:

Einbaukasten LW19: # 60002

Gebläseeinsatz LW450: # 00602

Deckel LW: # 00006

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: I

Schutzart: IPX4

Spezifische Eingangsleistung: < 0,31 W/m3/h
Energieeffizienzklasse max. : D
Nennstrom, max.: 0,7 A

Schallleistungspegel LWA: 53 dB (0,7 x Vmax)

Druckdifferenz: 150 Pa

Volumenstrom, max	: 530 m3/h

Kastenabmaße (HxBxT): 338x338x190 mm

# air clean-System

# Lüftungsgeräte für air clean-System (Variante: Unterputz)

## Lüftungsgerät compact 60-30-VK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-VK

bestehend aus:

Einbaukasten compact: # 80000

Gebläseeinheit compact 60-30-VK	# 00077

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz (Wandeinbau): 99 Pa

Druckdifferenz (Deckeneinbau): 142 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

## Lüftungsgerät compact 60-30/H-VK

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Unterputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Der Kasten mit perforierten Ausbrechöffnungen, z.B. für einen Ansaugstutzen Typ AS oder WS (Zubehör), beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30/H-VK

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Gebläseeinheit compact 60-30-VK	# 00077

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 33/26 dB(A)

Schallleistung LWA: 37/30 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Kastenabmaße (HxBxT): 242x242x100 mm

# Lüftungsgeräte für air clean-System (Variante: Aufputz)

## Lüftungsgerät compact 60-30-AP-VK (Aufputz)

Montagefreundliches, bauaufsichtlich zugelassenes Aufputz-Lüftungsgerät für den Wand- oder Deckeneinbau. Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 zulässig. Bestehend aus einem Kunststoffkasten mit rückseitigem Ausblasstutzen NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor mit Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte. (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium Design). Der Kasten wird mit einem weißen Aufputzrahmen verkleidet. Der Filter (Filterklasse ISO Coarse >45%) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Kasten beinhaltet eine leicht austauschbare, dichte Rückschlagklappe (Leckluftrate < 0,01 m3/h), einen Putzdeckel und eine Netzklemme. Die elektrische Verdrahtung wird an einem schraubenlosen Stecksystem an der Netzklemme durchgeführt. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat: LIMODOR

Typ: Lüftungsgerät compact 60-30-AP-VK

bestehend aus:

Einbaukasten compact/H: # 80100

Aufputzrahmen compact: # 72079

Gebläseeinheit compact 60-30-VK	# 00077

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IPX5

Nennleistung: 11/6 W

Nennstrom, max.: 0,075 A

Eigengeräusch LA: 37/27 dB(A)

Schallleistung LWA: 41/31 dB(A)

Druckdifferenz: 66 Pa

Planmäßiger Volumenstrom: 60/30 m3/h

Gehäuseabmaße (LxBxH): 298x298x134 mm

1) Angaben in Verbindung mit air clean-System